## manut
Caminho | TP | Data | Fabricante | Tipo de Ensaio |  | Troca de Óleo | Secagem | Regeneração | DPv | Enrolamentos - TangDelta Antes |  |  | Enrolamentos - Tang Delta Depois |  |  | Travessias - TangDelta Antes |  |  | Travessias - Tang Delta Depois |  |  | Inspeção Visual
|  |  |  | Óleo | Eletrico |  |  |  |  | AT/BT | BT/AT | AT+BT | AT/BT | BT/AT | AT+BT | A1 | B1 | C1 | A1 | B1 | C1
4SV100021.pdf |  | 2010-07-20 | EFACEC
2005_PN_TR3_CED.05.2138_POCINHO.pdf | 16639 S | 2005-09-15 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.44 | 0.49 | 0.5 | 0.38 | 0.39 | 0.39
2005_PN_TR3_Relatório de Actividades.pdf | 6639 S | 2005-12-05 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não | [13 empty] | ligações partidas nas travessias
2005_RG_ATR_RL_ENSFAB.pdf | S 11896 | 2005-06-13 | EFACEC | sim | sim | não | não | não
2005_RV_TRP_CED.05.2125_RAIVA.PDF | 19292 C | 2005-10-10 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | [6 empty] | OK
2005_SD_TR2_CE.05.2079_SALAMONDE.pdf | B 99418 | 2005-09-30 | EFACEC | não | sim | não | não | não |  | 0.53 | 0.52 | 0.61 | [9 empty] | Não requer calibração
2005_TR1 de S. Luzia_Relatórios ABB.PDF | A42595 | 2005-11-03 | ABB | sim | sim | não | não | não
2005_TRP_SG_RL Ambicare_Siemens_Sabugueiro 2.pdf | LEL 7012 | 2005-10-10 | SIEMENS | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.28 | 0.28 | 0.28
2006_BV_TR5_ Relatório da intervenção.pdf | 7653 C | 2006-08-08 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não | [13 empty] | recolheram amostras de papel
2006_BV_TR5_CED.06.2229 - relatório de ensaios.pdf | 7653 C | 2006-08-24 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.33 | 0.4 | 0.41 | 0.3 | 0.33 | 0.34 | [6 empty] | melhorou o isolamento
2006_Ens_Fáb_TRres_CR.pdf | LEL 19632 | 2006-11-03 | SIEMENS | sim | não | não | não | não
2006_FT_TR4_CT Fratel TR4 relatório de intevenção.pdf | 13018 C | 2006-06-01 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não
2006_PC_TR3_CED.06.2208_PRACANA.pdf | C 12442 | 2006-09-11 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | [6 empty] | melhorou o isolamento
2006_PN_TR2_CED.07.2241_POCINHO.pdf | S 16640 | 2006-11-29 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.326 | 0.353 | 0.359 | 0.266 | 0.26 | 0.28 |  |  |  | melhorou o isolamento
2006_Relatórios ABB - TR1 (R,S,T) de Vila Nova.PDF | T 432876 | 2006-06-05 | ABB | sim | sim | não | não | não |  | 0.01082 | 0.00998 | 0.00684
2006_Relatórios ABB - TR1 (R,S,T) de Vila Nova.PDF | T 433476 | 2006-06-05 | ABB | sim | sim | não | não | não |  | 0.00963 | 0.00952 | 0.00742 | [9 empty] | temperatura dos enrolanentos anormal
2006_Relatórios ABB - TR1 (R,S,T) de Vila Nova.PDF | T 432877 | 2006-06-05 | ABB | sim | sim | não | não | não |  | 0.01072 | 0.0103 | 0.0102
2006_Relatórios ABB - TR1 (R,S,T) de Vila Nova.PDF | T 433477 | 2006-06-05 | ABB | sim | sim | não | não | não |  | 0.00999 | 0.00942 | 0.00602 | [9 empty] | temperatura dos enrolanentos anormal
2006_Relatórios ABB - TR1 (R,S,T) de Vila Nova.PDF | T 433480 | 2006-06-05 | ABB | sim | sim | não | não | não |  | 0.0109 | 0.01062 | 0.00611
2006_RG_TR1_CED.07.2243_RÉGUA.pdf | 10421 S | 2006-12-29 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.6 | 0.53 | 0.61 | 0.39 | 0.38 | 0.4 | [6 empty] | melhorou o isolamento
2006_TR2 de S. Luzia _Relatórios ABB.PDF | A 42593 | 2006-10-11 | ABB | sim | sim | não | não | não |  | 0.04026 | 0.04059 | 0.03518 | 0.0062 | 0.00753 | 0.0101 | [6 empty] | houve reparação
2006_TRP Rei de Moinhos - Relatório Ambicare.pdf | LEL 38407 | 2006-08-21 | SIEMENS | sim | sim | não | não | sim |  | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.306 | 0.573 | 0.306 | [6 empty] | bom isolamento
2006_TRres Cabril - Ensaio FS.pdf | LEL 19632 | 2006-11-03 | SIEMENS | não | sim | não | não | não
2006_TRres Cabril - Relatorio Ambicare.pdf | LEL 19632 | 2007-02-04 | SIEMENS | sim | não | não | não | sim | [13 empty] | regeneraram o óleo - AMBICARE
2007_BT_TR3_CED 07 2333_Nº 5910-S _R83000693 Secagem parte activa.pdf | 5910 S | 2007-08-21 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | [6 empty] | papel muito humido
2007_BT_TR3_CED 07 2334_Nº 5913-S _R83000693 Secagem parte activa.pdf | 5913 S | 2008-01-03 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | [6 empty] | papel muito humido
2007_BT_TR3_CED 07.2335_Nº 5911-S _R83000693 Secagem parte activa.pdf | 5911 S | 2007-08-20 | EFACEC | sim | sim | não | sim | não |  | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | [6 empty] | papel muito humido e gases mal
2007_BT_TR3_Relatório de intervenção.pdf | 5913 S | 2007-08-20 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não
2007_BT_TR3_Relatório de intervenção.pdf | 5911 S | 2007-08-20 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não
2007_BT_TR3_Relatório de intervenção.pdf | 5910 S | 2007-08-20 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não
2007_BV_TR1,2_CT Belver GR 1 e 2 TR C 19291 Relatorio de intervenção.pdf | 19291 C | 2007-06-25 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.25 | 0.29 | 0.3
2007_BV_TR1e2_CED 07 2341_Nº 19291-C_R83000696 Secagem antes e após.pdf | 19291 C | 2007-06-25 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.4 | 0.45 | 0.44 | 0.25 | 0.29 | 0.3
2007_BV_TR3,4_CT Belver GR 3 e 4 TR C 19290 Relatório de intervenção.pdf | 19290 C | 2007-08-08 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.62 | 0.71 | 0.88 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | [6 empty] | Recolheram amostras de papel
2007_PT_TR7_CT Picote TR 7 relatório de intervenção.pdf | 3481 C | 2007-03-21 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.052 | 0.27 | [6 empty] | Os ensaios realizados na SE de Picote, antes do transporte, revelam um isolamento em mau estado na AT, eventualmente provocados pelas travessias. Valores da resistência de isolamento e Tg δ são bastante maus. O índice de polarização é menor que 1, indicando uma degradação acentuada. O óleo apresenta valores de gases dissolvidos dentro do normal. Duas travessias apresentam valores de capacidade e Tg δ não aceitáveis, justificando os maus resultados no isolamento da AT. A resistência dos enrolamentos revela a existência de alguns problemas da contactos, pelo que sugerimos a revisão ao RC.
2007_Relatórios ABB - TP1 do Ermal.PDF | 13004C | 2007-07-23 | ABB | sim | sim | não | não | sim |  | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.201 | 0.203 | 0.214
2007_Relatórios ABB - TR 2,3 de Varosa.PDF | 5824 | 2007-10-25 | ABB | sim | sim | não | não | sim |  | 1.823 | 2.712 | 2.128 | 0.656 | 0.635 | 0.565
2007_RG_TR2_Relatório Inspecção_Régua.pdf | 10419 S | 2007-09-06 | EFACEC | sim | não | não | não | não | [13 empty] | A EFACEC considera que durante o incidente um forte curto-circuito ocurreu entre espiras de uma das galetes ou galetes adjacentes do enrolamento de AT da fase C, provocando a fusão do cobre na zona de defeito, com a respectiva abertura do circuito. Os eforços electrodinâmicos decorrentes do curto-circuito provocaram grande danos ao nível dos moldados e estrutura isolante da fase. O elevado grau de destruição existente neste enrolamento pode ser consequência de uma eventual tentativa de religação do transformador, após o primeiro disparo. Apesar de não haver registos de perturbações na rede eléctrica aquando do incidente, a EFACEC considera que atendendo a localização e tipo de defeito, a avaria ocorreu provavelmente num ponto onde o isolamento estaria já algo fragelizado pelo grau de envelhecimento dos isolantes, aquando de uma eventual sobretensão na rede de origem atmosférica ou de manobra. Apesar das fases A e B não apresentarem danos aparentes, não há qualquer garantia sobre o seu estado após o incidente. Atendendo ao tipo de defeito e a idade avançada do transformador a EFACEC recomenda a reparação em fábrica do transformador com substituição integral das 3 fases por fases novas desenhadas e fabricas segundo a tecnologia actual da EFACEC.
2007_SL_TR4_CED07.2331_Santa Luzia.pdf | 4675 | 2007-10-31 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.37 | 0.47 | 0.38
2007_SR_TRP(1)_CED 07.2332_Sabugueiro 1.pdf | 13170 C | 2007-10-23 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.37 | 0.26 | 0.38
2007_TC_TR4_CED 07 2342_Nº10400 S Tabuaço.pdf | 10400 S | 2007-07-31 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 0.21 | 0.35 | 0.39 | 1.03 | 0.39 | Os resultados dos ensaios após SECAGEM, demonstram que a mesma foi bem sucedida (comparar com os mesmos valores obtidos antes da realização do processo de SECAGEM). Podemos assim afirmar que o processo de SECAGEM aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. Recomenda-se numa próxima intervenção, a substituição do armário de circuitos auxiliares. A travessia substituída apresenta um valor de tang. de Delta um pouco elevado, mas ainda dentro do limite considerado normal, para este tipo de travessias (valor de 1,15 % a 20 oC).
2007_TR2 Torrão - Relatorio Ambicare.pdf e 2007_TR2 Torrão - Relatorio Lablec.pdf | LEL 28250 | 2007-05-03 | SIEMENS | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.25 |  |  |  | 0.73 | 1.04 | 1.01 | Os valores de tgδ obtidos no C1 das travessias das fases 1V e 1W do enrolamento de AT, representam uma situação de risco que deve ser vigiada e eventualmente, corrigida. No pressuposto de que se estará em presença duma contaminação superficial, a exploração do transformador provocará uma melhoria dos valores em causa. Neste contexto e antes de ser equacionada uma substituição das travessias, sugere-se uma repetição da medição de tg, em todas as travessias do enrolamento AT, no início do mês de Julho. Os valores então obtidos ajudarão a definir a metodologia a seguir.
2007_TRP Caldeirão - Relatório Ambicare.pdf | LEL 41056 | 2007-07-10 | SIEMENS | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.2 | 0.26 | [6 empty] | Considerado em bom estado
2008_AL_GR 1_2 e reserva_Alto Lindoso_ Relatório intervenção.pdf | S 12269 | 2008-08-25 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem.
2008_AL_TR1_CED S09 0076 Alto Lindoso S-12270.pdf | S 12270 | 2008-08-30 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | [6 empty] | Os valores obtidos nos ensaios de isolamento são considerados normais. De realçar que os resultados medidos após secagem foram realizados em condições de tempo adversas (humidade relativa muito elevada), factor que condiciona este tipo de medições. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem.
2008_AL_TR1_CED S09 0077 Alto Lindoso S-12271.pdf | S 12271 | 2008-08-21 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem.
2008_AL_TR2_CED S09 0072 Alto Lindoso S-12266.pdf | S 12266 | 2008-09-10 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem.
2008_AL_TR2_CED S09 0073 Alto Lindoso S-12267.pdf | S 12267 | 2008-09-19 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.38 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem.
2008_AL_TR2_CED S09 0074 Alto Lindoso S-12268.pdf | S 12268 | 2008-09-15 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem.
2008_AR_RES_CED S09 0078 Alto Lindoso S-12394.pdf | S 12394 (reserva) | 2008-08-30 | EFACEC | sim | não | não | não | não | [13 empty] | Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem .
2008_BT_TR2_S09 0082 Central Bemposta S13140 _Secagem_.pdf | S 13140 | 2008-09-16 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos conclui-se que no sistema de comutação de tensão não existe indícios de danos ao nível dos seus contactos, para a posição em que se realizou o ensaio. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem. O transformador encontra-se em condições de ser colocado em serviço.
2008_BT_TR2_S09 0083 Central Bemposta S13141 _Secagem_.pdf | S 13141 | 2008-09-16 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, conclui-se que no sistema de comutação de tensão não existe indícios de danos ao nível dos seus contactos, para a posição em que se realizou o ensaio. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem. O transformador encontra-se em condições de ser colocado em serviço.
2008_BT_TR2_S09 0084 Central Bemposta S13142 _Secagem_.pdf | S 13142 | 2008-09-16 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | [6 empty] | Os resultados obtidos nos ensaios de isolamento são considerados normais. O resultado do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontra-se dentro das margens de aceitação. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, conclui-se que no sistema de comutação de tensão não existe indícios de danos ao nível dos seus contactos, para a posição em que se realizou o ensaio. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem. O transformador encontra-se em condições de ser colocado em serviço.
2008_CM_TR1_S09 00079 Central Crestuma 19425-C _Beneficiação_.pdf | 19425 C | 2008-10-20 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. Os resultados do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontram-se dentro das margens de aceitação. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, conclui-se que o processo de intervenção aos cabos da Baixa Tensão foi bem sucedido, solucionando o problema da uniformidade da resistência em cada fase. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado.
2008_CM_TR2_S09 00080 Central Crestuma 19426-C _Dignóstico.pdf | 19426 C | 2008-10-09 | EFACEC | não | sim | não | não | não | [13 empty] | Os valores obtidos no ensaio da resistência de isolamento são considerados normais. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, detecta-se um problema de uniformidade na fase 1U em comparação com as restantes fases.
2008_CR_TR2_CED S09 0071 CabriL_C_IB4503_16 Antes e apos beneficiaçao.pdf | IB4503/16 | 2008-08-29 | ENGLISH ELECTRIC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | [6 empty] | Os ensaios realizados demonstram conformidade do transformador com as Normas CEI, o transformador está conforme e em condições de ser colocado em serviço. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado.
2008_Relatório ABB - TP3 de Castelo de Bode.pdf | 19418 C | 2008-06-09 | ABB | sim | sim | sim | não | não |  | 0.332 | 0.404 | 0.568 | 0.332 | 0.404 | 0.568
2008_RG_TR3_0797_08_AT_EDPP_LABELEC_PH.pdf | 10420S | 2008-10-22 | EFACEC | não | sim | não | não | não |  | 0.39 | 0.39 | 0.45 |  |  |  | 0.89 | 0.66 | 0.6 |  |  |  | Dum modo geral os resultados agora obtidos, são normais, não indiciando anomalias na estrutura/isolamento dos enrolamentos. Esta constatação abrange o sistema de comutação de tensão da AT, o n d e não existem indicíos de danos ao nível dos seus contactos na posição II. Deixam-se duas ressalvas • A travessia da fase A1, deverá ser sujeita de novo a ensaio, num prazo de cerca de seis meses. No caso do valor agora obtido, se confirmar, deverá proceder-se à sua substituição. • No referente à resposta em frequência em circuito aberto, sugere-se a sua repetição quando do ensaio da travessia da fase A1. Esta máquina pode ser reposta em serviço.
2008_TP1_SraPorto- Tf Gr1 _Relatório.PDF | B119069 | 2006-07-24 | BBC | sim | sim | sim | sim | não
2009_CR_TR1_Relatório de Ensaios_S10 0179_IB4505-15.pdf | IB4503/15 | 2009-11-10 | ENGLISH ELECTRIC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | [6 empty] | Os resultados dos ensaios da resistência de isolamento são considerados normais. Os ensaios de capacidade e tangente de delta realizados mostram que os valores são normais e encontram-se dentro do esperado. Os resultados do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontram-se dentro das margens de aceitação. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, conclui-se que existe uniformidade entre fases. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem. Os ensaios realizados demonstram conformidade do transformador com as Normas CEI, o transformador está conforme e em condições de ser colocado em serviço.
2009_FT_TR2_Relatório de Ensaios_S10 0195_TR Nº_10439-S.pdf | 10439 S | 2009-09-25 | EFACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.63 | 0.63 | 0.6 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios ao sistema de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. Os ensaios de resistência de isolamento e de capacidade e tangente de delta realizados mostram que os valores são normais e encontram-se dentro do esperado. Os resultados do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontram-se dentro das margens de aceitação. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, conclui-se a existência de uniformidade entre fases. Os ensaios realizados ao óleo do transformador após a secagem e substituição, revelam que o mesmo se encontra em bom estado. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem.
2009_SR_SG_TR res_3415_RL de ensaios.pdf | 3415 | 2011-03-10 | EFA-ACEC | sim | sim | sim | sim | não |  | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.4 | 0.39 | 0.45 | [6 empty] | Mediante a comparação dos resultados dos ensaios de isolamento, comprova-se que o processo de secagem aplicado ao transformador veio melhorar as suas características de isolamento. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, conclui-se que existe uniformidade da resistência em cada fase. Os ensaios realizados ao óleo do transformador revelam que o mesmo se encontra em bom estado. O ensaio de compostos furânicos realizado antes da secagem indicia sintomas de degradação ligeira do papel isolante, pelo que se recomenda um acompanhamento da evolução da degradação do papel isolante. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem. Os ensaios realizados demonstram conformidade do transformador com as Normas CEI, o transformador está conforme e em condições de ser colocado em serviço.
2010_BT_TR2(S)_S10 0322 Bemposta TR2_13141-S.pdf | S 13141 | 2010-08-19 | EFACEC | sim | sim | não | não | sim |  | 0.43 | 0.43 | 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | [6 empty] | Os valores obtidos nos ensaios da Resistência de Isolamento são considerados normais. O ensaio de capacidade e tangente de delta do transformador, mostram que os valores são normais e encontram-se dentro do esperado. Os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, encontram-se dentro da margem de aceitação. Os ensaios realizados ao óleo do transformador depois da passivação, revelam que o mesmo se encontra em estado considerado normal. A operação de adição de passivador foi bem sucedida como se pode constatar após analise da concentração de passivador no óleo.
2010_FT_TR1_Relatório de Ensaios_S11 0334_TR Nº_10437-S.pdf | 10437 S | 2010-09-23 | EFACEC | sim | sim | não | sim | sim |  | 0.43 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.88 | 0.66 | 0.64 | 0.84 | 0.61 | 0.62 | Os valores obtidos no ensaio da resistência de isolamento são considerados normais. Os ensaios de capacidade e tangente de delta dos enrolamentos realizados mostram que os valores são normais e encontram-se dentro do esperado. Os valores de tangente de Delta da travessia da Fase A encontram-se dentro do aceitável, mas um pouco acima do esperado. Sugere-se um acompanhamento da evolução destes valores, com ensaios periodicos, para avaliar a evolução dos mesmos. Os resultados do ensaio da Relação de Transformação, entre o enrolamento da Alta Tensão e Baixa Tensão, encontram-se dentro das margens de aceitação. Analisando os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, conclui-se que o processo de intervenção ao comutador fora de tensão foi bem sucedido, solucionando o problema da uniformidade da resistência em cada fase. Os ensaios realizados ao óleo do transformador depois da passivação, revelam que o mesmo se encontra em estado considerado normal. Para além disso, os parámetros físico-químicos melhoraram com a passagem do óleo através do Stream-line (baixou o teor de água e subiu a tensão disruptiva) e o teor de gases desceu consideravelmente. A operação de adição de passivador foi bem sucedida como se pode constatar após analise da concentração de passivador no óleo. No ensaio funcional dos equipamentos dos circuitos auxiliares de comando e protecção, comprova-se o bom funcionamento de toda a aparelhagem. Os ensaios realizados demonstram conformidade do transformador com as Normas CEI, o transformador está conforme e em condições de ser colocado em serviço.
2010_PN_TR2_CED_S10 0297_Central_Pocinho_S-16640_O23000221.pdf | 16640 S | 2010-07-16 | EFACEC | sim | sim | não | não | sim |  | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | [6 empty] | Os valores obtidos nos ensaios de Isolamento são considerados normais. O ensaio de capacidade e tangente de delta do transformador, mostram que os valores são normais e encontram-se dentro do esperado. Os resultados obtidos no ensaio da Resistência Óhmica dos Enrolamentos, encontram-se dentro da margem de aceitação. Da observação aos resultados dos ensaios ao óleo antes da intervenção, a análise aos compostos furánicos revela o 2 - Furfural ( 2ACF ) acima do espectável, embora dentro do aceitável. Os ensaios realizados ao óleo do transformador depois da passivação, revelam que o mesmo se encontra em estado considerado normal. Os parámetros físico-químicos e o conteudo de gases dissolvidos melhoraram com a passagem do óleo através do Stream-line. O teor de passivador ficou um pouco acima do espectável, mas sem problemas para a exploração do transformador. A operação de adição de passivador foi bem sucedida