## Folha1
Caminho | TP | Data | Fabricante | Tipo de Ensaio |  | Eliminação de Fugas | Intervenção Regulador de Tensão | Substituição de Comutador | Troca de Travessias | Troca de Óleo | Secagem | Regeneração | Passivação | DPv | Enrolamentos - TangDelta Antes | [6 empty] | Enrolamentos - Tang Delta Depois | [6 empty] | Travessias - TangDelta Antes | [5 empty] | Travessias - Tang Delta Depois | [5 empty] | Inspeção Visual
|  |  |  | Óleo | Eletrico | [9 empty] | AT/BT | BT/AT | AT+BT/Massa | AT/Massa | AT/BT+Massa | BT/AT+Massa | BT/Massa | AT/BT | BT/AT | AT+BT/Massa | AT/Massa | AT/BT+Massa | BT/AT+Massa | BT/Massa | A1 - 2kV | A1 - 10kV | B1 - 2kV | B1 - 10kV | C1 - 2kV | C1 - 10kV | A1 - 2kV | A1 - 10kV | B1 - 2kV | B1 - 10kV | C1 - 2kV | C1 - 10kV
2010_TR_TR1_SIEMENS AMBICARE_1. Descrição dos Trabalhos Efectuados | LEL 28249 | 2010-07-22 | SIEMENS | SIM | SIM |  |  |  |  | SIM | SIM |  |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.4 |  | 0.51 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.5 | 0.38 |  | 0.4
| A42591 | 2010-09-01 | SAVOISIENNE | [6 empty] | ? |  |  |  |  | 0.382 |  | 0.375 | 0.318 |  |  |  | 0.365 |  | 0.31 | 0.122 | [15 empty] | Rele com fugas pelos isoladores
| 13140 S | 2011-07-26 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.47 |  | 0.48 | 0.49 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 | 0.29
| 13142 S | 2011-07-26 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.31 |  | 0.32 | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  | 0.34 | 0.35
| C 10083 | 2011-08-16 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.29 |  | 0.26 | 0.24 |  |  |  | 0.27 |  | 0.27 | 0.25
| 10438 S | 2011-10-08 | EFACEC | SIM | SIM |  |  | ? |  | ? | SIM | [5 empty] | 0.41 |  | 0.42 | 0.41 |  |  |  | 0.37 |  | 0.39 | 0.37 |  | 0.73 | 0.74 | 0.66 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64
| S 11816 | 2011-08-02 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.28 |  | 0.27 | 0.29 |  |  |  | 0.36 |  | 0.36 | 0.37
| S 11923 | 2011-08-02 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.42 |  | 0.41 | 0.43 |  |  |  | 0.37 |  | 0.36 | 0.37
| S 11922 | 2011-08-02 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.31 |  | 0.29 | 0.31 |  |  |  | 0.38 |  | 0.36 | 0.38
| S 11684 | 2011-08-24 | EFACEC | SIM | SIM | [5 empty] | SIM | [5 empty] | 0.29 |  | 0.31 | 0.28 |  |  |  | 0.42 |  | 0.46 | 0.43
| S 10402 | 2011-08-24 | EFACEC | SIM | SIM | [5 empty] | SIM | [5 empty] | 0.42 |  | 0.46 | 0.43 |  |  |  | 0.4 |  | 0.42 | 0.43
| C 10085 | 2012-09-19 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.29 |  | 0.26 | 0.24 |  |  |  | 0.3 |  | 0.25 | 0.23
| IB4503/15 | 2012-03-16 | EFACEC | SIM | SIM |  |  |  | SIM | [14 empty] | 0.34 |  | 0.26 | 0.36 | [7 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32
| 16639 S | 2012-06-28 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.4 |  | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 0.42 |  | 0.43 | 0.39
| 16640 S | 2012-06-28 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.39 |  | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.46 |  | 0.47 | 0.42
| 16641 S | 2012-06-28 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.47 |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  | 0.44 |  | 0.47 | 0.41
| S10020.01 | 2013-05-24 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.48 |  | 0.5 | 0.49 |  |  |  | 0.46 |  | 0.5 | 0.49
| S10020.02 | 2013-05-24 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.47 |  | 0.49 | 0.47 |  |  |  | 0.46 |  | 0.48 | 0.47
| C 10084 | 2013-09-20 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.26
| IB4503/16 | 2013-10-10 | EFACEC | SIM | SIM |  |  |  | SIM | [12 empty] | 0.32 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.48 | [6 empty] | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3
| C 11933 | 2013-10-18 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.81 |  | 0.6 | 0.68 |  |  |  | 0.65 |  | 0.55 | 0.64
| C 12855 | 2013-10-04 | EFACEC | SIM | SIM |  |  | SIM |  | ? | SIM | [5 empty] | 0.24 |  | 0.19 | 0.23 |  |  |  | 0.37 |  | 0.33 | 0.37
| S 13140 | 2011-07-25 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.47 |  | 0.48 | 0.49 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 | 0.29
| S 13142 | 2011-07-26 | EFACEC | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  |  |  | 0.31 |  | 0.32 | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  | 0.34 | 0.35
| S 0058A | 2008-12-05 | EFACEC | SIM | SIM | [11 empty] | 0.51 |  | 0.49 | 0.51
| 8390/2 | 2014-11-21 | EFACEC | SIM | SIM |  | SIM | [33 empty] | Vedações dos botões de pressão questionáveis. A caixa de comando passava a posição desejada devido a lubrificação exagerada
| 3481 | 2014-11-24 | EFACEC | SIM | SIM |  | SIM | [5 empty] | SIM |  | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.65 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | [12 empty] | ?Retirou-se o switch de posição interrompida devido ao seu mau funcionamento e além disso estava internamente desligado.?
| B 99419 | 2012-09-21 | ABB |  | SIM | [7 empty] | SIM |  | 0.382 |  | 0.363 | 0.268 |  |  |  | 0.349 |  | 0.325 | 0.21
| B 99418 | 2012-10-03 | ABB |  | SIM | [7 empty] | SIM |  | 0.357 |  | 0.355 | 0.336 |  |  |  | 0.344 |  | 0.352 | 0.37
| 12987 | 2012-09-11 | SIEMENS | SIM |  |  |  | SIM |  | SIM | [30 empty] | Continuação de possivel falha
| 11733 | 2012-10-25 | ABB |  | SIM |  |  |  |  | SIM | SIM | [10 empty] | 0.289 |  | 0.32 | 0.397 | [15 empty] | Comutadores shuntados para 10,5 kV
| 66323 | 2013-07-27 | EFACEC | SIM |  | SIM
| LEL 81901 | 2013-06-25 | SIEMENS | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.37 |  | 0.39 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |  | 0.25
| LEL 81902 | 2013-06-25 | SIEMENS | SIM | SIM | [7 empty] | SIM |  | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.22 | 0.34 |  | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.25 |  | 0.25
| LEL 11146 | 2013-07-23 | SIEMENS | SIM | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0.27 |  |  | 0.25 | 0.26 |  |  | 0.21 |  |  | 0.28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| LEL 11147 | 2013-07-23 | SIEMENS | SIM | SIM |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.26 |  |  | 0.25 | 0.2 |  |  | 0.15 |  |  | 0.2
| LEL 11148 | 2013-07-23 | SIEMENS | SIM | SIM |  |  |  |  | SIM
| T53715 | 2014-07-18 | SIEMENS | SIM | SIM | SIM |  |  |  | ?
Note on AP29: Miguel: sem certezas