## Dados_EnsaiosElectricos
ID | Grupo_ID | Componente_ID | NRel | DataEnsaio | TempComponente | TempOleo | TempAmb | TempOleoInf | HumRel | Notas | Tipo | Tensao_kV | Tg_Delta_Per | Capacidade_pF | Observacoes | RI_Tensao_V | RI_R1_Mohm | RI_R10_Mohm | RI_IP_R10_R1 | RI_Observacoes | RT_Tomada | RT_Nominal | RT_Tensao | RT_FaseR | RT_FaseS | RT_FaseT | RT_FaseR_Desvio | RT_FaseS_Desvio | RT_FaseT_Desvio | RT_FaseR_Angulo | RT_FaseS_Angulo | RT_FaseT_Angulo | RT_Notas | RT_Observacoes | RE_Tomada | RE_FaseR_ohm | RE_FaseR_Desvio | RE_FaseS_ohm | RE_FaseS_Desvio | RE_FaseT_ohm | RE_FaseT_Desvio | RE_Observacoes | IE_Tomada | IE_Tensao_kV | IE_FaseR_I_mA | IE_FaseR_P_W | IE_FaseS_I_mA | IE_FaseS_P_W | IE_FaseT_I_mA | IE_FaseT_P_W | IE_Observacoes | RD_Reactancia_Perc_Fab | RD_Tomada | RD_FaseR_Resistencia_ohm | RD_FaseR_Reactancia_ohm | RD_FaseR_Reactancia_Perc | RD_FaseR_Reactancia_Desvio | RD_FaseR_Impedancia_ohm | RD_FaseR_Impedancia_Perc | RD_FaseS_Resistencia_ohm | RD_FaseS_Reactancia_ohm | RD_FaseS_Reactancia_Perc | RD_FaseS_Reactancia_Desvio | RD_FaseS_Impedancia_ohm | RD_FaseS_Impedancia_Perc | RD_FaseT_Resistencia_ohm | RD_FaseT_Reactancia_ohm | RD_FaseT_Reactancia_Perc | RD_FaseT_Reactancia_Desvio | RD_FaseT_Impedancia_ohm | RD_FaseT_Impedancia_Perc | RD_Observacoes | SFRA_Tipo | SFRA_Azul | SFRA_Vermelho | SFRA_Verde | SFRA_Grafico | SFRA_Banda1_Icorr | SFRA_Banda2_Icorr | SFRA_Banda3_Icorr | SFRA_Banda4_Icorr | SFRA_Banda5_Icorr | SFRA_Observacoes | RID_Tipo | RID_Transicao | RID_FaseR | RID_FaseS | RID_FaseT | RID_Observacoes | DateModified | File
1 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.31 | 5928 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
2 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.31 | 5927 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
3 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.32 | 5927 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
4 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.32 | 5926 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
5 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.24 | 8424 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
6 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.23 | 8423 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
7 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.22 | 8423 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
8 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.22 | 8421 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
9 | 3 | 449 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.45 | 6250 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
10 | 3 | 449 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.45 | 6250 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
11 | 3 | 449 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.44 | 6250 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
12 | 3 | 450 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.57 | 211.1 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
13 | 3 | 450 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.57 | 211.1 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
14 | 3 | 450 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.59 | 210.9 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
15 | 3 | 451 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.44 | 6731 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
16 | 3 | 451 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.44 | 6731 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
17 | 3 | 451 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.44 | 6730 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
18 | 3 | 452 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.24 | 8459 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
19 | 3 | 452 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.24 | 8459 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
20 | 3 | 452 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.23 | 8459 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
21 | 3 | 453 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.4 | 18943 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
22 | 3 | 453 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.4 | 18943 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
23 | 3 | 453 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.4 | 18944 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
24 | 3 | 454 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.25 | 22806 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
25 | 3 | 454 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.25 | 22807 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
26 | 3 | 454 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.25 | 22809 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
27 | 3 | 454 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.25 | 22808 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
28 | 3 | 455 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.32 | 14883 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
29 | 3 | 455 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.32 | 14883 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
30 | 3 | 455 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.32 | 14883 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
31 | 3 | 456 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.33 | 15400 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
32 | 3 | 456 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.33 | 15400 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
33 | 3 | 456 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.33 | 15400 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
34 | 3 | 457 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.61 | 574.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
35 | 3 | 457 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.63 | 573.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
36 | 3 | 457 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.63 | 787.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
37 | 3 | 458 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.6 | 570 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
38 | 3 | 458 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.63 | 568.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
39 | 3 | 458 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.61 | 816.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
40 | 3 | 459 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.57 | 568 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
41 | 3 | 459 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.6 | 567 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
42 | 3 | 459 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.61 | 741.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
43 | 3 | 460 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.57 | 561.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
44 | 3 | 460 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.6 | 560.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
45 | 3 | 460 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.58 | 680.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
46 | 3 | 461 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.56 | 277.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
47 | 3 | 461 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.57 | 277.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
48 | 3 | 461 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.56 | 728.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
49 | 3 | 462 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.57 | 263.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
50 | 3 | 462 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.59 | 262.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
51 | 3 | 462 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.62 | 722.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
52 | 3 | 463 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.6 | 266.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
53 | 3 | 463 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.62 | 266.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
54 | 3 | 463 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.61 | 739.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
55 | 3 | 464 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.56 | 269 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
56 | 3 | 464 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.57 | 268.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
57 | 3 | 464 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.63 | 829.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
58 | 3 | 465 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.55 | 271.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
59 | 3 | 465 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.58 | 271.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
60 | 3 | 465 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.57 | 835.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
61 | 3 | 466 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.56 | 267.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
62 | 3 | 466 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.58 | 267.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
63 | 3 | 466 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.65 | 695.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
64 | 3 | 467 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.52 | 251.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
65 | 3 | 467 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.53 | 251.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
66 | 3 | 467 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.57 | 710.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
67 | 3 | 468 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.5 | 261.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
68 | 3 | 468 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.51 | 261 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
69 | 3 | 468 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.61 | 735.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
70 | 3 | 454 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 2650 | 4500 | 1.6981 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
71 | 3 | 455 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 2500 | 4500 | 10000 | 2.2222 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
72 | 3 | 456 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 2500 | 3750 | 7500 | 2 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
73 | 3 | 469 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 2500 | 4000 | 7000 | 1.75 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
74 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 |  | 3.181 | 3.181 | 3.182 | 0.031447 | 0.031447 | 0.062893 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
75 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.063939 | 0.063939 | 0.063939 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
76 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 |  | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 0.032499 | 0.032499 | 0.032499 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
77 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 |  | 3.027 | 3.027 | 3.027 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
78 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 |  | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
79 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 |  | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 0.068423 | 0.068423 | 0.068423 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
80 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 |  | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 0.034819 | 0.034819 | 0.034819 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
81 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 |  | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 0.070922 | 0.070922 | 0.070922 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
82 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 |  | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 0.072228 | 0.072228 | 0.072228 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
83 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 |  | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 0.036792 | 0.036792 | 0.036792 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
84 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 |  | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 0.037495 | 0.037495 | 0.037495 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
85 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 |  | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0.076482 | 0.076482 | 0.076482 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
86 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 |  | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 0.078003 | 0.078003 | 0.078003 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
87 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 |  | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 0.039793 | 0.039793 | 0.039793 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
88 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 |  | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 0.040617 | 0.040617 | 0.040617 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
89 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 |  | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 0.082988 | 0.082988 | 0.082988 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
90 | 3 | 448 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 |  | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.042391 | 0.042391 | 0.042391 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
91 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 |  | 3.181 | 3.181 | 3.182 | 0.031447 | 0.031447 | 0.062893 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
92 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.063939 | 0.063939 | 0.063939 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
93 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 |  | 3.078 | 3.078 | 3.078 | 0.032499 | 0.032499 | 0.032499 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
94 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 |  | 3.027 | 3.027 | 3.027 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
95 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 |  | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
96 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 |  | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 0.068423 | 0.068423 | 0.068423 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
97 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 |  | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 0.034819 | 0.034819 | 0.034819 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
98 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 |  | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 0.070922 | 0.070922 | 0.070922 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
99 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 |  | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 0.072228 | 0.072228 | 0.072228 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
100 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 |  | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 0.036792 | 0.036792 | 0.036792 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
101 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 |  | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 0.037495 | 0.037495 | 0.037495 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
102 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 |  | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0.076482 | 0.076482 | 0.076482 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
103 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 |  | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 0.078003 | 0.078003 | 0.078003 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
104 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 |  | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 0.039793 | 0.039793 | 0.039793 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
105 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 |  | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 0.040617 | 0.040617 | 0.040617 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
106 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 |  | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 0.082988 | 0.082988 | 0.082988 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
107 | 3 | 470 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 |  | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.042391 | 0.042391 | 0.042391 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
108 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 1 | 0.01201 | -0.0079846 | 0.0121 | -0.00055066 | 0.01221 | 0.0085352 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
109 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 | 0.01176 | -0.0089888 | 0.01186 | -0.0005618 | 0.01198 | 0.0095506 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
110 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 3 | 0.01152 | -0.0088902 | 0.01162 | -0.00028678 | 0.01173 | 0.0091769 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
111 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 4 | 0.01131 | -0.0084746 | 0.0114 | -0.00058445 | 0.01151 | 0.009059 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
112 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 5 | 0.01107 | -0.0086567 | 0.01116 | -0.00059701 | 0.01127 | 0.0092537 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
113 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 6 | 0.01085 | -0.0091324 | 0.01094 | -0.00091324 | 0.01106 | 0.010046 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
114 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 7 | 0.01063 | -0.0096273 | 0.01073 | -0.00031056 | 0.01084 | 0.0099379 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
115 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 8 | 0.01041 | -0.0095147 | 0.0105 | -0.00095147 | 0.01062 | 0.010466 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
116 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 9b | 0.00995 | -0.0053316 | 0.01 | -0.00033322 | 0.01006 | 0.0056648 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
117 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 10 | 0.0103 | -0.011832 | 0.01043 | 0.00063959 | 0.01054 | 0.011193 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
118 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 11 | 0.01052 | -0.011897 | 0.01066 | 0.0012523 | 0.01076 | 0.010645 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
119 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 12 | 0.01078 | -0.010101 | 0.01089 | -1.593e-16 | 0.011 | 0.010101 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
120 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 13 | 0.011 | -0.011088 | 0.01113 | 0.00059934 | 0.01124 | 0.010488 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
121 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 14 | 0.01125 | -0.010554 | 0.01138 | 0.00087951 | 0.01148 | 0.0096746 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
122 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 15 | 0.01149 | -0.010336 | 0.01162 | 0.00086133 | 0.01172 | 0.0094746 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
123 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 16 | 0.01173 | -0.010405 | 0.01186 | 0.00056243 | 0.01197 | 0.0098425 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
124 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 17 | 0.01197 | -0.010471 | 0.01211 | 0.0011022 | 0.01221 | 0.009369 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
125 | 3 | 449 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 0.001698 | -0.015652 | 0.001695 | -0.017391 | 0.001782 | 0.033043 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
126 | 3 | 451 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 0.001848 | 0.015943 | 0.001818 | -0.00054975 | 0.001791 | -0.015393 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
127 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 2523 | 14694 | 1915 | 11262 | 2443 | 14342 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
128 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 2 | 0.4 | 2592 | 15091 | 1971 | 11586 | 2513 | 14760 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
129 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 3 | 0.4 | 2670 | 15550 | 2029 | 11935 | 2587 | 15210 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
130 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 4 | 0.4 | 2750 | 16030 | 2089 | 12298 | 2665 | 15683 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
131 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 5 | 4 | 2833 | 16533 | 2152 | 12683 | 2747 | 16187 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
132 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 6 | 0.4 | 2924 | 17081 | 2217 | 13084 | 2828 | 16692 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
133 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 7 | 0.4 | 3013 | 17629 | 2287 | 13514 | 2919 | 17253 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
134 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 8 | 0.4 | 3107 | 18207 | 2359 | 13958 | 3012 | 17831 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
135 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 3203 | 18810 | 2435 | 14427 | 3108 | 18433 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
136 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 10 | 0.4 | 3332 | 19601 | 2521 | 14929 | 3231 | 19170 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
137 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 11 | 0.4 | 3431 | 20212 | 2608 | 15466 | 3318 | 19750 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
138 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 12 | 0.4 | 3548 | 20927 | 2695 | 16006 | 3438 | 20484 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
139 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 13 | 0.4 | 3673 | 21701 | 2791 | 16602 | 3555 | 21227 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
140 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 14 | 0.4 | 3806 | 22526 | 2890 | 17216 | 3681 | 22025 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
141 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 15 | 0.4 | 3944 | 23396 | 2987 | 17846 | 3816 | 22884 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
142 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 16 | 0.4 | 4090 | 24303 | 3101 | 18558 | 3957 | 23783 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
143 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 17 | 0.4 | 4248 | 25286 | 3224 | 19330 | 4107 | 24745 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
144 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 3191 | 18884 | 2434 | 14484 | 3088 | 18487 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
145 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 2505 | 14729 | 1910 | 11300 | 2424 | 14414 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
146 | 3 | 471 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.039 | 0.652 | 7.64 | -0.01079 | 0.654 | 7.65 | 0.039 | 0.67 | 7.84 | 0.015106 | 0.671 | 7.86 | 0.04 | 0.657 | 7.69 | -0.0043159 | 0.658 | 7.7 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
147 | 3 | 471 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.03 | 0.461 | 7.12 | -0.010195 | 0.462 | 7.13 | 0.03 | 0.473 | 7.3 | 0.014829 | 0.474 | 7.32 | 0.031 | 0.4648 | 7.16 | -0.0046339 | 0.465 | 7.17 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
148 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.063 | 1.311 | 7.66 | 0 | 1.312 | 7.67 | 0.063 | 1.318 | 7.66 | 0 | 1.319 | 7.67 | 0.067 | 1.299 | 7.66 | 0 | 1.3 | 7.67 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
149 | 3 | 447 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.05 | 0.923 | 7.11 | 0 | 0.924 | 7.13 | 0.05 | 0.927 | 7.11 | 0 | 0.929 | 7.13 | 0.053 | 0.916 | 7.11 | 0 | 0.917 | 7.13 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
150 | 3 | 472 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
151 | 3 | 473 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
152 | 3 | 474 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
153 | 3 | 474 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
154 | 3 | 473 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 5 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
155 | 3 | 472 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
156 | 3 | 472 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
157 | 3 | 473 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
158 | 3 | 474 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
159 | 3 | 472 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 10 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
160 | 3 | 473 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
161 | 3 | 474 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 12 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
162 | 3 | 475 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
163 | 3 | 476 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 14 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
164 | 3 | 477 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 15 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
165 | 3 | 475 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 16 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
166 | 3 | 476 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 17 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
167 | 3 | 477 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 18 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
168 | 3 | 478 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 19 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
169 | 3 | 479 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 20 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
170 | 3 | 480 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 21 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
171 | 3 | 478 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 22 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
172 | 3 | 479 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 23 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
173 | 3 | 480 |  | 2010-02-11 | 17 | 20 | 16 | 13.4 | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2008-12-06 | 2010-02-12 |  | 24 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:19 | __0059_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TAII_19421C.xlsx
174 | 2 | 481 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 2 | 0.46 | 11342 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
175 | 2 | 481 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 6 | 0.45 | 11342 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
176 | 2 | 481 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 10 | 0.45 | 11341 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
177 | 2 | 482 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 2 | 0.4 | 27464 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
178 | 2 | 482 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 6 | 0.41 | 27465 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
179 | 2 | 482 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 10 | 0.41 | 27460 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
180 | 2 | 483 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 2 | 0.48 | 45984 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
181 | 2 | 483 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 6 | 0.46 | 46015 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
182 | 2 | 483 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 10 | 0.47 | 46049 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
183 | 2 | 484 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 2 | 0.4 | 27462 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
184 | 2 | 484 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 6 | 0.4 | 27464 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
185 | 2 | 484 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 10 | 0.41 | 27459 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
186 | 2 | 485 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 2 | 0.42 | 38797 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
187 | 2 | 485 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 6 | 0.42 | 38803 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
188 | 2 | 485 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 10 | 0.43 | 38816 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
189 | 2 | 486 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 2 | 0.45 | 73450 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
190 | 2 | 486 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 6 | 0.45 | 73533 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
191 | 2 | 486 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. |  | 10 | 0.45 | 75535 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
192 | 2 | 487 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.22 | 228.3 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
193 | 2 | 487 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.24 | 228.1 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
194 | 2 | 487 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.27 | 514.6 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
195 | 2 | 488 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.19 | 221.9 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
196 | 2 | 488 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.22 | 221.7 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
197 | 2 | 488 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.25 | 518.7 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
198 | 2 | 489 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.2 | 222.8 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
199 | 2 | 489 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.23 | 222.6 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
200 | 2 | 489 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.25 | 521.3 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
201 | 2 | 490 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.48 | 280.2 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
202 | 2 | 490 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.47 | 279.9 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
203 | 2 | 490 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.56 | 676 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
204 | 2 | 491 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.34 | 637.7 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
205 | 2 | 491 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.34 | 636.5 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
206 | 2 | 491 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 1.53 | 544 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
207 | 2 | 492 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.34 | 602.8 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
208 | 2 | 492 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.34 | 601.6 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
209 | 2 | 492 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.68 | 644.3 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
210 | 2 | 493 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.32 | 613.3 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
211 | 2 | 493 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.34 | 612.1 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
212 | 2 | 493 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.63 | 599.1 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
213 | 2 | 494 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.43 | 272.9 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
214 | 2 | 494 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.46 | 272.6 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
215 | 2 | 494 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.55 | 672.6 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
216 | 2 | 495 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 2 | 0.51 | 270.7 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
217 | 2 | 495 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C1 | 10 | 0.48 | 270.5 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
218 | 2 | 495 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | C2 | 0.5 | 0.63 | 685.6 | Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [74 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
219 | 2 | 496 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [5 empty] | 5000 | 1787 | 5550 | 3.1058 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [69 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
220 | 2 | 486 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [5 empty] | 5000 | 1075 | 3620 | 3.3674 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [69 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
221 | 2 | 497 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [5 empty] | 5000 | 1337 | 3995 | 2.988 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [69 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
222 | 2 | 482 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [10 empty] | 1 | 5.304 |  | 5.309 | 5.308 | 5.308 | 0.094268 | 0.075415 | 0.075415 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
223 | 2 | 481 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [24 empty] | 1 | 0.0578 | 0.00057703 | 0.0578 | 0.00057703 | 0.0577 | -0.0011541 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
224 | 2 | 498 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [24 empty] | -- | 0.0022 | 0.0045662 | 0.00218 | -0.0045662 | 0.00219 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
225 | 2 | 481 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [32 empty] | 1 | 10 | 295.9 | 2304 | 231.4 | 1796 | 300.1 | 2326 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
226 | 2 | 481 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [42 empty] | 1 | 0.279 | 7.615 | 9.7 | 0.0034483 | 7.62 | 9.71 | 0.279 | 7.611 | 9.69 | 0.0024138 | 7.616 | 9.7 | 0.25 | 7.61 | 9.61 | -0.0058621 | 7.614 | 9.7 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
227 | 2 | 481 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [42 empty] | 1 | 0.632 | 15.25 | 9.7 | 0 | 15.26 | 9.71 | 0.465 | 15.2 | 9.7 | 0 | 15.21 | 9.71 | 0.72 | 15.25 | 9.7 | 0 | 15.26 | 9.71 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
228 | 2 | 499 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
229 | 2 | 500 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
230 | 2 | 501 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
231 | 2 | 499 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
232 | 2 | 500 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
233 | 2 | 501 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
234 | 2 | 502 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 10 e 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
235 | 2 | 503 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 12 e 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
236 | 2 | 504 |  | 2012-04-23 | 22 | 24 | 18 |  | 0.6 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. Foram substituídas as travessias 2W1 e 2U2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-04-23 | 2007-06-12 |  | 14 e 15 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 12:20 | 0427_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP I_19121S.xlsx
237 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.3 | 6026 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
238 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.3 | 6026 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
239 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.3 | 6026 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
240 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.3 | 5981 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
241 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.3 | 5982 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
242 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.22 | 8141 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
243 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.21 | 8140 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
244 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.21 | 8139 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
245 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.21 | 8136 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
246 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.21 | 8136 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
247 | 2 | 511 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.43 | 5739 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
248 | 2 | 511 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.42 | 5739 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
249 | 2 | 511 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.42 | 5738 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
250 | 2 | 512 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.63 | 203.2 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
251 | 2 | 512 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.63 | 203.2 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
252 | 2 | 512 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.64 | 203 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
253 | 2 | 515 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.43 | 6308 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
254 | 2 | 515 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.43 | 6308 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
255 | 2 | 515 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.43 | 6308 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
256 | 2 | 516 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.22 | 8334 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
257 | 2 | 516 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.22 | 8333 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
258 | 2 | 516 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.22 | 8333 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
259 | 2 | 519 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.38 | 18101 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
260 | 2 | 519 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.38 | 18100 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
261 | 2 | 519 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.37 | 18101 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
262 | 2 | 520 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.24 | 22495 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
263 | 2 | 520 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.24 | 22496 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
264 | 2 | 520 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.24 | 22498 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
265 | 2 | 520 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.24 | 22498 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
266 | 2 | 520 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.24 | 22496 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
267 | 2 | 521 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.3 | 14080 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
268 | 2 | 521 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.3 | 14080 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
269 | 2 | 521 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.3 | 14080 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
270 | 2 | 522 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.31 | 14884 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
271 | 2 | 522 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.31 | 14884 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
272 | 2 | 522 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.31 | 14884 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
273 | 2 | 523 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.49 | 543.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
274 | 2 | 523 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.52 | 542.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
275 | 2 | 523 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.75 | 768.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
276 | 2 | 524 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.26 | 859.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
277 | 2 | 524 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.29 | 857.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
278 | 2 | 524 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.65 | 330.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
279 | 2 | 525 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.63 | 504.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
280 | 2 | 525 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.67 | 502.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
281 | 2 | 525 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.65 | 815 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
282 | 2 | 526 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.5 | 521.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
283 | 2 | 526 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.53 | 520.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
284 | 2 | 526 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.61 | 714.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
285 | 2 | 527 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.53 | 256.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
286 | 2 | 527 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.55 | 256.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
287 | 2 | 527 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.72 | 693 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
288 | 2 | 528 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.57 | 256.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
289 | 2 | 528 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.6 | 256.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
290 | 2 | 528 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.63 | 691.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
291 | 2 | 529 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.49 | 258.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
292 | 2 | 529 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.5 | 258.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
293 | 2 | 529 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.71 | 616.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
294 | 2 | 530 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.48 | 257.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
295 | 2 | 530 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.5 | 257 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
296 | 2 | 530 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.9 | 722.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
297 | 2 | 531 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.53 | 252.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
298 | 2 | 531 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.54 | 252.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
299 | 2 | 531 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.74 | 683.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
300 | 2 | 532 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.47 | 259.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
301 | 2 | 532 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.49 | 259.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
302 | 2 | 532 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.77 | 720.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
303 | 2 | 533 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.5 | 270 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
304 | 2 | 533 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.51 | 269.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
305 | 2 | 533 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.85 | 674.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
306 | 2 | 534 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.48 | 276.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
307 | 2 | 534 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.49 | 276.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
308 | 2 | 534 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.77 | 686.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
309 | 2 | 520 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 2155 | 4000 | 1.8561 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
310 | 2 | 521 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 3554 | 9540 | 2.6843 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
311 | 2 | 522 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 3624 | 7430 | 2.0502 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
312 | 2 | 519 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 3174 | 5140 | 1.6194 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
313 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 |  | 3.182 | 3.182 | 3.182 | 0.062893 | 0.062893 | 0.062893 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
314 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.063939 | 0.063939 | 0.063939 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
315 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 |  | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 0.064998 | 0.064998 | 0.064998 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
316 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 |  | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 0.066094 | 0.066094 | 0.066094 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
317 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 |  | 2.977 | 2.977 | 2.977 | 0.10087 | 0.10087 | 0.10087 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
318 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 |  | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
319 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 |  | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 0.069638 | 0.069638 | 0.069638 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
320 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 |  | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 0.10638 | 0.10638 | 0.10638 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
321 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 |  | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 0.072228 | 0.072228 | 0.072228 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
322 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 |  | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.073584 | 0.073584 | 0.073584 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
323 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 |  | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 0.074991 | 0.074991 | 0.074991 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
324 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 |  | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 0.11472 | 0.11472 | 0.11472 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
325 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 |  | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 0.078003 | 0.078003 | 0.078003 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
326 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 |  | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 0.079586 | 0.079586 | 0.079586 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
327 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 |  | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 0.040617 | 0.040617 | 0.040617 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
328 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 |  | 2.412 | 2.412 | 2.413 | 0.082988 | 0.082988 | 0.12448 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
329 | 2 | 506 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 |  | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 0.084782 | 0.084782 | 0.084782 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
330 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 |  | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 0.031447 | 0.031447 | 0.031447 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
331 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.063939 | 0.063939 | 0.063939 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
332 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 |  | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 0.064998 | 0.064998 | 0.064998 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
333 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 |  | 3.027 | 3.027 | 3.027 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
334 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 |  | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
335 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 |  | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 0.068423 | 0.068423 | 0.068423 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
336 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 |  | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 0.034819 | 0.034819 | 0.034819 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
337 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 |  | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 0.070922 | 0.070922 | 0.070922 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
338 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 |  | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 0.072228 | 0.072228 | 0.072228 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
339 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 |  | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.073584 | 0.073584 | 0.073584 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
340 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 |  | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 0.037495 | 0.037495 | 0.037495 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
341 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 |  | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0.076482 | 0.076482 | 0.076482 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
342 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 |  | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 0.078003 | 0.078003 | 0.078003 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
343 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 |  | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 0.039793 | 0.039793 | 0.039793 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
344 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 |  | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 0.040617 | 0.040617 | 0.040617 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
345 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 |  | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 0.082988 | 0.082988 | 0.082988 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
346 | 2 | 535 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 |  | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 0.084782 | 0.084782 | 0.084782 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
347 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 1 | 0.0128 | -0.0051813 | 0.0129 | 0.0025907 | 0.0129 | 0.0025907 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
348 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 | 0.0125 | -0.0079365 | 0.0126 | 0 | 0.0127 | 0.0079365 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
349 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 3 | 0.0123 | -0.0053908 | 0.0124 | 0.0026954 | 0.0124 | 0.0026954 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
350 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 4 | 0.012 | -0.0082645 | 0.0121 | 0 | 0.0122 | 0.0082645 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
351 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 5 | 0.0118 | -0.005618 | 0.0119 | 0.002809 | 0.0119 | 0.002809 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
352 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 6 | 0.0116 | -0.0057143 | 0.0117 | 0.0028571 | 0.0117 | 0.0028571 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
353 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 7 | 0.0114 | -0.0029155 | 0.0114 | -0.0029155 | 0.0115 | 0.0058309 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
354 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 8 | 0.0111 | -0.0089286 | 0.0112 | 0 | 0.0113 | 0.0089286 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
355 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 9b | 0.0107 | 0 | 0.0107 | 0 | 0.0107 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
356 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 10 | 0.011 | -0.009009 | 0.0111 | 0 | 0.0112 | 0.009009 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
357 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 11 | 0.0113 | -0.0058651 | 0.0114 | 0.0029326 | 0.0114 | 0.0029326 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
358 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 12 | 0.0115 | -0.0086207 | 0.0116 | 0 | 0.0117 | 0.0086207 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
359 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 13 | 0.0117 | -0.0084746 | 0.0118 | 0 | 0.0119 | 0.0084746 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
360 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 14 | 0.012 | -0.0082645 | 0.0121 | 0 | 0.0122 | 0.0082645 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
361 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 15 | 0.0123 | -0.0053908 | 0.0124 | 0.0026954 | 0.0124 | 0.0026954 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
362 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 16 | 0.0125 | -0.0079365 | 0.0126 | 0 | 0.0127 | 0.0079365 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
363 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 17 | 0.0128 | -0.0051813 | 0.0129 | 0.0025907 | 0.0129 | 0.0025907 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
364 | 2 | 511 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 0.001761 | -0.013077 | 0.001779 | -0.002989 | 0.001813 | 0.016066 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
365 | 2 | 515 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 0.00194 | 0.019086 | 0.001895 | -0.0045526 | 0.001876 | -0.014533 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
366 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 2668 | 18316 | 2079 | 14244 | 2594 | 17818 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
367 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 2 | 0.4 | 2746 | 18835 | 2133 | 14611 | 2663 | 18289 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
368 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 3 | 0.4 | 2824 | 19389 | 2194 | 15034 | 2753 | 18949 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
369 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 4 | 0.4 | 2909 | 19996 | 2254 | 15460 | 2828 | 19471 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
370 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 5 | 0.4 | 2998 | 20634 | 2318 | 15910 | 2910 | 20058 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
371 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 6 | 0.4 | 3083 | 21226 | 2387 | 16397 | 3001 | 20706 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
372 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 7 | 0.4 | 3172 | 21845 | 2458 | 16898 | 3087 | 21313 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
373 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 8 | 0.4 | 3264 | 22475 | 2532 | 17431 | 3183 | 21977 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
374 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 3376 | 23243 | 2615 | 18030 | 3278 | 22635 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
375 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 10 | 0.4 | 3509 | 24219 | 2711 | 18672 | 3417 | 23556 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
376 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 11 | 0.4 | 3603 | 24880 | 2800 | 19311 | 3511 | 24230 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
377 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 12 | 0.4 | 3726 | 25742 | 2899 | 20014 | 3630 | 25077 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
378 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 13 | 0.4 | 3854 | 26658 | 2997 | 20720 | 3757 | 25992 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
379 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 14 | 0.4 | 3988 | 27609 | 3099 | 21436 | 3889 | 26946 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
380 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 15 | 0.4 | 4130 | 28629 | 3201 | 22148 | 4026 | 27925 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
381 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 16 | 0.4 | 4278 | 29678 | 3320 | 22978 | 4173 | 28979 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
382 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 17 | 0.4 | 4435 | 30821 | 3455 | 23926 | 4330 | 30118 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
383 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 3362 | 23297 | 2616 | 18062 | 3277 | 22720 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
384 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 2652 | 18330 | 2075 | 14279 | 2588 | 17889 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
385 | 2 | 536 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.067 | 0.664 | 7.77 | -0.00042882 | 0.667 | 7.81 | 0.082 | 0.672 | 7.86 | 0.011149 | 0.677 | 7.92 | 0.075 | 0.657 | 7.69 | -0.01072 | 0.661 | 7.74 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
386 | 2 | 536 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.058 | 0.469 | 7.23 | 0 | 0.472 | 7.29 | 0.063 | 0.474 | 7.32 | 0.012448 | 0.479 | 7.38 | 0.059 | 0.463 | 7.14 | -0.012448 | 0.467 | 7.2 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
387 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.091 | 1.331 | 7.75 | 0 | 1.334 | 7.77 | 0.081 | 1.326 | 7.75 | 0 | 1.329 | 7.77 | 0.089 | 1.317 | 7.75 | 0 | 1.32 | 7.77 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
388 | 2 | 505 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.067 | 0.937 | 7.19 | 0 | 0.939 | 7.21 | 0.068 | 0.933 | 7.19 | 0 | 0.935 | 7.21 | 0.07 | 0.927 | 7.19 | 0 | 0.93 | 7.21 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
389 | 2 | 537 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2007-06-17 | 2012-04-20 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
390 | 2 | 538 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
391 | 2 | 539 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
392 | 2 | 537 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
393 | 2 | 538 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
394 | 2 | 539 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
395 | 2 | 537 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 10 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
396 | 2 | 538 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
397 | 2 | 539 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 12 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
398 | 2 | 537 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito |  |  |  | 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
399 | 2 | 538 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito |  |  |  | 14 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
400 | 2 | 539 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito |  |  |  | 15 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
401 | 2 | 540 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 16 e 17 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
402 | 2 | 541 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 18 e 19 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
403 | 2 | 542 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 20 e 21 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
404 | 2 | 540 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 22 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
405 | 2 | 541 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 23 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
406 | 2 | 542 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 24 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
407 | 2 | 543 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 25 e 26 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
408 | 2 | 544 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 27 e 28 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
409 | 2 | 545 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 29 e 30 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
410 | 2 | 543 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 31 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
411 | 2 | 544 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 32 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
412 | 2 | 545 |  | 2012-04-20 | 23 | 24 | 20 |  | 0.67 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 33 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 14:04 | 0428_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA1_19420C.xlsx
413 | 3 | 546 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  |  | 2 | 0.246 | 22861.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
414 | 3 | 546 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  |  | 4 | 0.246 | 22860.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
415 | 3 | 546 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  |  | 6 | 0.262 | 22863.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
416 | 3 | 546 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  |  | 10 | 0.263 | 22864.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
417 | 3 | 547 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 2 | 0.731 | 586.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
418 | 3 | 547 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 10 | 0.712 | 580.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
419 | 3 | 547 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C2 | 0.5 | 0.806 | 815 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
420 | 3 | 548 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 2 | 0.6 | 581.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
421 | 3 | 548 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 10 | 0.596 | 575.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
422 | 3 | 548 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C2 | 0.5 | 0.721 | 840.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
423 | 3 | 549 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 2 | 0.581 | 579.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
424 | 3 | 549 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 10 | 0.571 | 573.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
425 | 3 | 549 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C2 | 0.5 | 0.669 | 798.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
426 | 3 | 550 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 2 | 0.56 | 576.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
427 | 3 | 550 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C1 | 10 | 0.543 | 570.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
428 | 3 | 550 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 |  | C2 | 0.5 | 0.76 | 751 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
429 | 3 | 454 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [6 empty] | 5000 | 1430 | 2507 | 1.7531 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
430 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 1 | 12.42 | -0.0079872 | 12.5 | -0.0015974 | 12.64 | 0.0095847 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
431 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 2 | 12.15 | -0.011659 | 12.27 | -0.001898 | 12.46 | 0.013557 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
432 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 3 | 11.91 | -0.010797 | 12.05 | 0.00083056 | 12.16 | 0.0099668 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
433 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 4 | 11.68 | -0.0096099 | 11.81 | 0.0014132 | 11.89 | 0.0081967 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
434 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 5 | 11.46 | -0.0089363 | 11.56 | -0.00028827 | 11.67 | 0.0092246 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
435 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 6 | 11.24 | -0.0099824 | 11.35 | -0.0002936 | 11.47 | 0.010276 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
436 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 7 | 10.98 | -0.013477 | 11.17 | 0.0035939 | 11.24 | 0.0098832 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
437 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 8 | 10.77 | -0.0079828 | 10.87 | 0.0012281 | 10.93 | 0.0067547 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
438 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 9a | 10.31 | -0.0067437 | 10.36 | -0.0019268 | 10.47 | 0.0086705 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
439 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 9b | 10.31 | -0.004506 | 10.35 | -0.00064371 | 10.41 | 0.0051497 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
440 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 9c | 10.29 | -0.0057971 | 10.32 | -0.0028986 | 10.44 | 0.0086957 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
441 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 10 | 10.67 | -0.011121 | 10.79 | -1.6463e-16 | 10.91 | 0.011121 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
442 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 11 | 10.9 | -0.010889 | 11.03 | 0.00090744 | 11.13 | 0.0099819 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
443 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 12 | 11.13 | -0.01213 | 11.27 | 0.00029586 | 11.4 | 0.011834 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
444 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 13 | 11.39 | -0.010712 | 11.52 | 0.00057904 | 11.63 | 0.010133 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
445 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 14 | 11.66 | -0.0099066 | 11.75 | -0.0022644 | 11.92 | 0.012171 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
446 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 15 | 11.89 | -0.010541 | 12.02 | 0.00027739 | 12.14 | 0.010264 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
447 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 16 | 12.14 | -0.010595 | 12.28 | 0.000815 | 12.39 | 0.00978 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
448 | 3 | 447 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [25 empty] | 17 | 12.4 | -0.010638 | 12.54 | 0.00053191 | 12.66 | 0.010106 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
449 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 1‑2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
450 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 2‑3 | 3.8 | 5 | 4.2 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
451 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 3‑4 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
452 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 4‑5 | 4 | 5.2 | 4.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
453 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 5‑6 | 4 | 4.6 | 4.1 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
454 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 6‑7 | 4.1 | 5.4 | 4.2 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
455 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 7‑8 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
456 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 8‑9A | 4.2 | 5.4 | 4.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
457 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 9a‑9b | 5.8 | 6.8 | 5.8 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
458 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 9b-9c | 6.1 | 7.3 | 6.6 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
459 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 9c-10 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
460 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 10‑11 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
461 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 11‑12 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
462 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 12‑13 | 4.6 | 5.5 | 4.5 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
463 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 13‑14 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
464 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 14‑15 | 4.4 | 5.6 | 4.6 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
465 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 15‑16 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
466 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | Ripple(%) | 16‑17 | 4.2 | 5.4 | 4.5 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
467 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 1‑2 | 54.9 | 53.6 | 55.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
468 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 2‑3 | 55.2 | 59 | 57.7 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
469 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 3‑4 | 54.9 | 54.6 | 54.9 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
470 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 4‑5 | 58.6 | 58.7 | 57.2 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
471 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 5‑6 | 55.3 | 54.4 | 55.6 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
472 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 6‑7 | 57.3 | 59.1 | 57.6 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
473 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 7‑8 | 55.2 | 54.7 | 55.4 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
474 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 8‑9A | 54.6 | 59.2 | 57.7 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
475 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 9a‑9b | 55.8 | 55.7 | 55 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
476 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 9b-9c | 59.5 | 59.1 | 62.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
477 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 9c-10 | 55.5 | 54.3 | 55.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
478 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 10‑11 | 63.8 | 58.7 | 62.6 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
479 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 11‑12 | 54.8 | 54.5 | 54.4 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
480 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 12‑13 | 61.9 | 58.6 | 57.2 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
481 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 13‑14 | 55.5 | 55.1 | 55 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
482 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 14‑15 | 65.1 | 59.1 | 61.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
483 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 15‑16 | 55.4 | 55.1 | 55.3 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
484 | 3 | 551 |  | 2014-04-01 | 16 | 15 | 22 |  | 0.8 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 16‑17 | 63.8 | 58.7 | 57.7 | Valores normais | 2017-07-14 14:52 | 0476_14_PTSN_TA2_20BBT10_19421C.xlsx
485 | 3 | 552 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  |  | 2 | 0.43 | 41630 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
486 | 3 | 552 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  |  | 6 | 0.44 | 41632 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
487 | 3 | 552 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  |  | 10 | 0.42 | 41626 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
488 | 3 | 553 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C1 | 2 | 0.44 | 434.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
489 | 3 | 553 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C1 | 10 | 0.42 | 429.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
490 | 3 | 553 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C2 | 0.5 | 0.29 | 473.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
491 | 3 | 554 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C1 | 2 | 0.43 | 435.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
492 | 3 | 554 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C1 | 10 | 0.41 | 430.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
493 | 3 | 554 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C2 | 0.5 | 0.3 | 474.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
494 | 3 | 555 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C1 | 2 | 0.43 | 440.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
495 | 3 | 555 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C1 | 10 | 0.41 | 434.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
496 | 3 | 555 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 |  | C2 | 0.5 | 0.33 | 476.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
497 | 3 | 556 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 | [6 empty] | 5000 | 1147 | 3803 | 3.3156 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
498 | 3 | 557 |  | 2014-04-01 |  |  | 26 |  | 0.47 | [25 empty] | 2 | 329.1 | -0.00080963 | 329.2 | -0.00050602 | 329.8 | 0.0013157 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 14:59 | 0477_14_PTSN_TP2_20BAT10_19125S.xlsx
499 | 2 | 558 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  |  | 2 | 0.227 | 22542.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
500 | 2 | 558 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  |  | 4 | 0.227 | 22542.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
501 | 2 | 558 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  |  | 6 | 0.237 | 22543.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
502 | 2 | 558 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  |  | 10 | 0.237 | 22544.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
503 | 2 | 559 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 2 | 0.494 | 555.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
504 | 2 | 559 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 10 | 0.478 | 550.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
505 | 2 | 559 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C2 | 0.5 | 0.592 | 770.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
506 | 2 | 560 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 2 | 0.298 | 874 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
507 | 2 | 560 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 10 | 0.276 | 865.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
508 | 2 | 560 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C2 | 0.5 | 0.816 | 336.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
509 | 2 | 561 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 2 | 0.616 | 518 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
510 | 2 | 561 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 10 | 0.602 | 513.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
511 | 2 | 561 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C2 | 0.5 | 0.651 | 828 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
512 | 2 | 562 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 2 | 0.512 | 537.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
513 | 2 | 562 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C1 | 10 | 0.479 | 531.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
514 | 2 | 562 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 |  | C2 | 0.5 | 0.674 | 731.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
515 | 2 | 520 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [6 empty] | 5000 | 1630 | 2530 | 1.5521 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
516 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 1 | 13.32 | -0.0054754 | 13.44 | 0.0034843 | 13.42 | 0.001991 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
517 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 2 | 13.03 | -0.0043301 | 13.13 | 0.0033113 | 13.1 | 0.0010188 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
518 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 3 | 12.8 | -0.0051813 | 12.9 | 0.0025907 | 12.9 | 0.0025907 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
519 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 4 | 12.51 | -0.0068801 | 12.64 | 0.0034401 | 12.64 | 0.0034401 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
520 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 5 | 12.18 | -0.013233 | 12.44 | 0.0078315 | 12.41 | 0.005401 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
521 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 6 | 11.98 | -0.0093716 | 12.16 | 0.0055127 | 12.14 | 0.0038589 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
522 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 7 | 11.84 | -0.0047632 | 11.93 | 0.0028019 | 11.92 | 0.0019613 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
523 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 8 | 11.67 | -0.0011412 | 11.69 | 0.00057061 | 11.69 | 0.00057061 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
524 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 9a | 11.17 | 0.0011951 | 11.18 | 0.0020914 | 11.12 | -0.0032865 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
525 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 9b | 11.11 | 0.00060042 | 11.12 | 0.0015011 | 11.08 | -0.0021015 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
526 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 9c | 11.15 | 0.0011972 | 11.16 | 0.0020952 | 11.1 | -0.0032924 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
527 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 10 | 11.46 | -0.0075058 | 11.6 | 0.0046189 | 11.58 | 0.0028868 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
528 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 11 | 11.71 | -0.0070661 | 11.83 | 0.0031091 | 11.84 | 0.003957 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
529 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 12 | 11.98 | -0.0058091 | 12.07 | 0.0016598 | 12.1 | 0.0041494 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
530 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 13 | 12.23 | -0.0059604 | 12.34 | 0.0029802 | 12.34 | 0.0029802 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
531 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 14 | 12.47 | -0.0071656 | 12.61 | 0.0039809 | 12.6 | 0.0031847 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
532 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 15 | 12.77 | -0.0051935 | 12.88 | 0.0033757 | 12.86 | 0.0018177 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
533 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 16 | 13.04 | -0.0053394 | 13.15 | 0.0030511 | 13.14 | 0.0022883 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
534 | 2 | 505 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 17 | 13.33 | -0.0039851 | 13.41 | 0.0019925 | 13.41 | 0.0019925 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
535 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 1‑2 | 3.8 | 6.6 | 5.3 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
536 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 2‑3 | 4.2 | 7 | 5.3 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
537 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 3‑4 | 4.2 | 7.2 | 5.5 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
538 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 4‑5 | 4.3 | 7.3 | 5.3 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
539 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 5‑6 | 4.3 | 7.4 | 5.8 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
540 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 6‑7 | 4.4 | 7.5 | 5.7 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
541 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 7‑8 | 4.5 | 7.8 | 5.9 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
542 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 8‑9A | 4.6 | 7.9 | 6 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
543 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 9a‑9b | 6.4 | 9.5 | 7.6 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
544 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 9b-9c | 6.2 | 9.8 | 7.7 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
545 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 9c-10 | 4.7 | 8 | 6.4 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
546 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 10‑11 | 4.6 | 8.3 | 6 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
547 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 11‑12 | 4.5 | 8.1 | 6.4 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
548 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 12‑13 | 4.5 | 8.3 | 5.9 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
549 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 13‑14 | 4.3 | 8.4 | 6.1 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
550 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 14‑15 | 5 | 8.6 | 6 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
551 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 15‑16 | 4.1 | 8.9 | 6.3 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
552 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | Ripple(%) | 16‑17 | 4.3 | 8.8 | 6.1 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
553 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 1‑2 | 60.5 | 60.7 | 61.6 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
554 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 2‑3 | 61.1 | 61.7 | 63 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
555 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 3‑4 | 59.8 | 60.5 | 61.2 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
556 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 4‑5 | 61.4 | 62.3 | 62.1 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
557 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 5‑6 | 60.1 | 62.1 | 61.4 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
558 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 6‑7 | 61.5 | 62.2 | 64.2 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
559 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 7‑8 | 60.1 | 62.3 | 62 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
560 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 8‑9A | 61.7 | 62.3 | 61.7 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
561 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 9a‑9b | 59.7 | 61 | 61.6 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
562 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 9b-9c | 61.4 | 64.6 | 62.5 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
563 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 9c-10 | 60 | 60.9 | 62 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
564 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 10‑11 | 61.1 | 62.1 | 62.5 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
565 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 11‑12 | 60.4 | 61 | 61.9 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
566 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 12‑13 | 61.2 | 61.9 | 62.9 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
567 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 13‑14 | 60.7 | 61.4 | 61.8 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
568 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 14‑15 | 61.3 | 62.6 | 63.1 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
569 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 15‑16 | 60.2 | 64.7 | 61.8 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
570 | 2 | 563 |  | 2014-04-01 | 25 | 26 | 23 |  | 0.7 | [74 empty] | TempoTransição(ms) | 16‑17 | 62 | 62.5 | 65.5 | Valores normais | 2017-07-14 15:02 | 0478_14_PTSN_TA1_10BBT10_19420C.xlsx
571 | 4 | 564 |  | 2014-04-01 | 26 | 26 | 23 |  | 0.7 | [25 empty] | 3 | 309.3 | 0.0017273 | 308.8 | 0.00010796 | 308.2 | -0.0018353 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:03 | 0498_14_PTSN_TP3_30BAT10_S-11754.xlsx
572 | 5 | 565 |  | 2014-04-01 | 30 | 30 | 24 |  | 0.7 | [25 empty] | 9 | 292.8 | 0.0029687 | 291.8 | -0.00045673 | 291.2 | -0.002512 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:04 | 0499_14_PTSN_TP4_40BAT10_S-10028.xlsx
573 | 4 | 566 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.422 | 40203.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
574 | 4 | 566 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.431 | 40203.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
575 | 4 | 566 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.414 | 40277.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
576 | 4 | 564 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.405 | 19599.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
577 | 4 | 564 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.414 | 19600.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
578 | 4 | 564 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.415 | 19601.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
579 | 4 | 567 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.439 | 20604.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
580 | 4 | 567 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.447 | 20604.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
581 | 4 | 567 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.447 | 20606.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
582 | 4 | 568 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.424 | 38565.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
583 | 4 | 568 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.433 | 38565.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
584 | 4 | 568 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.416 | 38633.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
585 | 4 | 569 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.411 | 17960.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
586 | 4 | 569 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.415 | 17959.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
587 | 4 | 569 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.421 | 17960.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
588 | 4 | 570 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.436 | 20605.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
589 | 4 | 570 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.445 | 20605.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
590 | 4 | 570 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.445 | 20606.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
591 | 4 | 571 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.422 | 40207.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
592 | 4 | 571 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.432 | 40207.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
593 | 4 | 571 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.414 | 40278.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
594 | 4 | 572 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.424 | 38564.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
595 | 4 | 572 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.433 | 38565 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
596 | 4 | 572 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.417 | 38633.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
597 | 4 | 573 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.216 | 385.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
598 | 4 | 573 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.206 | 386.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
599 | 4 | 573 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.389 | 678.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
600 | 4 | 574 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.211 | 386.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
601 | 4 | 574 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.2 | 387.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
602 | 4 | 574 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.437 | 664.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
603 | 4 | 575 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.386 | 425.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
604 | 4 | 575 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.374 | 426.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
605 | 4 | 575 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.487 | 542.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
606 | 4 | 576 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.497 | 193.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
607 | 4 | 576 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.521 | 196.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
608 | 4 | 576 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.302 | 202.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
609 | 4 | 577 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.319 | 653.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
610 | 4 | 577 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.298 | 647.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
611 | 4 | 577 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 1.248 | 546.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
612 | 4 | 578 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.493 | 273.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
613 | 4 | 578 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.473 | 276.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
614 | 4 | 578 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.609 | 672.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
615 | 4 | 579 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.317 | 666 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
616 | 4 | 579 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.296 | 659.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
617 | 4 | 579 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.53 | 542.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
618 | 4 | 580 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.466 | 237.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
619 | 4 | 580 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.486 | 240.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
620 | 4 | 580 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.644 | 646 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
621 | 4 | 581 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.287 | 657.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
622 | 4 | 581 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.267 | 650.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
623 | 4 | 581 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.703 | 560.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
624 | 4 | 582 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.491 | 273.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
625 | 4 | 582 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.51 | 277.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
626 | 4 | 582 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.615 | 663.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
627 | 4 | 583 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 3116 | 7750 | 2.4872 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
628 | 4 | 584 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 3276 | 6770 | 2.0665 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
629 | 4 | 585 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 3366 | 6370 | 1.8925 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
630 | 4 | 567 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 2 | 13.47 | 250 | 13.454 | 13.45 | 13.453 | -0.11878 | -0.14848 | -0.12621 | 0.22 | 0.2 | 0.16 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
631 | 4 | 567 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 2 | 23.333 | 250 | 23.296 | 23.292 | 23.317 | -0.15857 | -0.17572 | -0.068572 | -29.8 | -29.8 | -29.89 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
632 | 4 | 564 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 2 | 321.3 | 0.0016627 | 320.8 | 0.00010392 | 320.2 | -0.0017666 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
633 | 4 | 586 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | -- | 2.366 | 0.0056673 | 2.342 | -0.0045339 | 2.35 | -0.0011335 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
634 | 4 | 564 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 2 | 10 | 40.35 | 303.266 | 31.792 | 246.628 | 39.489 | 298.254 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
635 | 4 | 564 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 2 | 1.076 | 51.05 | 9.84 | 0.0010173 | 51.06 | 9.84 | 1.031 | 50.98 | 9.83 | 0 | 50.99 | 9.83 | 1.031 | 50.93 | 9.82 | -0.0010173 | 50.94 | 9.82 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
636 | 4 | 564 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 2 | 2.694 | 102.2 | 9.84 | 0 | 102.2 | 9.85 | 2.556 | 101.8 | 9.84 | 0 | 101.8 | 9.85 | 3.315 | 102.5 | 9.84 | 0 | 102.6 | 9.85 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
637 | 4 | 587 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-04-30 | 2008-05-22 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
638 | 4 | 588 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-04-30 | 2008-05-22 |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
639 | 4 | 589 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-04-30 | 2008-05-22 |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
640 | 4 | 590 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Curto circuito | 2013-04-30 | 2008-05-22 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
641 | 4 | 591 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-04-30 | 2008-05-22 |  | 8 e 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
642 | 4 | 592 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-04-30 | 2008-05-22 |  | 10 e 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
643 | 4 | 593 |  | 2013-04-30 | 22 | 22 | 19 |  | 60 | Ensaios de rotina. Após substituição da travessia 2W1. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-04-30 | 2008-05-22 |  | 12 e 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:06 | 0507_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP III_S-11754.xlsx
644 | 4 | 594 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.248 | 14599.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
645 | 4 | 594 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.26 | 14543.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
646 | 4 | 594 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.259 | 14542.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
647 | 4 | 594 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.268 | 15543.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
648 | 4 | 594 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.271 | 14544.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
649 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.303 | 5823.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
650 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.304 | 5822.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
651 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.309 | 5811.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
652 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.313 | 5800.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
653 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.317 | 5800.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
654 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.213 | 8776.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
655 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.218 | 8759.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
656 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.223 | 8742.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
657 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.223 | 8742.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
658 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.224 | 8743.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
659 | 4 | 601 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.486 | 6590.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
660 | 4 | 601 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.485 | 6590.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
661 | 4 | 601 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.495 | 6565.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
662 | 4 | 602 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.48 | 6382.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
663 | 4 | 602 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.479 | 6381.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
664 | 4 | 602 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.489 | 6357.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
665 | 4 | 603 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.704 | 209 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
666 | 4 | 603 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.707 | 209.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
667 | 4 | 603 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.72 | 211.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
668 | 4 | 606 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.331 | 15566.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
669 | 4 | 606 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.33 | 15565.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
670 | 4 | 606 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.33 | 15565.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
671 | 4 | 607 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.462 | 6786.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
672 | 4 | 607 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.461 | 6786.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
673 | 4 | 607 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.471 | 6760.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
674 | 4 | 608 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.212 | 8839.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
675 | 4 | 608 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.222 | 8805.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
676 | 4 | 608 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.222 | 8805.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
677 | 4 | 611 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.422 | 18942.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
678 | 4 | 611 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.421 | 18941.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
679 | 4 | 611 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.433 | 18942.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
680 | 4 | 612 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.246 | 23350.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
681 | 4 | 612 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.245 | 23349.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
682 | 4 | 612 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.256 | 23350 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
683 | 4 | 612 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.255 | 23350.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
684 | 4 | 612 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.256 | 23350.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
685 | 4 | 613 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.339 | 15308 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
686 | 4 | 613 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.338 | 15307.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
687 | 4 | 613 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.338 | 15307.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
688 | 4 | 614 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.335 | 15774.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
689 | 4 | 614 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.335 | 15774.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
690 | 4 | 614 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.34 | 15774 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
691 | 4 | 615 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.498 | 554.7 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
692 | 4 | 615 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.478 | 549.1 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
693 | 4 | 615 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.614 | 736.8 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
694 | 4 | 616 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.513 | 566.4 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
695 | 4 | 616 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.5 | 560.6 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
696 | 4 | 616 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.617 | 705.6 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
697 | 4 | 617 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.5 | 532.1 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
698 | 4 | 617 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.481 | 526.7 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
699 | 4 | 617 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.598 | 762.5 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
700 | 4 | 618 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.511 | 544.7 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
701 | 4 | 618 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.492 | 539.2 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
702 | 4 | 618 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.668 | 757.8 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
703 | 4 | 646 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.542 | 258.6 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
704 | 4 | 646 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.559 | 261.8 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
705 | 4 | 646 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.761 | 637.5 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
706 | 4 | 647 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.503 | 259.6 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
707 | 4 | 647 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.52 | 262.8 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
708 | 4 | 647 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.691 | 652.1 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
709 | 4 | 619 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.517 | 268.9 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
710 | 4 | 619 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.533 | 272.2 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
711 | 4 | 619 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.723 | 681 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
712 | 4 | 620 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.548 | 270.3 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
713 | 4 | 620 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.57 | 273.6 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
714 | 4 | 620 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.941 | 698.7 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
715 | 4 | 621 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.522 | 269.2 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
716 | 4 | 621 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.543 | 272.5 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
717 | 4 | 621 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.658 | 679.4 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
718 | 4 | 622 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.56 | 262.8 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
719 | 4 | 622 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.553 | 266.2 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
720 | 4 | 622 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.601 | 692.2 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
721 | 4 | 623 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.538 | 252.9 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
722 | 4 | 623 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.549 | 256 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
723 | 4 | 623 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.749 | 769.3 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
724 | 4 | 624 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.629 | 254.2 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
725 | 4 | 624 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.637 | 257.3 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
726 | 4 | 624 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.755 | 705.4 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
727 | 4 | 615 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.502 | 548.1 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
728 | 4 | 616 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.514 | 560.1 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
729 | 4 | 617 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.496 | 526.3 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
730 | 4 | 618 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.531 | 537.5 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
731 | 4 | 646 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.61 | 260.6 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
732 | 4 | 647 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.543 | 262.5 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
733 | 4 | 619 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.553 | 271.9 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
734 | 4 | 620 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.594 | 273.1 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
735 | 4 | 621 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.572 | 271.9 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
736 | 4 | 622 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.566 | 265.9 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
737 | 4 | 623 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.551 | 255.9 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
738 | 4 | 624 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.638 | 257.2 | Controle Visual: Foi realizado um controle visual, com especialmente incidência nas travessias. Este permitiu identificar, que as tomadas capacitivas das travessias se encontravam desapertadas. Os desapertos detectados não eram iguais em todas as tomadas (em duas era possível rodá-las à mão), mas duma forma geral todas foram reapertadas. Após esta operação, realizada pela Labelec, as travessias foram sujeitas de novo a ensaio. Foi medido o C1 das travessias do enrolamento de AT e dos enrolamentos de BT a 10. | [74 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
739 | 4 | 612 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 1601 | 3071 | 1.9182 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
740 | 4 | 613 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 500 | 2630 | 6880 | 2.616 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
741 | 4 | 614 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 500 | 2678 | 5530 | 2.065 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
742 | 4 | 611 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 500 | 2604 | 4010 | 1.5399 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
743 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 250 | 3.1793 | 3.1793 | 3.1793 | -0.022013 | -0.022013 | -0.022013 | 0 | -0.08 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
744 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 250 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
745 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 250 | 3.0767 | 3.0767 | 3.0767 | -0.0097498 | -0.0097498 | -0.0097498 | -0.06 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
746 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 250 | 3.0254 | 3.0254 | 3.0254 | -0.019828 | -0.019828 | -0.019828 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
747 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 250 | 2.9741 | 2.9741 | 2.9741 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
748 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 250 | 2.9228 | 2.9228 | 2.9229 | -0.0068423 | -0.0068423 | -0.0034211 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
749 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 250 | 2.8716 | 2.8716 | 2.8716 | -0.013928 | -0.013928 | -0.013928 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
750 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 250 | 2.8202 | 2.8202 | 2.8203 | 0.0070922 | 0.0070922 | 0.010638 | -0.07 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
751 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 250 | 2.769 | 2.769 | 2.7691 | 0 | 0 | 0.0036114 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
752 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 250 | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | -0.011038 | -0.011038 | -0.011038 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
753 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 250 | 2.6664 | 2.6664 | 2.6664 | -0.022497 | -0.022497 | -0.022497 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
754 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 250 | 2.6151 | 2.6151 | 2.6152 | 0.0038241 | 0.0038241 | 0.0076482 | 0 | -0.06 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
755 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 250 | 2.5638 | 2.5638 | 2.5638 | -0.0078003 | -0.0078003 | -0.0078003 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
756 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 250 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | -0.019897 | -0.019897 | -0.019897 | -0.07 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
757 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 250 | 2.4612 | 2.4612 | 2.4612 | -0.032494 | -0.032494 | -0.032494 | 0 | 0 | -0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
758 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 250 | 2.4099 | 2.4099 | 2.4099 | -0.0041494 | -0.0041494 | -0.0041494 | -0.09 | -0.06 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
759 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 250 | 2.3586 | 2.3586 | 2.3586 | -0.016956 | -0.016956 | -0.016956 | 0 | -0.06 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
760 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 3 x 250/V3 | 3.1796 | 3.1797 | 3.1796 | -0.012579 | -0.009434 | -0.012579 | -0.07 | 0 | -0.08 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
761 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 3 x 250/V3 | 3.1282 | 3.1283 | 3.1283 | 0.0063939 | 0.0095908 | 0.0095908 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
762 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 3 x 250/V3 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
763 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 3 x 250/V3 | 3.0257 | 3.0258 | 3.0257 | -0.0099141 | -0.0066094 | -0.0099141 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
764 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 3 x 250/V3 | 2.9744 | 2.9744 | 2.9744 | 0.01345 | 0.01345 | 0.01345 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
765 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 3 x 250/V3 | 2.9231 | 2.9231 | 2.9232 | 0.0034211 | 0.0034211 | 0.0068423 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
766 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 3 x 250/V3 | 2.8718 | 2.8719 | 2.8718 | -0.0069638 | -0.0034819 | -0.0069638 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
767 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 3 x 250/V3 | 2.8205 | 2.8206 | 2.8205 | 0.01773 | 0.021277 | 0.01773 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
768 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 3 x 250/V3 | 2.7693 | 2.7693 | 2.7693 | 0.010834 | 0.010834 | 0.010834 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
769 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 3 x 250/V3 | 2.718 | 2.718 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
770 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 3 x 250/V3 | 2.6666 | 2.6667 | 2.6667 | -0.014998 | -0.011249 | -0.011249 | -0.07 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
771 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 3 x 250/V3 | 2.6153 | 2.6154 | 2.6154 | 0.011472 | 0.015296 | 0.015296 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
772 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 3 x 250/V3 | 2.564 | 2.5641 | 2.564 | 0 | 0.0039002 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
773 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 3 x 250/V3 | 2.5127 | 2.5127 | 2.5127 | -0.011938 | -0.011938 | -0.011938 | 0 | -0.06 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
774 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 3 x 250/V3 | 2.4614 | 2.4614 | 2.4614 | -0.02437 | -0.02437 | -0.02437 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
775 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 3 x 250/V3 | 2.4101 | 2.4101 | 2.4101 | 0.0041494 | 0.0041494 | 0.0041494 | -0.08 | -0.09 | -0.1 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
776 | 4 | 596 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 3 x 250/V3 | 2.3588 | 2.3588 | 2.3588 | -0.0084782 | -0.0084782 | -0.0084782 | -0.08 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
777 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 250 | 3.1789 | 3.179 | 3.179 | -0.034591 | -0.031447 | -0.031447 | -0.1 | -0.09 | -0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
778 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 250 | 3.1277 | 3.1277 | 3.1277 | -0.0095908 | -0.0095908 | -0.0095908 | -0.07 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
779 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 250 | 3.0764 | 3.0764 | 3.0765 | -0.0195 | -0.0195 | -0.01625 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
780 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 250 | 3.0251 | 3.0251 | 3.0252 | -0.029742 | -0.029742 | -0.026438 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
781 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 250 | 2.9738 | 2.9739 | 2.9739 | -0.0067249 | -0.0033625 | -0.0033625 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
782 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 250 | 2.9226 | 2.9226 | 2.9226 | -0.013685 | -0.013685 | -0.013685 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
783 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 250 | 2.8712 | 2.8712 | 2.8712 | -0.027855 | -0.027855 | -0.027855 | 0 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
784 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 250 | 2.8199 | 2.8199 | 2.82 | -0.0035461 | -0.0035461 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
785 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 250 | 2.7687 | 2.7687 | 2.7687 | -0.010834 | -0.010834 | -0.010834 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
786 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 250 | 2.7174 | 2.7174 | 2.7174 | -0.022075 | -0.022075 | -0.022075 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
787 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 250 | 2.6661 | 2.6661 | 2.6661 | -0.033746 | -0.033746 | -0.033746 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
788 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 250 | 2.6148 | 2.6148 | 2.6148 | -0.0076482 | -0.0076482 | -0.0076482 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
789 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 250 | 2.5635 | 2.5635 | 2.5636 | -0.019501 | -0.019501 | -0.015601 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
790 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 250 | 2.5123 | 2.5123 | 2.5123 | -0.027855 | -0.027855 | -0.027855 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
791 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 250 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | -0.040617 | -0.040617 | -0.040617 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
792 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 250 | 2.4097 | 2.4097 | 2.4097 | -0.012448 | -0.012448 | -0.012448 | -0.07 | 0 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
793 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 250 | 2.3584 | 2.3584 | 2.3584 | -0.025435 | -0.025435 | -0.025435 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
794 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 3 x 250/V3 | 3.1793 | 3.1794 | 3.1793 | -0.022013 | -0.018868 | -0.022013 | 0 | 0 | -0.1 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
795 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 3 x 250/V3 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
796 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 3 x 250/V3 | 3.0767 | 3.0767 | 3.0767 | -0.0097498 | -0.0097498 | -0.0097498 | -0.07 | -0.08 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
797 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 3 x 250/V3 | 3.0254 | 3.0254 | 3.0254 | -0.019828 | -0.019828 | -0.019828 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
798 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 3 x 250/V3 | 2.9741 | 2.9741 | 2.9741 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
799 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 3 x 250/V3 | 2.9228 | 2.9229 | 2.9228 | -0.0068423 | -0.0034211 | -0.0068423 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
800 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 3 x 250/V3 | 2.8715 | 2.8715 | 2.8715 | -0.017409 | -0.017409 | -0.017409 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
801 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 3 x 250/V3 | 2.8202 | 2.8203 | 2.8202 | 0.0070922 | 0.010638 | 0.0070922 | -0.07 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
802 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 3 x 250/V3 | 2.7689 | 2.7689 | 2.7689 | -0.0036114 | -0.0036114 | -0.0036114 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
803 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 3 x 250/V3 | 2.7176 | 2.7177 | 2.7176 | -0.014717 | -0.011038 | -0.014717 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
804 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 3 x 250/V3 | 2.6663 | 2.6663 | 2.6663 | -0.026247 | -0.026247 | -0.026247 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
805 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 3 x 250/V3 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
806 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 3 x 250/V3 | 2.5637 | 2.5637 | 2.5637 | -0.0117 | -0.0117 | -0.0117 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
807 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 3 x 250/V3 | 2.5124 | 2.5125 | 2.5125 | -0.023876 | -0.019897 | -0.019897 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
808 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 3 x 250/V3 | 2.4612 | 2.4612 | 2.4612 | -0.032494 | -0.032494 | -0.032494 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
809 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 3 x 250/V3 | 2.4099 | 2.4099 | 2.4099 | -0.0041494 | -0.0041494 | -0.0041494 | 0 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
810 | 4 | 625 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 3 x 250/V3 | 2.3586 | 2.3586 | 2.3586 | -0.016956 | -0.016956 | -0.016956 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
811 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 1 | 12.97 | -0.0038402 | 12.94 | -0.0061444 | 13.15 | 0.0099846 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
812 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 | 12.7 | -0.0049621 | 12.7 | -0.0049621 | 12.89 | 0.0099243 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
813 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 3 | 12.45 | -0.0037343 | 12.41 | -0.0069352 | 12.63 | 0.01067 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
814 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 4 | 12.21 | -0.0059701 | 12.21 | -0.0059701 | 12.43 | 0.01194 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
815 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 5 | 11.87 | -0.010833 | 11.93 | -0.0058333 | 12.2 | 0.016667 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
816 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 6 | 11.72 | -0.0048118 | 11.7 | -0.00651 | 11.91 | 0.011322 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
817 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 7 | 11.41 | -0.013545 | 11.52 | -0.0040346 | 11.77 | 0.017579 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
818 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 8 | 11.16 | -0.010638 | 11.23 | -0.0044326 | 11.45 | 0.015071 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
819 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 9b | 10.75 | -0.00030998 | 10.66 | -0.0086795 | 10.85 | 0.0089895 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
820 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 10 | 11.07 | -0.018617 | 11.2 | -0.0070922 | 11.57 | 0.025709 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
821 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 11 | 11.37 | -0.014162 | 11.45 | -0.0072254 | 11.78 | 0.021387 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
822 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 12 | 11.56 | -0.015053 | 11.64 | -0.0082363 | 12.01 | 0.023289 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
823 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 13 | 11.83 | -0.014167 | 11.94 | -0.005 | 12.23 | 0.019167 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
824 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 14 | 12.08 | -0.014682 | 12.21 | -0.0040783 | 12.49 | 0.01876 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
825 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 15 | 12.34 | -0.0128 | 12.41 | -0.0072 | 12.75 | 0.02 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
826 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 16 | 12.59 | -0.013581 | 12.71 | -0.0041786 | 12.99 | 0.017759 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
827 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 17 | 12.87 | -0.011521 | 12.93 | -0.0069124 | 13.26 | 0.018433 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
828 | 4 | 602 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 1.783 | -0.01528 | 1.808 | -0.0014728 | 1.841 | 0.016753 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
829 | 4 | 607 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 1.963 | 0.02027 | 1.916 | -0.004158 | 1.893 | -0.016112 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
830 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 3364.05 | 17293.977 | 2609.665 | 13403.618 | 3363.312 | 17371.027 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
831 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 2 | 0.4 | 3468.441 | 17822.227 | 2676.461 | 13757.183 | 3466.894 | 17905.791 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
832 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 3 | 0.4 | 3564.478 | 18337.859 | 2757.627 | 14178.361 | 3562.104 | 18423.77 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
833 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 4 | 0.4 | 3668.947 | 18898.039 | 2833.946 | 14596.288 | 3666.343 | 18989.365 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
834 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 5 | 0.4 | 3778.617 | 19492.383 | 2921.206 | 15066.162 | 3776.042 | 19587.602 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
835 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 6 | 0.4 | 3893.743 | 20123.895 | 3012.345 | 15561.387 | 3890.389 | 20216.822 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
836 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 7 | 0.4 | 4014.585 | 20792.35 | 3105.854 | 16074.447 | 4007.872 | 20866.872 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
837 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 8 | 0.4 | 4134.92 | 21456.791 | 3192.42 | 16556.305 | 4130.539 | 21548.053 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
838 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 4264.047 | 22173.236 | 3289.716 | 17086.51 | 4259.927 | 22266.994 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
839 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 10 | 0.4 | 4387.629 | 23008.938 | 3402.326 | 17737.717 | 4399.251 | 23010.559 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
840 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 11 | 0.4 | 4535.813 | 23794.758 | 3520.963 | 18359.324 | 4542.291 | 23812.857 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
841 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 12 | 0.4 | 4686.702 | 24616.834 | 3630.732 | 18968.924 | 4691.645 | 24654.234 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
842 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 13 | 0.4 | 4847.411 | 25499.674 | 3756.346 | 19654.066 | 4847.942 | 25540.746 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
843 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 14 | 0.4 | 5015.771 | 26427.977 | 3890.655 | 20389.938 | 5016.758 | 26493.949 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
844 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 15 | 0.4 | 5191.105 | 27415.395 | 4029.453 | 21155.203 | 5190.206 | 27487.271 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
845 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 16 | 0.4 | 5381.569 | 28500.492 | 4174.688 | 21962.348 | 5374.265 | 28548.416 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
846 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 17 | 0.4 | 5573.85 | 29605.682 | 4327.106 | 22810.814 | 5575.643 | 29707.541 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
847 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 4520.237 | 22287.953 | 3296.687 | 17156.299 | 4250.916 | 22337.783 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
848 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 3346.997 | 17372.213 | 2605.562 | 13415.72 | 3350.168 | 17413.674 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
849 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.06 | 0.649 | 10.02 | 0.0066979 | 0.652 | 10.06 | 0.059 | 0.637 | 9.83 | -0.012391 | 0.64 | 9.87 | 0.06 | 0.649 | 10.01 | 0.0056932 | 0.652 | 10.06 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
850 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.05 | 0.455 | 7.02 | 0.0081379 | 0.458 | 7.06 | 0.049 | 0.445 | 6.87 | -0.013404 | 0.448 | 6.92 | 0.05 | 0.454 | 7 | 0.0052657 | 0.456 | 7.04 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
851 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.092 | 1.286 | 9.96 | 0 | 1.289 | 9.99 | 0.103 | 1.288 | 9.96 | 0 | 1.292 | 9.99 | 0.111 | 1.298 | 9.96 | 0 | 1.302 | 9.99 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
852 | 4 | 595 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.078 | 0.903 | 7 | 0 | 0.906 | 7.02 | 0.084 | 0.904 | 7 | 0 | 0.907 | 7.02 | 0.079 | 0.914 | 7 | 0 | 0.917 | 7.02 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
853 | 4 | 626 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
854 | 4 | 627 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
855 | 4 | 628 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
856 | 4 | 626 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
857 | 4 | 627 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
858 | 4 | 628 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
859 | 4 | 626 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 10 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
860 | 4 | 627 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
861 | 4 | 628 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 12 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
862 | 4 | 626 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
863 | 4 | 627 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 14 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
864 | 4 | 628 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 15 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
865 | 4 | 629 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 16 e 17 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
866 | 4 | 630 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 18 e 19 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
867 | 4 | 631 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 20 e 21 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
868 | 4 | 629 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 22 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
869 | 4 | 630 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 23 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
870 | 4 | 631 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 24 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
871 | 4 | 632 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 25 e 26 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
872 | 4 | 633 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 27 e 28 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
873 | 4 | 634 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 29 e 30 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
874 | 4 | 632 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 31 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
875 | 4 | 633 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 22 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
876 | 4 | 634 |  | 2013-05-01 | 25 | 25 | 26 |  | 0.37 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-05-01 | 2008-05-20 |  | 33 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:30 | 0518_13_ET_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TA3_11724C.xlsx
877 | 4 | 648 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.45 | 542.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
878 | 4 | 648 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.48 | 541.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
879 | 4 | 648 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.55 | 738.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
880 | 4 | 649 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.44 | 557.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
881 | 4 | 649 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.47 | 556.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
882 | 4 | 649 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.55 | 711.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
883 | 4 | 650 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.43 | 520.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
884 | 4 | 650 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.45 | 519.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
885 | 4 | 650 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.57 | 766.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
886 | 4 | 651 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.44 | 534.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
887 | 4 | 651 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.46 | 533.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
888 | 4 | 651 |  | 2010-07-21 | 37 | 35 | 30 | 35 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.79 | 764.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. Fases dos enrolamentos BT1 e BT2 ligadas aos respectivos barramentos e isoladas da terra. Neutros dos enrolamentos BT1 e BT2 ligados à terra. | [74 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
889 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 1 | 0.01291 | -0.0053929 | 0.01292 | -0.0046225 | 0.01311 | 0.010015 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
890 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 | 0.01262 | -0.007081 | 0.01266 | -0.0039339 | 0.01285 | 0.011015 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
891 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 3 | 0.01238 | -0.0061547 | 0.0124 | -0.0045491 | 0.01259 | 0.010704 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
892 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 4 | 0.01214 | -0.0068176 | 0.01217 | -0.0043632 | 0.01236 | 0.011181 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
893 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 5 | 0.01199 | -0.0016653 | 0.01193 | -0.0066611 | 0.01211 | 0.0083264 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
894 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 6 | 0.01172 | -0.0042481 | 0.01171 | -0.0050977 | 0.01188 | 0.0093458 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
895 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 7 | 0.01142 | -0.0072443 | 0.01145 | -0.0046363 | 0.01164 | 0.011881 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
896 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 8 | 0.01116 | -0.0091743 | 0.01122 | -0.0038473 | 0.01141 | 0.013022 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
897 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 9b | 0.01069 | -0.0024883 | 0.01067 | -0.0043546 | 0.01079 | 0.0068429 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
898 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 10 | 0.01108 | -0.0089445 | 0.01113 | -0.0044723 | 0.01133 | 0.013417 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
899 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 11 | 0.01133 | -0.0081704 | 0.01137 | -0.0046688 | 0.01157 | 0.012839 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
900 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 12 | 0.01159 | -0.0077055 | 0.01163 | -0.0042808 | 0.01182 | 0.011986 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
901 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 13 | 0.0119 | -0.0044618 | 0.01188 | -0.006135 | 0.01208 | 0.010597 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
902 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 14 | 0.01213 | -0.0062807 | 0.01215 | -0.0046423 | 0.01234 | 0.010923 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
903 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 15 | 0.01236 | -0.006963 | 0.01239 | -0.0045528 | 0.01259 | 0.011516 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
904 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 16 | 0.0126 | -0.0081343 | 0.01266 | -0.0034112 | 0.01285 | 0.011546 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
905 | 4 | 595 |  | 2010-07-21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 0.43 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 17 | 0.01288 | -0.0071942 | 0.01293 | -0.0033402 | 0.01311 | 0.010534 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:32 | 0591_10_AT_TRP_EDPP_PTSN_TAIII_11724C.xlsx
906 | 4 | 652 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.17 | 386.8 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
907 | 4 | 652 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.22 | 385.7 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
908 | 4 | 652 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.35 | 670.9 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
909 | 4 | 653 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.15 | 393.1 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
910 | 4 | 653 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.21 | 392.1 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
911 | 4 | 653 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.32 | 648.4 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
912 | 4 | 654 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.46 | 397.3 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
913 | 4 | 654 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.51 | 396.1 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
914 | 4 | 654 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.82 | 713.3 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
915 | 4 | 655 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.42 | 194.8 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
916 | 4 | 655 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.44 | 194.6 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
917 | 4 | 655 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.41 | 201.2 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
918 | 4 | 652 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.14 | 386.7 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
919 | 4 | 652 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.18 | 385.6 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
920 | 4 | 652 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.25 | 670.3 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
921 | 4 | 653 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.14 | 392.6 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
922 | 4 | 653 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.19 | 391.5 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
923 | 4 | 653 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.24 | 649.9 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
924 | 4 | 654 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.43 | 397.6 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
925 | 4 | 654 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.5 | 396.5 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
926 | 4 | 654 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.75 | 711.5 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
927 | 4 | 655 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.39 | 194.6 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
928 | 4 | 655 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.43 | 194.5 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
929 | 4 | 655 |  | 2010-07-23 | 38 | 38 | 29 | 38 | 0.44 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.28 | 201.9 | · Silicone aplicado apenas nas travessias das fases 1U e 1V. · Em ambas as datas, o enrolamento de BT encontrava-se ligado ao respectivo barramento, as fases do barramento foram ligadas à terra. Entre ambas as datas foi feita (dia 21) uma recolha de óleo nas travessias. · Ensaios realizados no dia 19 de Julho antes da limpeza das travessias e ensaios realizados no dia 23 de Julho após limpeza das travessias e aplicação de silicone. | [74 empty] | 2017-07-14 15:36 | 0592_10_AT_TRP_EDPP_PTSN TPIII_S-11754.xlsx
930 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 2 | 0.24 | 3046 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
931 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 4 | 0.25 | 3046 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
932 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 6.5 | 0.25 | 3046 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
933 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 10 | 0.25 | 3045 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
934 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 2 | 0.26 | 8894 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
935 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 4 | 0.26 | 8893 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
936 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 6.5 | 0.26 | 8893 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
937 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 10 | 0.26 | 8891 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
938 | 1 | 658 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 2 | 0.32 | 9832 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
939 | 1 | 658 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 4 | 0.32 | 9831 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
940 | 1 | 658 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 6.5 | 0.32 | 9831 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
941 | 1 | 659 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 2 | 0.26 | 8893 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
942 | 1 | 659 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 4 | 0.26 | 8892 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
943 | 1 | 659 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 6.5 | 0.26 | 8892 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
944 | 1 | 660 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 2 | 0.26 | 11938 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
945 | 1 | 660 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 4 | 0.26 | 11937 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
946 | 1 | 660 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 6.5 | 0.26 | 11938 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
947 | 1 | 660 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 10 | 0.26 | 11938 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
948 | 1 | 661 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 2 | 0.29 | 18725 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
949 | 1 | 661 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 4 | 0.29 | 18724 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
950 | 1 | 661 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. |  | 6.5 | 0.29 | 18726 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
951 | 1 | 662 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.37 | 129 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
952 | 1 | 662 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.4 | 128.9 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
953 | 1 | 662 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.58 | 108.7 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
954 | 1 | 663 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.37 | 128.9 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
955 | 1 | 663 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.4 | 128.8 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
956 | 1 | 663 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.55 | 99.02 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
957 | 1 | 664 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.38 | 133.8 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
958 | 1 | 664 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.4 | 133.7 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
959 | 1 | 664 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.75 | 97.5 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
960 | 1 | 665 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.4 | 133.5 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
961 | 1 | 665 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.41 | 133.4 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
962 | 1 | 665 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.52 | 97.53 | [75 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
963 | 1 | 666 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [5 empty] | 5000 | 13370 | 18740 | 1.4016 | (1) Medições de R.I. sem guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
964 | 1 | 661 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [5 empty] | 5000 | 9120 | 14000 | 1.5351 | (1) Medições de R.I. sem guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
965 | 1 | 667 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [5 empty] | 5000 | 13140 | 18860 | 1.4353 | (1) Medições de R.I. sem guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
966 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 1 | 6.155 |  | 6.169 | 6.169 | 6.169 | 0.22746 | 0.22746 | 0.22746 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
967 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 2 | 6.085 |  | 6.098 | 6.098 | 6.098 | 0.21364 | 0.21364 | 0.21364 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
968 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 3 | 6.015 |  | 6.027 | 6.027 | 6.027 | 0.1995 | 0.1995 | 0.1995 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
969 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 4 | 5.946 |  | 5.956 | 5.956 | 5.956 | 0.16818 | 0.16818 | 0.16818 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
970 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 5 | 5.876 |  | 5.886 | 5.886 | 5.886 | 0.17018 | 0.17018 | 0.17018 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
971 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 6 | 5.805 |  | 5.815 | 5.815 | 5.815 | 0.17227 | 0.17227 | 0.17227 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
972 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 7 | 5.736 |  | 5.744 | 5.744 | 5.744 | 0.13947 | 0.13947 | 0.13947 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
973 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 8 | 5.666 |  | 5.674 | 5.674 | 5.674 | 0.14119 | 0.14119 | 0.14119 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
974 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 9 | 5.596 |  | 5.603 | 5.603 | 5.603 | 0.12509 | 0.12509 | 0.12509 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
975 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 10 | 5.526 |  | 5.532 | 5.532 | 5.532 | 0.10858 | 0.10858 | 0.10858 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
976 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 11 | 5.456 |  | 5.462 | 5.462 | 5.462 | 0.10997 | 0.10997 | 0.10997 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
977 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 12 | 5.386 |  | 5.391 | 5.391 | 5.391 | 0.092833 | 0.092833 | 0.092833 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
978 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 13 | 5.316 |  | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 0.075245 | 0.075245 | 0.075245 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
979 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 14 | 5.246 |  | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.076249 | 0.076249 | 0.076249 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
980 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 15 | 5.176 |  | 5.179 | 5.179 | 5.179 | 0.05796 | 0.05796 | 0.05796 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
981 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 16 | 5.106 |  | 5.108 | 5.108 | 5.108 | 0.03917 | 0.03917 | 0.03917 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
982 | 1 | 657 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [10 empty] | 17 | 5.036 |  | 5.038 | 5.038 | 5.038 | 0.039714 | 0.039714 | 0.039714 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
983 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 1 | 0.195 | 0.0017123 | 0.193 | -0.0085616 | 0.196 | 0.0068493 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
984 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 2 | 0.191 | -0.0017422 | 0.19 | -0.0069686 | 0.193 | 0.0087108 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
985 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 3 | 0.188 | -1.4764e-16 | 0.187 | -0.0053191 | 0.189 | 0.0053191 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
986 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 4 | 0.186 | -1.4922e-16 | 0.185 | -0.0053763 | 0.187 | 0.0053763 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
987 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 5 | 0.182 | -0.0036496 | 0.182 | -0.0036496 | 0.184 | 0.0072993 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
988 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 6 | 0.18 | -1.542e-16 | 0.179 | -0.0055556 | 0.181 | 0.0055556 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
989 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 7 | 0.177 | -0.005618 | 0.178 | -1.5593e-16 | 0.179 | 0.005618 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
990 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 8 | 0.174 | -0.0038168 | 0.174 | -0.0038168 | 0.176 | 0.0076336 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
991 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 9 | 0.172 | -0.0019342 | 0.172 | -0.0019342 | 0.173 | 0.0038685 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
992 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 10 | 0.176 | -1.577e-16 | 0.175 | -0.0056818 | 0.177 | 0.0056818 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
993 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 11 | 0.177 | -0.0037523 | 0.177 | -0.0037523 | 0.179 | 0.0075047 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
994 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 12 | 0.18 | -0.00369 | 0.18 | -0.00369 | 0.182 | 0.0073801 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
995 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 13 | 0.182 | -0.0036496 | 0.182 | -0.0036496 | 0.184 | 0.0072993 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
996 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 14 | 0.185 | -0.0035907 | 0.185 | -0.0035907 | 0.187 | 0.0071813 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
997 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 15 | 0.188 | -0.0035336 | 0.188 | -0.0035336 | 0.19 | 0.0070671 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
998 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 16 | 0.19 | -0.0052356 | 0.191 | 1.4532e-16 | 0.192 | 0.0052356 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
999 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | 17 | 0.194 | -0.0034247 | 0.194 | -0.0034247 | 0.196 | 0.0068493 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1000 | 1 | 668 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [24 empty] | -- | 0.002997 | 0.00044509 | 0.002986 | -0.0032269 | 0.003004 | 0.0027818 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1001 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 1 | 8 | 99.87 | 821.2 | 73.41 | 598.5 | 103.7 | 843.3 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1002 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 2 | 8 | 102 | 837.4 | 75.02 | 610.3 | 105.5 | 857.4 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1003 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 3 | 8 | 104.2 | 854.7 | 76.69 | 623.1 | 107.6 | 874.5 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1004 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 4 | 8 | 106.5 | 872.9 | 78.41 | 636.6 | 109.9 | 892.6 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1005 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 5 | 8 | 108.8 | 891.8 | 80.18 | 650.5 | 112.2 | 911.4 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1006 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 6 | 8 | 111.2 | 911.2 | 81.98 | 664.9 | 114.6 | 931 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1007 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 7 | 8 | 113.7 | 931.3 | 83.85 | 679.9 | 117 | 951.3 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1008 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 8 | 8 | 116.2 | 952.1 | 85.78 | 695.3 | 119.6 | 972.3 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1009 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 9 | 8 | 119.5 | 973.4 | 88.39 | 711.3 | 122.7 | 992.6 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1010 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 10 | 8 | 122.2 | 995.5 | 90.45 | 727.9 | 125.5 | 1015 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1011 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 11 | 8 | 125 | 1018 | 92.6 | 745.1 | 128.4 | 1038 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1012 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 12 | 8 | 127.9 | 1042 | 94.81 | 763 | 131.3 | 1063 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1013 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 13 | 8 | 130.8 | 1067 | 97.09 | 781.5 | 134.3 | 1088 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1014 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 14 | 8 | 133.9 | 1092 | 99.45 | 800.6 | 137.5 | 1114 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1015 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 15 | 8 | 137.2 | 1120 | 101.8 | 820.5 | 140.7 | 1141 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1016 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 16 | 8 | 140.5 | 1147 | 104.4 | 841.2 | 144 | 1169 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1017 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 17 | 8 | 144 | 1176 | 107 | 862.7 | 147.4 | 1198 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1018 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 9 | 8 | 118 | 966.8 | 87.56 | 708.7 | 121 | 985.2 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1019 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [32 empty] | 1 | 8 | 98.08 | 810.3 | 72.35 | 592.8 | 100.7 | 826 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1020 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [42 empty] | 1 | 0.77 | 12.55 | 7.84 | 0.0017036 | 12.57 | 7.85 | 0.745 | 12.48 | 7.8 | -0.0034072 | 12.51 | 7.81 | 0.775 | 12.56 | 7.84 | 0.0017036 | 12.58 | 7.86 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1021 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [42 empty] | 9 | 0.592 | 9.901 | 7.48 | 0.00089206 | 9.918 | 7.5 | 0.597 | 9.86 | 7.45 | -0.0031222 | 9.878 | 7.47 | 0.599 | 9.915 | 7.49 | 0.0022302 | 9.933 | 7.51 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1022 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [42 empty] | 1 | 1.108 | 26.51 | 8.28 | 0 | 26.53 | 8.29 | 1.073 | 26.54 | 8.28 | 0 | 26.56 | 8.29 | 1.271 | 26.46 | 8.28 | 0 | 26.49 | 8.29 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1023 | 1 | 656 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [42 empty] | 9 | 0.915 | 20.84 | 7.88 | 0 | 20.86 | 7.89 | 0.882 | 20.86 | 7.88 | 0 | 20.88 | 7.89 | 1.023 | 20.84 | 7.88 | 0 | 20.86 | 7.89 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1024 | 1 | 669 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | Circuito aberto | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1025 | 1 | 670 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | Circuito aberto | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1026 | 1 | 671 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | Circuito aberto | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1027 | 1 | 669 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1028 | 1 | 670 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1029 | 1 | 671 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1030 | 1 | 672 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | Circuito aberto | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 10 e 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1031 | 1 | 673 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | Circuito aberto | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 12 e 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1032 | 1 | 674 |  | 2011-06-27 | 29 | 30 | 28 | 23.5 | 0.59 | Medições de R.I. com guarda. Ensaios de rotina. | [62 empty] | Circuito aberto | 2011-06-27 | 2007-12-15 |  | 14 e 15 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:38 | 0693_11_ET_AT_TRP_EDP P_CSN-BCT-11_19392C.xlsx
1033 | 4 | 654 |  | 2010-08-06 | [5 empty] | Ensaio da nova travessia da fase W nº M 5 162 792, do TP 3 nº S 11 754, após transporte e respectiva montagem. | C1 | 2 | 30 | 4276 | Ensaio da nova travessia da fase W nº M 5 162 792, do TP 3 nº S – 11 754, após transporte e respectiva montagem | [74 empty] | 2017-07-14 15:40 | 0758_10_AT_TRP_PTSN_TP3_S-11754.xlsx
1034 | 4 | 654 |  | 2010-08-06 | [5 empty] | Ensaio da nova travessia da fase W nº M 5 162 792, do TP 3 nº S 11 754, após transporte e respectiva montagem. | C1 | 10 | 34 | 4262 | Ensaio da nova travessia da fase W nº M 5 162 792, do TP 3 nº S – 11 754, após transporte e respectiva montagem | [74 empty] | 2017-07-14 15:40 | 0758_10_AT_TRP_PTSN_TP3_S-11754.xlsx
1035 | 4 | 654 |  | 2010-08-06 | [5 empty] | Ensaio da nova travessia da fase W nº M 5 162 792, do TP 3 nº S 11 754, após transporte e respectiva montagem. | C2 | 0.5 | 52 | 5454 | Ensaio da nova travessia da fase W nº M 5 162 792, do TP 3 nº S – 11 754, após transporte e respectiva montagem | [74 empty] | 2017-07-14 15:40 | 0758_10_AT_TRP_PTSN_TP3_S-11754.xlsx
1036 | 5 | 675 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 2 | 0.17 | 377.2 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1037 | 5 | 675 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 10 | 0.24 | 376.1 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1038 | 5 | 675 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C2 | 0.5 | 0.36 | 593.5 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1039 | 5 | 676 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 2 | 0.17 | 385.1 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1040 | 5 | 676 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 10 | 0.24 | 384.1 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1041 | 5 | 676 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C2 | 0.5 | 0.53 | 614.6 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1042 | 5 | 677 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 2 | 0.17 | 377 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1043 | 5 | 677 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 10 | 0.25 | 375.9 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1044 | 5 | 677 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C2 | 0.5 | 0.4 | 550.2 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1045 | 5 | 678 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 2 | 0.18 | 311.5 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1046 | 5 | 678 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C1 | 10 | 0.2 | 311.2 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1047 | 5 | 678 |  | 2010-10-19 | [6 empty] | C2 | 0.5 | 0.92 | 304.2 | [75 empty] | 2017-07-14 15:42 | 1089_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TPIV_S-10028.xlsx
1048 | 5 | 679 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.55 | 507.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1049 | 5 | 679 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.58 | 506.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1050 | 5 | 679 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.69 | 766.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1051 | 5 | 680 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.56 | 518.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1052 | 5 | 680 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.58 | 517.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1053 | 5 | 680 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.58 | 784.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1054 | 5 | 681 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.55 | 535.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1055 | 5 | 681 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.58 | 534.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1056 | 5 | 681 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.65 | 763.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1057 | 5 | 682 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 2 | 0.5 | 525.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1058 | 5 | 682 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C1 | 10 | 0.52 | 524.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1059 | 5 | 682 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | C2 | 0.5 | 0.73 | 707 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias. | [74 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1060 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 1 | 0.0126 | -0.0052632 | 0.0127 | 0.0026316 | 0.0127 | 0.0026316 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1061 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 2 | 0.0123 | -0.010724 | 0.0125 | 0.0053619 | 0.0125 | 0.0053619 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1062 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 3 | 0.0121 | -0.0054795 | 0.0122 | 0.0027397 | 0.0122 | 0.0027397 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1063 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 4 | 0.0119 | -0.005571 | 0.012 | 0.0027855 | 0.012 | 0.0027855 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1064 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 5 | 0.0117 | -0.0028409 | 0.0117 | -0.0028409 | 0.0118 | 0.0056818 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1065 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 6 | 0.0115 | -1.5085e-16 | 0.0115 | -1.5085e-16 | 0.0115 | -1.5085e-16 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1066 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 7 | 0.0112 | -0.0059172 | 0.0113 | 0.0029586 | 0.0113 | 0.0029586 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1067 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 8 | 0.0109 | -0.0090909 | 0.011 | -1.577e-16 | 0.0111 | 0.0090909 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1068 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 9b | 0.0104 | -0.0063694 | 0.0105 | 0.0031847 | 0.0105 | 0.0031847 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1069 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 10 | 0.0108 | -0.0091743 | 0.0109 | 0 | 0.011 | 0.0091743 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1070 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 11 | 0.0111 | -0.0059701 | 0.0112 | 0.0029851 | 0.0112 | 0.0029851 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1071 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 12 | 0.0113 | -0.0087719 | 0.0114 | 1.5217e-16 | 0.0115 | 0.0087719 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1072 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 13 | 0.0116 | -0.0057143 | 0.0117 | 0.0028571 | 0.0117 | 0.0028571 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1073 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 14 | 0.0118 | -0.0084034 | 0.0119 | 1.4578e-16 | 0.012 | 0.0084034 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1074 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 15 | 0.0121 | -0.0054795 | 0.0122 | 0.0027397 | 0.0122 | 0.0027397 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1075 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 16 | 0.0123 | -0.0080645 | 0.0124 | 0 | 0.0125 | 0.0080645 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1076 | 5 | 683 |  | 2010-10-19 | 21 | 22 | 24 | 22 |  | Ensaios de rotina. | [24 empty] | 17 | 0.0126 | -0.007874 | 0.0127 | -1.3659e-16 | 0.0128 | 0.007874 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:47 | 1090_10_AT_TRP_EDP_P_PTSN_TAIV_C-11828.xlsx
1077 | 3 | 557 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 2 | 0.41 | 22680 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1078 | 3 | 557 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 6 | 0.4 | 22680 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1079 | 3 | 557 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 10 | 0.4 | 22672 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1080 | 3 | 684 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 2 | 0.43 | 18891 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1081 | 3 | 684 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 6 | 0.42 | 18890 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1082 | 3 | 684 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 10 | 0.42 | 18884 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1083 | 3 | 685 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 2 | 0.49 | 18131 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1084 | 3 | 685 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 6 | 0.47 | 18140 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1085 | 3 | 685 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 10 | 0.45 | 18139 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1086 | 3 | 686 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 2 | 0.44 | 18890 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1087 | 3 | 686 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 6 | 0.43 | 18890 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1088 | 3 | 686 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 10 | 0.43 | 18886 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1089 | 3 | 556 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 2 | 0.42 | 41566 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1090 | 3 | 556 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 6 | 0.41 | 41569 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1091 | 3 | 556 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 10 | 0.42 | 41592 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1092 | 3 | 687 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 2 | 0.46 | 37025 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1093 | 3 | 687 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 6 | 0.45 | 37030 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1094 | 3 | 687 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. |  | 10 | 0.46 | 37040 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1095 | 3 | 688 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.34 | 428.1 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1096 | 3 | 688 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.39 | 426.9 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1097 | 3 | 688 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 0.22 | 463.7 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1098 | 3 | 689 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.34 | 429.5 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1099 | 3 | 689 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.39 | 428.3 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1100 | 3 | 689 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 0.21 | 463.7 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1101 | 3 | 690 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.34 | 434.7 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1102 | 3 | 690 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.38 | 433.4 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1103 | 3 | 690 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 0.22 | 464.8 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1104 | 3 | 691 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.63 | 249.6 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1105 | 3 | 691 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.45 | 249.4 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1106 | 3 | 691 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 0.5 | 648.9 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1107 | 3 | 692 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.19 | 635.9 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1108 | 3 | 692 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.22 | 634.6 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1109 | 3 | 692 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 1.02 | 510.2 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1110 | 3 | 693 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.28 | 616.4 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1111 | 3 | 693 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.31 | 615.2 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1112 | 3 | 693 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 0.96 | 685.3 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1113 | 3 | 694 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.23 | 628.1 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1114 | 3 | 694 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.25 | 626.8 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1115 | 3 | 694 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 1.95 | 507.3 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1116 | 3 | 695 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.32 | 666.6 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1117 | 3 | 695 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.34 | 665.3 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1118 | 3 | 695 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 0.78 | 636.4 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1119 | 3 | 696 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 2 | 0.2 | 626.3 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1120 | 3 | 696 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C1 | 10 | 0.23 | 625 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1121 | 3 | 696 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | C2 | 0.5 | 1.99 | 555.1 | Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [74 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1122 | 3 | 697 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [5 empty] | 5000 | 1780 | 5760 | 3.236 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [69 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1123 | 3 | 687 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [5 empty] | 5000 | 1870 | 5530 | 2.9572 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [69 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1124 | 3 | 698 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [5 empty] | 5000 | 1705 | 4070 | 2.3871 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [69 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1125 | 3 | 684 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [10 empty] | 2 | 13.471 |  | 13.47 | 13.47 | 13.47 | -0.0074234 | -0.0074234 | -0.0074234 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1126 | 3 | 557 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [24 empty] | 2 | 0.329 | 0.0020305 | 0.328 | -0.0010152 | 0.328 | -0.0010152 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1127 | 3 | 699 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [24 empty] | -- | 0.00233 | 0.0014327 | 0.00232 | -0.0028653 | 0.00233 | 0.0014327 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1128 | 3 | 557 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [42 empty] | 2 | 1.383 | 51.28 | 9.88 | 0.00067522 | 51.3 | 9.89 | 1.364 | 51.19 | 9.87 | -0.00033761 | 51.2 | 9.87 | 1.333 | 51.18 | 9.87 | -0.00033761 | 51.2 | 9.87 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1129 | 3 | 557 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [42 empty] | 2 | 2.807 | 102.7 | 9.87 | 0 | 102.7 | 9.88 | 2.264 | 102 | 9.87 | 0 | 102 | 9.88 | 2.909 | 102.7 | 9.87 | 0 | 102.8 | 9.88 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1130 | 3 | 700 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-10-17 | 2007-06-14 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1131 | 3 | 701 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-10-17 | 2007-06-14 |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1132 | 3 | 702 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-10-17 | 2007-06-14 |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1133 | 3 | 703 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-10-17 | 2007-06-14 |  | 7 e 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1134 | 3 | 704 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-10-17 | 2007-06-14 |  | 9 e 10 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1135 | 3 | 705 |  | 2012-10-17 | 15 | 16 | 18 |  | 0.75 | Medições de R.I. sem guarda, (por limitações de tempo). Ensaios de rotina. Ensaios após substituição das travessias 2W1 e 2V2. | [62 empty] | Circuito aberto | 2012-10-17 | 2007-06-14 |  | 11 e 12 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:48 | 1265_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TP II_19125S.xlsx
1136 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.52 | 5921 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1137 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.52 | 5920 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1138 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.51 | 5920 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1139 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.52 | 5919 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1140 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.22 | 8437 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1141 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.22 | 8436 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1142 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.22 | 8435 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1143 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.22 | 8434 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1144 | 3 | 449 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.53 | 6266 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1145 | 3 | 449 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.53 | 6266 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1146 | 3 | 449 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.53 | 6266 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1147 | 3 | 450 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.65 | 212 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1148 | 3 | 450 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.63 | 212 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1149 | 3 | 450 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.66 | 211.8 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1150 | 3 | 451 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.49 | 6753 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1151 | 3 | 451 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.49 | 6752 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1152 | 3 | 451 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.49 | 6752 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1153 | 3 | 452 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.23 | 8478 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1154 | 3 | 452 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.23 | 8477 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1155 | 3 | 452 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.23 | 8477 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1156 | 3 | 469 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.51 | 18968 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1157 | 3 | 469 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.51 | 18968 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1158 | 3 | 469 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.51 | 18970 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1159 | 3 | 454 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.3 | 22831 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1160 | 3 | 454 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.3 | 22831 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1161 | 3 | 454 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.29 | 22834 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1162 | 3 | 454 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.3 | 22833 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1163 | 3 | 455 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.35 | 14913 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1164 | 3 | 455 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.35 | 14913 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1165 | 3 | 455 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.35 | 14913 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1166 | 3 | 456 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.35 | 15442 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1167 | 3 | 456 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.35 | 15442 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1168 | 3 | 456 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.35 | 15442 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1169 | 3 | 457 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.63 | 574.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1170 | 3 | 457 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.65 | 573.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1171 | 3 | 457 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.89 | 794.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1172 | 3 | 458 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.57 | 570.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1173 | 3 | 458 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.6 | 569.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1174 | 3 | 458 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 1.18 | 822.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1175 | 3 | 459 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.56 | 568.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1176 | 3 | 459 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.58 | 567 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1177 | 3 | 459 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 1.18 | 777 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1178 | 3 | 460 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.56 | 563.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1179 | 3 | 460 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.59 | 562.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1180 | 3 | 460 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.7 | 715.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1181 | 3 | 461 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.55 | 278.4 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1182 | 3 | 461 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.57 | 278.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1183 | 3 | 461 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.78 | 732.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1184 | 3 | 462 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.52 | 265.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1185 | 3 | 462 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.53 | 265.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1186 | 3 | 462 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.96 | 729.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1187 | 3 | 463 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.66 | 268.3 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1188 | 3 | 463 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.68 | 268.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1189 | 3 | 463 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.84 | 743.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1190 | 3 | 464 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.68 | 270.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1191 | 3 | 464 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.69 | 270.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1192 | 3 | 464 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.73 | 835.2 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1193 | 3 | 465 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.53 | 272.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1194 | 3 | 465 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.54 | 272.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1195 | 3 | 465 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.85 | 839.1 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1196 | 3 | 466 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.6 | 269.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1197 | 3 | 466 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.61 | 269.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1198 | 3 | 466 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.93 | 713 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1199 | 3 | 467 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.46 | 253.8 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1200 | 3 | 467 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.48 | 253.6 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1201 | 3 | 467 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.93 | 719 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1202 | 3 | 468 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.5 | 262.9 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1203 | 3 | 468 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6.5 | 0.52 | 262.7 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1204 | 3 | 468 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.78 | 739.5 | * Por dificuldade no acesso à chapa de identificação, não foi possível obter os números destas travessias | [74 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1205 | 3 | 454 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 1510 | 2417 | 1.6007 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1206 | 3 | 455 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 2500 | 2983 | 7380 | 2.474 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1207 | 3 | 456 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 2500 | 2801 | 5410 | 1.9315 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1208 | 3 | 469 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 2500 | 2460 | 3517 | 1.4297 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1209 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 |  | 3.181 | 3.181 | 3.182 | 0.031447 | 0.031447 | 0.062893 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1210 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.063939 | 0.063939 | 0.063939 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1211 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 |  | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 0.064998 | 0.064998 | 0.064998 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1212 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 |  | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 0.066094 | 0.066094 | 0.066094 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1213 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 |  | 2.977 | 2.977 | 2.977 | 0.10087 | 0.10087 | 0.10087 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1214 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 |  | 2.926 | 2.926 | 2.926 | 0.10263 | 0.10263 | 0.10263 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1215 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 |  | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 0.069638 | 0.069638 | 0.069638 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1216 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 |  | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 0.10638 | 0.10638 | 0.10638 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1217 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 |  | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 0.072228 | 0.072228 | 0.072228 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1218 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 |  | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.073584 | 0.073584 | 0.073584 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1219 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 |  | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 0.074991 | 0.074991 | 0.074991 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1220 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 |  | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0.076482 | 0.076482 | 0.076482 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1221 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 |  | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 0.078003 | 0.078003 | 0.078003 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1222 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 |  | 2.515 | 2.515 | 2.515 | 0.079586 | 0.079586 | 0.079586 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1223 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 |  | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 0.040617 | 0.040617 | 0.040617 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1224 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 |  | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 0.082988 | 0.082988 | 0.082988 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1225 | 3 | 448 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 |  | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 0.084782 | 0.084782 | 0.084782 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1226 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 |  | 3.181 | 3.181 | 3.182 | 0.031447 | 0.031447 | 0.062893 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1227 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 |  | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.063939 | 0.063939 | 0.063939 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1228 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 |  | 3.079 | 3.079 | 3.079 | 0.064998 | 0.064998 | 0.064998 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1229 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 |  | 3.027 | 3.027 | 3.027 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1230 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 |  | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1231 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 |  | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 0.068423 | 0.068423 | 0.068423 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1232 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 |  | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 0.069638 | 0.069638 | 0.069638 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1233 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 |  | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 0.070922 | 0.070922 | 0.070922 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1234 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 |  | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 0.072228 | 0.072228 | 0.072228 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1235 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 |  | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.073584 | 0.073584 | 0.073584 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1236 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 |  | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 0.074991 | 0.074991 | 0.074991 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1237 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 |  | 2.617 | 2.617 | 2.617 | 0.076482 | 0.076482 | 0.076482 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1238 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 |  | 2.566 | 2.566 | 2.566 | 0.078003 | 0.078003 | 0.078003 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1239 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 |  | 2.514 | 2.514 | 2.514 | 0.039793 | 0.039793 | 0.039793 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1240 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 |  | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 0.040617 | 0.040617 | 0.040617 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1241 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 |  | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 0.082988 | 0.082988 | 0.082988 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1242 | 3 | 470 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 |  | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 0.084782 | 0.084782 | 0.084782 |  |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1243 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 1 | 0.01252 | -0.0097548 | 0.01265 | 0.00052729 | 0.01276 | 0.0092275 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1244 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 | 0.01231 | -0.0083244 | 0.0124 | -0.0010741 | 0.01253 | 0.0093985 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1245 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 3 | 0.01205 | -0.0090461 | 0.01217 | 0.00082237 | 0.01226 | 0.0082237 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1246 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 4 | 0.01179 | -0.011459 | 0.01193 | 0.00027949 | 0.01206 | 0.011179 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1247 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 5 | 0.01156 | -0.010839 | 0.01169 | 0.00028523 | 0.01181 | 0.010553 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1248 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 6 | 0.01132 | -0.011354 | 0.01146 | 0.00087336 | 0.01157 | 0.01048 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1249 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 7 | 0.0111 | -0.010107 | 0.01122 | 0.00059453 | 0.01132 | 0.0095125 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1250 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 8 | 0.01086 | -0.010929 | 0.01098 | 1.5799e-16 | 0.0111 | 0.010929 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1251 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 9b | 0.01041 | -0.005414 | 0.01046 | -0.00063694 | 0.01053 | 0.006051 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1252 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 10 | 0.01078 | -0.011614 | 0.01091 | 0.00030562 | 0.01103 | 0.011308 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1253 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 11 | 0.01099 | -0.012579 | 0.01114 | 0.00089847 | 0.01126 | 0.01168 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1254 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 12 | 0.01128 | -0.010237 | 0.0114 | 0.00029248 | 0.01151 | 0.0099444 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1255 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 13 | 0.01152 | -0.0091743 | 0.01163 | 0.0002867 | 0.01173 | 0.0088876 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1256 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 14 | 0.01177 | -0.011201 | 0.01191 | 0.00056007 | 0.01203 | 0.010641 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1257 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 15 | 0.01202 | -0.010971 | 0.01217 | 0.0013714 | 0.01227 | 0.0095996 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1258 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 16 | 0.01227 | -0.010484 | 0.01241 | 0.00080645 | 0.01252 | 0.0096774 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1259 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 17 | 0.01252 | -0.011058 | 0.01268 | 0.0015798 | 0.01278 | 0.0094787 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1260 | 3 | 449 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 0.001777 | -0.022911 | 0.001813 | -0.0031158 | 0.001866 | 0.026026 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1261 | 3 | 451 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 0.001933 | 0.015409 | 0.001904 | 0.0001751 | 0.001874 | -0.015584 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1262 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 4057 | 22010 | 3486 | 18586 | 5037 | 26423 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1263 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 2 | 0.4 | 4176 | 22635 | 3587 | 19119 | 5158 | 27031 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1264 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 3 | 0.4 | 4299 | 23322 | 3693 | 19690 | 5316 | 27837 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1265 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 4 | 0.4 | 4425 | 24047 | 3802 | 20292 | 5483 | 28707 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1266 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 5 | 4 | 4557 | 24814 | 3915 | 20924 | 5655 | 29620 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1267 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 6 | 0.4 | 4692 | 25610 | 4034 | 21583 | 5835 | 30584 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1268 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 7 | 0.4 | 4836 | 26458 | 4158 | 22278 | 6023 | 31594 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1269 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 8 | 0.4 | 4986 | 27347 | 4289 | 23013 | 6219 | 32658 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1270 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 5141 | 28278 | 4425 | 23781 | 6426 | 33788 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1271 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 10 | 0.4 | 5342 | 29461 | 4606 | 24718 | 6690 | 35160 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1272 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 11 | 0.4 | 5479 | 30336 | 4722 | 25433 | 6863 | 36221 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1273 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 12 | 0.4 | 5661 | 31421 | 4880 | 26333 | 7051 | 37526 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1274 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 13 | 0.4 | 5852 | 32576 | 5046 | 27275 | 7247 | 38838 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1275 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 14 | 0.4 | 6051 | 33794 | 5221 | 28275 | 7446 | 40194 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1276 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 15 | 0.4 | 6262 | 35093 | 5404 | 29333 | 7663 | 41642 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1277 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 16 | 0.4 | 6482 | 36465 | 5599 | 30456 | 7846 | 43105 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1278 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 17 | 0.4 | 6705 | 37972 | 5801 | 31638 | 8058 | 44611 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1279 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.4 | 5022 | 28245 | 4349 | 23573 | 6017 | 33015 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1280 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.4 | 3921 | 21899 | 3392 | 18275 | 4696 | 25522 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1281 | 3 | 471 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.043 | 0.646 | 7.56 | -0.011765 | 0.647 | 7.58 | 0.043 | 0.664 | 7.77 | 0.015686 | 0.665 | 7.78 | 0.044 | 6.651 | 7.62 | -0.0039216 | 0.652 | 7.64 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1282 | 3 | 471 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.058 | 0.469 | 7.23 | 0 | 0.472 | 7.29 | 0.063 | 0.474 | 7.32 | 0.012448 | 0.479 | 7.38 | 0.059 | 0.463 | 7.14 | -0.012448 | 0.467 | 7.2 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1283 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.07 | 1.306 | 7.63 | 0 | 1.307 | 7.64 | 0.072 | 1.313 | 7.63 | 0 | 1.315 | 7.64 | 0.074 | 1.293 | 7.63 | 0 | 1.296 | 7.64 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1284 | 3 | 447 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.056 | 0.915 | 7.06 | 0 | 0.916 | 7.07 | 0.058 | 0.919 | 7.06 | 0 | 0.92 | 7.07 | 0.059 | 0.911 | 7.06 | 0 | 0.913 | 7.07 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1285 | 3 | 472 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2007-06-17 | 2012-04-20 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1286 | 3 | 473 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1287 | 3 | 474 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1288 | 3 | 472 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1289 | 3 | 473 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1290 | 3 | 474 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1291 | 3 | 472 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 10 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1292 | 3 | 473 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1293 | 3 | 474 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 12 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1294 | 3 | 472 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito |  |  |  | 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1295 | 3 | 473 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito |  |  |  | 14 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1296 | 3 | 474 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito |  |  |  | 15 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1297 | 3 | 475 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 16 e 17 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1298 | 3 | 476 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 18 e 19 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1299 | 3 | 477 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 20 e 21 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1300 | 3 | 475 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 22 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1301 | 3 | 476 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 23 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1302 | 3 | 477 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito |  |  |  | 24 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1303 | 3 | 478 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 25 e 26 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1304 | 3 | 479 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 27 e 28 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1305 | 3 | 480 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto |  |  |  | 29 e 30 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1306 | 3 | 478 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 31 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1307 | 3 | 479 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 32 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1308 | 3 | 480 |  | 2012-10-01 | 17 | 20 | 20 |  | 0.98 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito |  |  |  | 33 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 15:55 | 1266_12_ET_AT_TRP_EDP P_CSN_TA II_19421C.xlsx
1309 | 5 | 726 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.464 | 38390.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1310 | 5 | 726 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.473 | 38390.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1311 | 5 | 726 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.458 | 38459.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1312 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.45 | 26133.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1313 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.459 | 26134 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1314 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.459 | 26134.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1315 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.484 | 12303.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1316 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.493 | 12256.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1317 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.504 | 12257.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1318 | 5 | 728 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.48 | 35855.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1319 | 5 | 728 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.49 | 35856.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1320 | 5 | 728 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.481 | 35889.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1321 | 5 | 729 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.472 | 23599.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1322 | 5 | 729 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.482 | 23600 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1323 | 5 | 729 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.482 | 23601.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1324 | 5 | 730 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.486 | 12303.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1325 | 5 | 730 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.496 | 12256.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1326 | 5 | 730 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.507 | 12257.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1327 | 5 | 751 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.464 | 38392.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1328 | 5 | 751 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.473 | 38410 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1329 | 5 | 751 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.456 | 38417 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1330 | 5 | 752 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.481 | 35899 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1331 | 5 | 752 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.491 | 35903 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1332 | 5 | 752 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.482 | 35909 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1333 | 5 | 732 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.226 | 375.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1334 | 5 | 732 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.218 | 377.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1335 | 5 | 732 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.65 | 601.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1336 | 5 | 733 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.231 | 385.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1337 | 5 | 733 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.221 | 386.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1338 | 5 | 733 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.807 | 617.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1339 | 5 | 734 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.241 | 377.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1340 | 5 | 734 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.232 | 378.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1341 | 5 | 734 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.914 | 562.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1342 | 5 | 735 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.228 | 307.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1343 | 5 | 735 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.246 | 311.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1344 | 5 | 735 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 1.03 | 322.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1345 | 5 | 736 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.34 | 565.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1346 | 5 | 736 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.321 | 562 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1347 | 5 | 736 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.277 | 393.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1348 | 5 | 737 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.308 | 568.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1349 | 5 | 737 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.288 | 562.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1350 | 5 | 737 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.295 | 388.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1351 | 5 | 738 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.303 | 563.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1352 | 5 | 738 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.285 | 557.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1353 | 5 | 738 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.27 | 447.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1354 | 5 | 739 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 14000 | 23610 | 1.6864 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1355 | 5 | 740 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 15840 | 26670 | 1.6837 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1356 | 5 | 741 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 11820 | 17420 | 1.4738 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1357 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 1 | 14.528 | 250 | 14.546 | 14.543 | 14.545 | 0.1239 | 0.10325 | 0.11702 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1358 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 2 | 14.333 | 250 | 14.351 | 14.348 | 14.351 | 0.12558 | 0.10465 | 0.12558 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1359 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 3 | 14.135 | 250 | 14.156 | 14.154 | 14.156 | 0.14857 | 0.13442 | 0.14857 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1360 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 4 | 13.917 | 250 | 13.934 | 13.932 | 13.934 | 0.12215 | 0.10778 | 0.12215 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1361 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 5 | 13.722 | 250 | 13.739 | 13.737 | 13.739 | 0.12389 | 0.10931 | 0.12389 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1362 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 6 | 13.528 | 250 | 13.545 | 13.542 | 13.545 | 0.12567 | 0.10349 | 0.12567 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1363 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 7 | 13.333 | 250 | 13.35 | 13.348 | 13.35 | 0.1275 | 0.1125 | 0.1275 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1364 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 8 | 13.139 | 250 | 13.156 | 13.154 | 13.155 | 0.12939 | 0.11416 | 0.12177 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1365 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 9 | 12.917 | 250 | 12.933 | 12.932 | 12.933 | 0.12387 | 0.11613 | 0.12387 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1366 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 10 | 12.722 | 250 | 12.739 | 12.737 | 12.738 | 0.13363 | 0.11791 | 0.12577 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1367 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 11C | 12.528 | 250 | 12.544 | 12.542 | 12.544 | 0.12771 | 0.11175 | 0.12771 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1368 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 12 | 12.333 | 250 | 12.35 | 12.348 | 12.349 | 0.13784 | 0.12162 | 0.12973 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1369 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 13 | 12.139 | 250 | 12.155 | 12.153 | 12.154 | 0.13181 | 0.11533 | 0.12357 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1370 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 14 | 11.916 | 250 | 11.933 | 11.931 | 11.932 | 0.14267 | 0.12588 | 0.13427 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1371 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 15 | 11.722 | 250 | 11.738 | 11.736 | 11.738 | 0.1365 | 0.11943 | 0.1365 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1372 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 16 | 11.528 | 250 | 11.544 | 11.542 | 11.543 | 0.13879 | 0.12144 | 0.13012 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1373 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 17 | 11.333 | 250 | 11.349 | 11.348 | 11.349 | 0.14118 | 0.13236 | 0.14118 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1374 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 18 | 11.139 | 250 | 11.155 | 11.153 | 11.154 | 0.14364 | 0.12568 | 0.13466 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1375 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 19 | 10.917 | 250 | 10.932 | 10.931 | 10.932 | 0.1374 | 0.12824 | 0.1374 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1376 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 20 | 10.722 | 250 | 10.738 | 10.736 | 10.737 | 0.14923 | 0.13057 | 0.1399 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1377 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 21 | 10.528 | 250 | 10.544 | 10.542 | 10.543 | 0.15198 | 0.13298 | 0.14248 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1378 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 1 | 25.16 | 3 x 250/V3 | 25.185 | 25.181 | 25.194 | 0.099364 | 0.083466 | 0.13514 | -29.8 | -29.8 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1379 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 2 | 24.83 | 3 x 250/V3 | 24.848 | 24.842 | 24.858 | 0.072493 | 0.048329 | 0.11277 | -30 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1380 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 3 | 24.49 | 3 x 250/V3 | 24.513 | 24.504 | 24.521 | 0.093916 | 0.057166 | 0.12658 | -29.9 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1381 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 4 | 24.1 | 3 x 250/V3 | 24.129 | 24.118 | 24.136 | 0.12033 | 0.074689 | 0.14938 | -29.9 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1382 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 5 | 23.77 | 3 x 250/V3 | 23.81 | 23.77 | 23.797 | 0.16828 | 0 | 0.11359 | -29.9 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1383 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 6 | 23.43 | 3 x 250/V3 | 23.48 | 23.426 | 23.46 | 0.2134 | -0.017072 | 0.12804 | -30 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1384 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 7 | 23.09 | 3 x 250/V3 | 23.146 | 23.086 | 23.123 | 0.24253 | -0.017324 | 0.14292 | -30 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1385 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 8 | 22.76 | 3 x 250/V3 | 22.812 | 22.747 | 22.786 | 0.22847 | -0.057118 | 0.11424 | -30 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1386 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 9 | 22.37 | 3 x 250/V3 | 22.428 | 22.361 | 22.401 | 0.25928 | -0.040232 | 0.13858 | -30 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1387 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 10 | 22.04 | 3 x 250/V3 | 22.093 | 22.023 | 22.064 | 0.24047 | -0.077132 | 0.10889 | -30 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1388 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 11C | 21.7 | 3 x 250/V3 | 21.76 | 21.681 | 21.725 | 0.2765 | -0.087558 | 0.11521 | -29.9 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1389 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 12 | 21.36 | 3 x 250/V3 | 21.421 | 21.346 | 21.389 | 0.28558 | -0.065543 | 0.13577 | -29.9 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1390 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 13 | 21.02 | 3 x 250/V3 | 21.064 | 21.023 | 21.055 | 0.20932 | 0.014272 | 0.16651 | -29.9 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1391 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 14 | 20.64 | 3 x 250/V3 | 20.676 | 20.64 | 20.671 | 0.17442 | 0 | 0.15019 | -30 | -30 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1392 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 15 | 20.3 | 3 x 250/V3 | 20.337 | 20.305 | 20.334 | 0.18227 | 0.024631 | 0.16749 | -30 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1393 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 16 | 19.97 | 3 x 250/V3 | 19.999 | 19.968 | 19.998 | 0.14522 | -0.010015 | 0.14021 | -30 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1394 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 17 | 19.63 | 3 x 250/V3 | 19.663 | 19.632 | 19.661 | 0.16811 | 0.010188 | 0.15792 | -30 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1395 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 18 | 19.29 | 3 x 250/V3 | 19.326 | 19.295 | 19.325 | 0.18663 | 0.02592 | 0.18144 | -30 | -29.9 | -29.8 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1396 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 19 | 18.91 | 3 x 250/V3 | 18.94 | 18.911 | 18.939 | 0.15865 | 0.0052882 | 0.15336 | -29.9 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1397 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 20 | 18.57 | 3 x 250/V3 | 18.6 | 18.577 | 18.601 | 0.16155 | 0.037695 | 0.16694 | -30 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1398 | 5 | 727 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [10 empty] | 21 | 18.23 | 3 x 250/V3 | 18.265 | 18.239 | 18.265 | 0.19199 | 0.049369 | 0.19199 | -30 | -29.9 | -29.9 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1399 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 1 | 337.1 | 0.0024782 | 336.2 | -0.00019826 | 335.5 | -0.0022799 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1400 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 2 | 332.9 | 0.0019061 | 332.3 | 0.00010032 | 331.6 | -0.0020064 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1401 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 3 | 328.9 | 0.0024383 | 328.1 | 1.7325e-16 | 327.3 | -0.0024383 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1402 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 4 | 323.6 | 0.0020644 | 323 | 0.00020644 | 322.2 | -0.0022709 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1403 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 5 | 319 | 0.0026192 | 318.1 | -0.00020953 | 317.4 | -0.0024096 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1404 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 6 | 314.1 | 0.0025535 | 313.3 | 0 | 312.5 | -0.0025535 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1405 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 7 | 308.9 | 0.002705 | 308 | -0.0002164 | 307.3 | -0.0024886 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1406 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 8 | 303.3 | 0.0022029 | 302.7 | 0.00022029 | 301.9 | -0.0024232 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1407 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 9 | 297.1 | 0.0028128 | 296.3 | 0.00011251 | 295.4 | -0.0029253 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1408 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 10 | 291.1 | 0.0024105 | 290.4 | -1.9574e-16 | 289.7 | -0.0024105 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1409 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 11A | 283.5 | 0.0010593 | 283.2 | 0 | 282.9 | -0.0010593 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1410 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 11B | 283.5 | 0.001295 | 283 | -0.00047092 | 282.9 | -0.00082411 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1411 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 11C | 279.1 | 0.0031149 | 278.2 | -0.0001198 | 277.4 | -0.0029951 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1412 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 12 | 274.9 | 0.0030406 | 274 | -0.00024325 | 273.3 | -0.0027974 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1413 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 13 | 270.8 | 0.0034585 | 269.8 | -0.00024704 | 269 | -0.0032115 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1414 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 14 | 265.5 | 0.0030223 | 264.7 | 0 | 263.9 | -0.0030223 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1415 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 15 | 260.8 | 0.0032055 | 259.9 | -0.00025644 | 259.2 | -0.0029491 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1416 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 16 | 255.8 | 0.0028751 | 255.1 | 0.00013068 | 254.3 | -0.0030058 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1417 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 17 | 250.8 | 0.0032 | 250 | 0 | 249.2 | -0.0032 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1418 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 18 | 245.2 | 0.002863 | 244.5 | 0 | 243.8 | -0.002863 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1419 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 19 | 238.8 | 0.0029399 | 238.1 | 0 | 237.4 | -0.0029399 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1420 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 20 | 232.9 | 0.0031587 | 232.1 | -0.00028715 | 231.5 | -0.0028715 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1421 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | 21 | 225.5 | 0.0020738 | 224.9 | -0.0005925 | 224.7 | -0.0014813 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1422 | 5 | 742 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [24 empty] | -- | 1.592 | 0.0029399 | 1.58 | -0.0046199 | 1.59 | 0.00168 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1423 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 1 | 10 | 42.378 | 367.847 | 42.441 | 370.696 | 42.098 | 367.559 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1424 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 2 | 10 | 43.612 | 376.288 | 43.699 | 379.229 | 43.348 | 376.074 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1425 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 3 | 10 | 44.876 | 385.097 | 45.004 | 388.202 | 44.626 | 384.948 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1426 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 4 | 10 | 46.383 | 395.728 | 46.553 | 398.982 | 46.159 | 395.66 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1427 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 5 | 10 | 47.741 | 405.418 | 47.953 | 408.828 | 47.542 | 405.423 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1428 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 6 | 10 | 49.164 | 415.594 | 49.406 | 419.103 | 48.976 | 415.596 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1429 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 7 | 10 | 50.615 | 426.122 | 50.901 | 429.764 | 50.462 | 426.202 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1430 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 8 | 10 | 52.122 | 437.11 | 52.44 | 440.837 | 52.001 | 437.262 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1431 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 9 | 10 | 53.917 | 450.306 | 54.276 | 454.153 | 53.819 | 450.453 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1432 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 10 | 10 | 55.548 | 462.385 | 55.953 | 466.382 | 55.481 | 462.557 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1433 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 11C | 10 | 57.611 | 474.921 | 57.869 | 479.177 | 57.369 | 475.201 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1434 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 12 | 10 | 59.452 | 488.001 | 59.762 | 492.431 | 59.234 | 488.357 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1435 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 13 | 10 | 61.376 | 501.767 | 61.727 | 506.305 | 61.186 | 502.159 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1436 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 14 | 10 | 63.666 | 518.278 | 64.067 | 522.939 | 63.506 | 518.714 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1437 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 15 | 10 | 65.743 | 533.414 | 66.201 | 538.21 | 65.617 | 533.882 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1438 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 16 | 10 | 67.93 | 549.389 | 68.412 | 554.216 | 67.82 | 549.826 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1439 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 17 | 10 | 70.163 | 565.976 | 70.276 | 571.049 | 70.104 | 566.491 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1440 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 18 | 10 | 72.499 | 583.436 | 73.115 | 588.649 | 72.494 | 584.053 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1441 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 19 | 10 | 75.285 | 604.489 | 75.986 | 609.943 | 75.33 | 605.116 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1442 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 20 | 10 | 77.842 | 623.959 | 78.607 | 629.574 | 77.938 | 624.635 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1443 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 21 | 10 | 80.493 | 644.402 | 81.31 | 650.124 | 80.651 | 645.141 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1444 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 6 | 10 | 48.964 | 415.771 | 49.261 | 419.363 | 48.858 | 416.023 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1445 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [32 empty] | 1 | 10 | 42.195 | 367.447 | 42.324 | 370.573 | 41.992 | 367.537 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1446 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 1 | 1.473 | 72.18 | 11.96 | 0.0036364 | 72.2 | 11.97 | 1.35 | 71.71 | 11.88 | -0.0030769 | 71.72 | 11.89 | 1.366 | 71.85 | 11.91 | -0.00055944 | 71.86 | 11.91 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1447 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 6 | 1.278 | 61.04 | 11.67 | 0.0037271 | 61.05 | 11.67 | 1.512 | 60.64 | 11.59 | -0.0031537 | 60.66 | 11.59 | 1.533 | 60.79 | 11.62 | -0.00057339 | 60.81 | 11.62 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1448 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 8 | 1.22 | 57.03 | 11.56 | 0.0040533 | 57.05 | 11.56 | 1.417 | 56.65 | 11.48 | -0.0028952 | 56.67 | 11.48 | 1.336 | 56.75 | 11.5 | -0.0011581 | 56.76 | 11.5 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1449 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 1 | 3.95 | 145.5 | 12.03 | 0 | 145.6 | 12.04 | 3.158 | 144.4 | 12.03 | 0 | 144.4 | 12.04 | 4.494 | 145.7 | 12.03 | 0 | 145.8 | 12.04 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1450 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 6 | 3.445 | 123 | 11.73 | 1.5144e-16 | 123.1 | 11.73 | 2.751 | 122 | 11.73 | 1.5144e-16 | 122.1 | 11.73 | 3.898 | 123.1 | 11.73 | 1.5144e-16 | 123.2 | 11.73 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1451 | 5 | 565 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [42 empty] | 8 | 3.184 | 113.8 | 11.5 | 0 | 113.8 | 11.51 | 2.546 | 112.9 | 11.5 | 0 | 112.9 | 11.51 | 3.624 | 113.9 | 11.5 | 0 | 114 | 11.51 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1452 | 5 | 743 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-14 | 2008-05-22 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1453 | 5 | 744 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-14 | 2008-05-22 |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1454 | 5 | 745 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-14 | 2008-05-22 |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1455 | 5 | 746 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | B.T. Curto circuito | 2013-10-14 | 2008-05-22 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1456 | 5 | 747 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-14 | 2008-05-22 |  | 8 e 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1457 | 5 | 748 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-14 | 2008-05-22 |  | 10 e 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1458 | 5 | 749 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-14 | 2008-05-22 |  | 12 e 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1459 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 1‑2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1460 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 2‑3 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1461 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 3‑4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1462 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 4‑5 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1463 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 5‑6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1464 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 6‑7 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1465 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 7‑8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1466 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 8‑9 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1467 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 9‑10 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1468 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 10‑11A | 2.5 | 3.1 | 2.8 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1469 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 11A‑11B | 4 | 4.3 | 4 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1470 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 11B‑11C | 3.7 | 4.2 | 4 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1471 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 11C‑12 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1472 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 01-12-2013 | 2.7 | 3.3 | 3 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1473 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 13-14 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1474 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 14‑15 | 2.8 | 3.3 | 3 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1475 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 15‑16 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1476 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 16‑17 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1477 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 17-18 | 2.9 | 3.3 | 3 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1478 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 18-19 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1479 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 19-20 | 3 | 3.4 | 3.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1480 | 5 | 750 |  | 2013-10-14 | 34 | 34 | 23 |  | 0.7 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda. | [73 empty] | Ripple(%) | 20-21 | 3 | 3.7 | 3.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:03 | 1596_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP IV 40BAT10_S-10028.xlsx
1481 | 5 | 753 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.384 | 14105.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1482 | 5 | 753 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.394 | 14052.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1483 | 5 | 753 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.394 | 14051.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1484 | 5 | 753 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.403 | 14052.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1485 | 5 | 753 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.405 | 14053.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1486 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.428 | 5901.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1487 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.425 | 5901.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1488 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.433 | 5890.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1489 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.434 | 5878.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1490 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.437 | 5879 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1491 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.352 | 8204.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1492 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.36 | 8189 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1493 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.363 | 8173.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1494 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.363 | 8173.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1495 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.365 | 8173.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1496 | 5 | 759 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.721 | 6366.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1497 | 5 | 759 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.719 | 6366.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1498 | 5 | 759 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.728 | 6341.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1499 | 5 | 760 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.694 | 6157.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1500 | 5 | 760 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.693 | 6156.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1501 | 5 | 760 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.702 | 6133.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1502 | 5 | 761 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 1.515 | 209.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1503 | 5 | 761 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 1.521 | 209.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1504 | 5 | 761 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 1.533 | 212.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1505 | 5 | 764 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.676 | 15135.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1506 | 5 | 764 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.675 | 15134.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1507 | 5 | 764 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.676 | 15134.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1508 | 5 | 765 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.787 | 6678.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1509 | 5 | 765 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.787 | 6678.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1510 | 5 | 765 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.799 | 6652.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1511 | 5 | 766 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.568 | 8515.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1512 | 5 | 766 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.58 | 8482.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1513 | 5 | 766 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.58 | 8482.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1514 | 5 | 769 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.649 | 186903 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1515 | 5 | 769 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.649 | 18689.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1516 | 5 | 769 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.66 | 18690.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1517 | 5 | 770 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.463 | 22535 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1518 | 5 | 770 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.463 | 22533.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1519 | 5 | 770 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.472 | 22535.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1520 | 5 | 770 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 8 | 0.472 | 22535.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1521 | 5 | 770 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.473 | 22535.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1522 | 5 | 771 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.523 | 14516.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1523 | 5 | 771 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.523 | 14515.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1524 | 5 | 771 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.523 | 14515.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1525 | 5 | 772 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.688 | 15344.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1526 | 5 | 772 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.687 | 15343.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1527 | 5 | 772 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.687 | 15343.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1528 | 5 | 773 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.645 | 521 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1529 | 5 | 773 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.592 | 515.7 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1530 | 5 | 773 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.808 | 774.6 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1531 | 5 | 774 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.566 | 531 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1532 | 5 | 774 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.548 | 525.7 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1533 | 5 | 774 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.888 | 793.7 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1534 | 5 | 775 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.595 | 547.1 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1535 | 5 | 775 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.578 | 541.5 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1536 | 5 | 775 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.977 | 775.2 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1537 | 5 | 776 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.573 | 539.5 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1538 | 5 | 776 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 10 | 0.554 | 534 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1539 | 5 | 776 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.749 | 714.9 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1540 | 5 | 777 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.573 | 260.6 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1541 | 5 | 777 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.591 | 263.8 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1542 | 5 | 777 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.694 | 742.5 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1543 | 5 | 778 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.555 | 264.7 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1544 | 5 | 778 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.579 | 267.9 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1545 | 5 | 778 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.799 | 727.6 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1546 | 5 | 779 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.522 | 260.2 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1547 | 5 | 779 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.543 | 263.5 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1548 | 5 | 779 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.745 | 738.1 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1549 | 5 | 780 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.402 | 265 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1550 | 5 | 780 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.421 | 268.2 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1551 | 5 | 780 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 1.336 | 763.6 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1552 | 5 | 781 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.533 | 259.2 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1553 | 5 | 781 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.554 | 262.4 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1554 | 5 | 781 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.83 | 744 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1555 | 5 | 782 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.544 | 263.8 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1556 | 5 | 782 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.559 | 267 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1557 | 5 | 782 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.836 | 720.7 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1558 | 5 | 783 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.56 | 263.8 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1559 | 5 | 783 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.579 | 267 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1560 | 5 | 783 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.818 | 726.6 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1561 | 5 | 784 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 2 | 0.591 | 264.7 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1562 | 5 | 784 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C1 | 6 | 0.609 | 267.9 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1563 | 5 | 784 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | C2 | 0.5 | 0.957 | 771.2 | [75 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1564 | 5 | 770 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 642 | 675 | 1.0514 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1565 | 5 | 771 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 500 | 1180 | 1420 | 1.2034 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1566 | 5 | 772 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 500 | 925 | 1065 | 1.1514 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1567 | 5 | 769 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 500 | 1605 | 1982 | 1.2349 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1568 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 250 | 3.1809 | 3.1809 | 3.181 | 0.028302 | 0.028302 | 0.031447 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1569 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 250 | 3.1297 | 3.1297 | 3.1297 | 0.054348 | 0.054348 | 0.054348 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1570 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 250 | 3.0784 | 3.0785 | 3.0785 | 0.045499 | 0.048749 | 0.048749 | 0 | 0 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1571 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 250 | 3.0272 | 3.0273 | 3.0273 | 0.039656 | 0.042961 | 0.042961 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1572 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 250 | 2.9759 | 2.9759 | 2.9759 | 0.063887 | 0.063887 | 0.063887 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1573 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 250 | 2.9246 | 2.9246 | 2.9246 | 0.054738 | 0.054738 | 0.054738 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1574 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 250 | 2.8734 | 2.8733 | 2.8734 | 0.048747 | 0.045265 | 0.048747 | 0 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1575 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 250 | 2.822 | 2.8221 | 2.8221 | 0.070922 | 0.074468 | 0.074468 | -0.06 | -0.06 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1576 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 250 | 2.7708 | 2.7708 | 2.7707 | 0.065005 | 0.065005 | 0.061394 | 0 | 0 | -0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1577 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 250 | 2.7195 | 2.7195 | 2.7195 | 0.055188 | 0.055188 | 0.055188 | 0 | 0 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1578 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 250 | 2.6682 | 2.6682 | 2.6682 | 0.044994 | 0.044994 | 0.044994 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1579 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 250 | 2.6169 | 2.6169 | 2.6169 | 0.072658 | 0.072658 | 0.072658 | 0 | -0.06 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1580 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 250 | 2.5656 | 2.5656 | 2.5656 | 0.062402 | 0.062402 | 0.062402 | 0 | 0 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1581 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 250 | 2.5143 | 2.5143 | 2.5142 | 0.051731 | 0.051731 | 0.047752 | -0.08 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1582 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 250 | 2.463 | 2.463 | 2.4631 | 0.040617 | 0.040617 | 0.044679 | 0 | -0.06 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1583 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 250 | 2.4117 | 2.4117 | 2.4117 | 0.070539 | 0.070539 | 0.070539 | -0.07 | 0 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1584 | 5 | 785 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 250 | 2.3604 | 2.3604 | 2.3604 | 0.059347 | 0.059347 | 0.059347 | -0.08 | -0.11 | -0.1 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1585 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 3 x 250/V3 | 3.1812 | 3.1813 | 3.1813 | 0.037736 | 0.040881 | 0.040881 | -0.07 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1586 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 3 x 250/V3 | 3.1301 | 3.1302 | 3.1302 | 0.067136 | 0.070332 | 0.070332 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1587 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 3 x 250/V3 | 3.0787 | 3.0788 | 3.079 | 0.055249 | 0.058499 | 0.064998 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1588 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 3 x 250/V3 | 3.0277 | 3.0277 | 3.0277 | 0.05618 | 0.05618 | 0.05618 | 0 | -0.07 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1589 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 3 x 250/V3 | 2.9763 | 2.9763 | 2.9763 | 0.077337 | 0.077337 | 0.077337 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1590 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 3 x 250/V3 | 2.9249 | 2.925 | 2.9251 | 0.065002 | 0.068423 | 0.071844 | 0 | -0.06 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1591 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 3 x 250/V3 | 2.8737 | 2.8738 | 2.8738 | 0.059192 | 0.062674 | 0.062674 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1592 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 3 x 250/V3 | 2.8224 | 2.8225 | 2.8224 | 0.085106 | 0.088652 | 0.085106 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1593 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 3 x 250/V3 | 2.7711 | 2.7711 | 2.7711 | 0.07584 | 0.07584 | 0.07584 | -0.06 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1594 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 3 x 250/V3 | 2.7198 | 2.7199 | 2.7198 | 0.066225 | 0.069904 | 0.066225 | -0.06 | -0.08 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1595 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 3 x 250/V3 | 2.6685 | 2.6685 | 2.6685 | 0.056243 | 0.056243 | 0.056243 | 0 | -0.06 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1596 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 3 x 250/V3 | 2.6172 | 2.6172 | 2.6173 | 0.08413 | 0.08413 | 0.087954 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1597 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 3 x 250/V3 | 2.5659 | 2.5659 | 2.566 | 0.074103 | 0.074103 | 0.078003 | 0 | -0.07 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1598 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 3 x 250/V3 | 2.5146 | 2.5146 | 2.5147 | 0.063669 | 0.063669 | 0.067648 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1599 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 3 x 250/V3 | 2.4633 | 2.4633 | 2.4633 | 0.052803 | 0.052803 | 0.052803 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1600 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 3 x 250/V3 | 2.4119 | 2.412 | 2.412 | 0.078838 | 0.082988 | 0.082988 | 0 | -0.08 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1601 | 5 | 754 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 3 x 250/V3 | 2.3606 | 2.3607 | 2.3607 | 0.067825 | 0.072064 | 0.072064 | -0.08 | -0.1 | -0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1602 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 250 | 2.3602 | 2.3603 | 2.3603 | 0.050869 | 0.055108 | 0.055108 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1603 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 250 | 2.4116 | 2.4116 | 2.4116 | 0.06639 | 0.06639 | 0.06639 | 0 | -0.06 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1604 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 250 | 2.463 | 2.4629 | 2.463 | 0.040617 | 0.036556 | 0.040617 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1605 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 250 | 2.5143 | 2.5143 | 2.5143 | 0.051731 | 0.051731 | 0.051731 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1606 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 250 | 2.5656 | 2.5656 | 2.5656 | 0.062402 | 0.062402 | 0.062402 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1607 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 250 | 2.6169 | 2.6169 | 2.6169 | 0.072658 | 0.072658 | 0.072658 | -0.07 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1608 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 250 | 2.6682 | 2.6682 | 2.6682 | 0.044994 | 0.044994 | 0.044994 | 0 | 0 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1609 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 250 | 2.7196 | 2.7196 | 2.7195 | 0.058867 | 0.058867 | 0.055188 | 0 | 0 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1610 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 250 | 2.7708 | 2.7708 | 2.7707 | 0.065005 | 0.065005 | 0.061394 | 0 | -0.08 | -0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1611 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 250 | 2.8221 | 2.8221 | 2.8221 | 0.074468 | 0.074468 | 0.074468 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1612 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 250 | 2.8735 | 2.8734 | 2.8734 | 0.052228 | 0.048747 | 0.048747 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1613 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 250 | 2.9247 | 2.9248 | 2.9247 | 0.058159 | 0.061581 | 0.058159 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1614 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 250 | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 0.067249 | 0.067249 | 0.067249 | -0.11 | -0.08 | -0.1 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1615 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 250 | 3.0273 | 3.0273 | 3.0273 | 0.042961 | 0.042961 | 0.042961 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1616 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 250 | 3.0787 | 3.0787 | 3.0787 | 0.055249 | 0.055249 | 0.055249 | -0.06 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1617 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 250 | 3.1299 | 3.1299 | 3.1299 | 0.060742 | 0.060742 | 0.060742 | -0.09 | -0.1 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1618 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 250 | 3.1812 | 3.1812 | 3.1812 | 0.037736 | 0.037736 | 0.037736 | -0.09 | -0.07 | -0.1 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / NEUTRO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1619 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 17 | 2.359 | 3 x 250/V3 | 2.3605 | 2.3606 | 2.3605 | 0.063586 | 0.067825 | 0.063586 | 0 | 0 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1620 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 16 | 2.41 | 3 x 250/V3 | 2.4118 | 2.4119 | 2.4119 | 0.074689 | 0.078838 | 0.078838 | 0 | -0.07 | -0.06 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1621 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 15 | 2.462 | 3 x 250/V3 | 2.4632 | 2.4633 | 2.4633 | 0.048741 | 0.052803 | 0.052803 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1622 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 14 | 2.513 | 3 x 250/V3 | 2.5146 | 2.5146 | 2.5146 | 0.063669 | 0.063669 | 0.063669 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1623 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 13 | 2.564 | 3 x 250/V3 | 2.5659 | 2.566 | 2.566 | 0.074103 | 0.078003 | 0.078003 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1624 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 12 | 2.615 | 3 x 250/V3 | 2.6172 | 2.6173 | 2.6173 | 0.08413 | 0.087954 | 0.087954 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1625 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 11 | 2.667 | 3 x 250/V3 | 2.6686 | 2.6686 | 2.6686 | 0.059993 | 0.059993 | 0.059993 | 0 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1626 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 10 | 2.718 | 3 x 250/V3 | 2.7199 | 2.7199 | 2.7199 | 0.069904 | 0.069904 | 0.069904 | 0 | 0 | -0.09 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1627 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 9b | 2.769 | 3 x 250/V3 | 2.7712 | 2.7712 | 2.7712 | 0.079451 | 0.079451 | 0.079451 | 0 | -0.06 | -0.08 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1628 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 8 | 2.82 | 3 x 250/V3 | 2.8225 | 2.8225 | 2.8225 | 0.088652 | 0.088652 | 0.088652 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1629 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 7 | 2.872 | 3 x 250/V3 | 2.8738 | 2.8739 | 2.8739 | 0.062674 | 0.066156 | 0.066156 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1630 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 6 | 2.923 | 3 x 250/V3 | 2.9251 | 2.9252 | 2.9252 | 0.071844 | 0.075265 | 0.075265 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1631 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 2.974 | 3 x 250/V3 | 2.9765 | 2.9765 | 2.9765 | 0.084062 | 0.084062 | 0.084062 | 0 | -0.09 | -0.12 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1632 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 3.026 | 3 x 250/V3 | 3.0277 | 3.0278 | 3.0278 | 0.05618 | 0.059484 | 0.059484 | -0.09 | -0.07 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1633 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 3.077 | 3 x 250/V3 | 3.079 | 3.0791 | 3.0791 | 0.064998 | 0.068248 | 0.068248 | 0 | 0 | 0 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1634 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 3.128 | 3 x 250/V3 | 3.1304 | 3.1304 | 3.1303 | 0.076726 | 0.076726 | 0.073529 | 0 | 0 | -0.11 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1635 | 5 | 811 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 3.18 | 3 x 250/V3 | 3.1816 | 3.1817 | 3.1817 | 0.050314 | 0.053459 | 0.053459 | -0.08 | -0.06 | -0.1 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO - FASE / FASE | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1636 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 1 | 12.85 | -0.0069552 | 12.94 | 0 | 13.03 | 0.0069552 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1637 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 | 12.58 | -0.0065807 | 12.65 | -0.0010529 | 12.76 | 0.0076336 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1638 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 3 | 12.32 | -0.0069855 | 12.4 | -0.00053735 | 12.5 | 0.0075228 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1639 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 4 | 12.08 | -0.0068512 | 12.15 | -0.0010962 | 12.26 | 0.0079474 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1640 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 5 | 11.84 | -0.0069891 | 11.91 | -0.0011183 | 12.02 | 0.0081074 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1641 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 6 | 11.61 | -0.0071266 | 11.68 | -0.0011403 | 11.79 | 0.0082668 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1642 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 7 | 11.38 | -0.0069808 | 11.44 | -0.0017452 | 11.56 | 0.008726 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1643 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 8 | 11.15 | -0.0074184 | 11.22 | -0.0011869 | 11.33 | 0.0086053 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1644 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 9b | 10.68 | -0.00062383 | 10.67 | -0.0015596 | 10.71 | 0.0021834 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1645 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 10 | 11.06 | -0.0068842 | 11.12 | -0.0014966 | 11.23 | 0.0083807 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1646 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 11 | 11.29 | -0.0064535 | 11.34 | -0.0020534 | 11.46 | 0.0085069 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1647 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 12 | 11.54 | -0.0065997 | 11.6 | -0.0014347 | 11.71 | 0.0080344 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1648 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 13 | 11.78 | -0.0070244 | 11.85 | -0.0011239 | 11.96 | 0.0081484 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1649 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 14 | 12.05 | -0.0065952 | 12.12 | -0.0008244 | 12.22 | 0.0074196 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1650 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 15 | 12.31 | -0.0064568 | 12.38 | -0.0008071 | 12.48 | 0.0072639 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1651 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 16 | 12.56 | -0.0068529 | 12.64 | -0.00052715 | 12.74 | 0.0073801 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1652 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 17 | 12.84 | -0.0067045 | 12.92 | -0.00051573 | 13.02 | 0.0072202 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1653 | 5 | 760 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 1.757 | -0.015686 | 1.784 | -0.00056022 | 1.814 | 0.016246 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1654 | 5 | 786 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 1.972 | 0.0151 | 1.938 | -0.0024022 | 1.918 | -0.012697 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1655 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.5 | 3016.489 | 15975.315 | 2345.957 | 12199.794 | 2992.702 | 15852.211 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1656 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 2 | 0.5 | 3101.077 | 16445.965 | 2414.468 | 12558.614 | 3078.643 | 16333.749 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1657 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 3 | 0.5 | 3181.598 | 16902.547 | 2481.496 | 12927.439 | 3163.591 | 16807.908 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1658 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 4 | 0.5 | 3270.921 | 17394.439 | 2558.431 | 13341.121 | 3248.058 | 17288.963 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1659 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 5 | 0.5 | 3368.554 | 17931.875 | 2621.391 | 13718.054 | 3351.72 | 17853.523 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1660 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 6 | 0.5 | 3471.203 | 18510.156 | 2697.566 | 14150.473 | 3449.594 | 18414.326 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1661 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 7 | 0.5 | 3577.463 | 19119.289 | 2784.235 | 14628.949 | 3554.632 | 19020.66 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1662 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 8 | 0.5 | 3688.168 | 19765.885 | 2868.4 | 15107.863 | 3664.747 | 19665.975 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1663 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.5 | 3803.561 | 20447.631 | 2960.771 | 15629.939 | 3781.761 | 20355.129 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1664 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 10 | 0.5 | 3930.068 | 21922.918 | 3066.371 | 16203.821 | 3906.496 | 21061.145 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1665 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 11 | 0.5 | 4058.237 | 21922.918 | 3158.93 | 16735 | 4030.678 | 21796.594 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1666 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 12 | 0.5 | 4188.329 | 22699.666 | 3258.134 | 17300.242 | 4163.968 | 22593.375 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1667 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 13 | 0.5 | 4332.423 | 23552.539 | 3378.368 | 17959.148 | 4301.004 | 23411.283 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1668 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 14 | 0.5 | 4475.728 | 24420.5 | 3494.925 | 18625.113 | 4445852 | 24285.012 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1669 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 15 | 0.5 | 4629.652 | 25351.58 | 3618.184 | 19337.639 | 4598.699 | 25216.354 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1670 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 16 | 0.5 | 4793.82 | 26349.258 | 3751.759 | 20111.568 | 4759.276 | 26202.693 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1671 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 17 | 0.5 | 4967.311 | 27407.508 | 3887.43 | 20906.176 | 4932.186 | 27262.041 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1672 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 9b | 0.5 | 3791.77 | 20206.98 | 2956.407 | 15663.208 | 3766.42 | 20486.672 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1673 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 0.5 | 2995.536 | 16067.313 | 2339.065 | 12223.898 | 2971.14 | 15949.18 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1674 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.045 | 0.665 | 10.26 | 0.0039139 | 0.666 | 10.28 | 0.046 | 0.666 | 10.28 | 0.0058708 | 0.668 | 10.31 | 0.043 | 0.656 | 10.12 | -0.0097847 | 0.657 | 10.14 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1675 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.04 | 0.471 | 7.27 | 0.43063 | 0.473 | 7.29 | 0.032 | 0.471 | 7.26 | 0.42867 | 0.472 | 7.28 | 0.034 | 0.464 | 0.715 | -0.8593 | 0.465 | 7.18 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1676 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.078 | 1.321 | 10.15 | 0 | 1.324 | 10.17 | 0.067 | 1.315 | 10.15 | 0 | 1.317 | 10.17 | 0.077 | 1.311 | 10.15 | 0 | 1.314 | 10.17 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1677 | 5 | 683 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 9b | 0.057 | 0.932 | 7.16 | 0 | 0.933 | 7.18 | 0.069 | 0.926 | 7.16 | 0 | 0.928 | 7.18 | 0.063 | 0.926 | 7.16 | 0 | 0.928 | 7.18 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1678 | 5 | 787 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 1 e 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1679 | 5 | 788 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 3 e 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1680 | 5 | 789 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 5 e 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1681 | 5 | 790 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1682 | 5 | 790 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1683 | 5 | 790 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1+BT2 em Curto circuito | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1684 | 5 | 791 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 10 e 11 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1685 | 5 | 792 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 12 e 13 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1686 | 5 | 793 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 14 e 15 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1687 | 5 | 794 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT2 em Curto circuito | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 16 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1688 | 5 | 795 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 17 e 18 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1689 | 5 | 796 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 19 e 20 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1690 | 5 | 797 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 21 e 22 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1691 | 5 | 798 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT1 em Curto circuito | 2013-10-12 | 2008-05-25 |  | 23 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1692 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 1‑2 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1693 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 2‑3 | 4.5 | 4 | 5.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1694 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 3‑4 | 4.6 | 4 | 4.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1695 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 4‑5 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1696 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 5‑6 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1697 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 42191 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1698 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 7‑8 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1699 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 8‑9A-9B | 6.9 | 6.3 | 6.7 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1700 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 9B‑9C-10 | 7 | 6.6 | 7.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1701 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 10‑11 | 5.4 | 4.9 | 6 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1702 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 42349 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1703 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 41609 | 5.4 | 5.1 | 6.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1704 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 13‑14 | 5.5 | 5 | 5.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1705 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 14‑15 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1706 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 15‑16 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1707 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | Ripple(%) | 16‑17 | 5.7 | 5.5 | 6.6 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1708 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 1‑2 | 58.4 | 59.3 | 59 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1709 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 2‑3 | 57.7 | 59.8 | 60.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1710 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 3‑4 | 58.8 | 57.9 | 58.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1711 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 4‑5 | 57.9 | 58.9 | 60.6 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1712 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 5‑6 | 58.4 | 63.1 | 58.1 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1713 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 6-7 | 58 | 58.8 | 60.4 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1714 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 7‑8 | 58.4 | 60.1 | 58.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1715 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 8‑9A-9B | 57.9 | 59.7 | 60.6 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1716 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 9B‑9C-10 | 57.8 | 60.9 | 60.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1717 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 10‑11 | 58.1 | 59.4 | 60.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1718 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 11-12-2015 | 58.7 | 58.1 | 58.3 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1719 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 01-12-2013 | 58 | 59.1 | 60.3 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1720 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 13‑14 | 59.3 | 58.8 | 59.2 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1721 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 14‑15 | 58.2 | 60.4 | 60.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1722 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 15‑16 | 59.1 | 59.3 | 58.5 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1723 | 5 | 799 |  | 2013-10-12 | 24 | 24 | 24 |  | 0.58 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [73 empty] | TempoTransição(ms) | 16‑17 | 58.2 | 58.8 | 60.6 | Valores normais | 2017-07-14 16:23 | 1597_13_TE_CP_TRP_EDP P_PTSN_TP TAIV 40BBT10_C-11828.xlsx
1803 | 236 | 823 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 2 | 0.251 | 15909.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1804 | 236 | 823 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 6 | 0.256 | 15909.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1805 | 236 | 823 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 10 | 0.264 | 15910.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1806 | 236 | 824 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 2 | 0.256 | 3437 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1807 | 236 | 824 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 6 | 0.24 | 3426 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1808 | 236 | 824 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 10 | 0.249 | 3419.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1809 | 236 | 825 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 2 | 0.241 | 12544.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1810 | 236 | 825 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 6 | 0.252 | 12496.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1811 | 236 | 825 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 10 | 0.264 | 12497.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1812 | 236 | 826 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 2 | 0.287 | 22607.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1813 | 236 | 826 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 4 | 0.288 | 22606.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1814 | 236 | 826 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 6.9 | 0.298 | 22608.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1815 | 236 | 827 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 2 | 0.319 | 10149.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1816 | 236 | 827 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 4 | 0.331 | 10111 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1817 | 236 | 827 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 6.9 | 0.33 | 10111 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1818 | 236 | 828 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 2 | 0.242 | 12544.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1819 | 236 | 828 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 4 | 0.253 | 12496.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1820 | 236 | 828 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  |  | 6.9 | 0.253 | 12496.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1821 | 236 | 829 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 2 | 0.343 | 667.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1822 | 236 | 829 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 6.9 | 0.331 | 661 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1823 | 236 | 829 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C2 | 0.5 | 0.963 | 197.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1824 | 236 | 830 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 2 | 0.347 | 673.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1825 | 236 | 830 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 6.9 | 0.331 | 666.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1826 | 236 | 830 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C2 | 0.5 | 0.591 | 189.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1827 | 236 | 831 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 2 | 0.311 | 671.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1828 | 236 | 831 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 6.9 | 0.289 | 664.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1829 | 236 | 831 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C2 | 0.5 | 1.477 | 194.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1830 | 236 | 832 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 2 | 0.451 | 657 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1831 | 236 | 832 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C1 | 6.9 | 0.426 | 650.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1832 | 236 | 832 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 |  | C2 | 0.5 | 0.836 | 246.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1833 | 236 | 833 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [6 empty] | 5000 | 2940 | 8210 | 2.7925 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1834 | 236 | 834 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [6 empty] | 5000 | 2260 | 9930 | 4.3938 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1835 | 236 | 835 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [6 empty] | 5000 | 2635 | 5970 | 2.2657 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1836 | 236 | 825 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [11 empty] | 6 | 2.822 | 3 x 250 /V3 | 2.8309 | 2.833 | 2.832 | 0.31538 | 0.38979 | 0.35436 | 29.9 | 29.9 | 29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1837 | 236 | 824 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [25 empty] | 2 | 58.87 | 0.00301 | 58.75 | 0.00096547 | 58.46 | -0.0039755 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1838 | 236 | 836 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [25 empty] | -- | 2.477 | -0.0021485 | 2.478 | -0.0017457 | 2.492 | 0.0038942 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1839 | 236 | 824 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [33 empty] | 2 | 8 | 240.625 | 2204.396 | 176.283 | 1613.24 | 237.784 | 2186.957 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1840 | 236 | 824 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.9 | [43 empty] | 2 | 0.296 | 3.769 | 7.95 | -0.00914 | 3.781 | 7.97 | 0.308 | 3.891 | 8.21 | 0.023265 | 3.903 | 8.23 | 0.298 | 3.749 | 7.91 | -0.014125 | 3.761 | 7.93 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1841 | 236 | 824 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.9 | [43 empty] | 2 | 0.159 | 2.516 | 8 |  | 2.521 | 8.02 | 0.144 | 2.563 |  |  | 2.567 |  | 0.1889 | 2.506 |  |  | 2.514 |  | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1842 | 236 | 837 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-04-08 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1843 | 236 | 838 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-04-08 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1844 | 236 | 839 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-08 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1845 | 236 | 840 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Curto circuito |  | 2014-04-08 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1846 | 236 | 838 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Curto circuito |  |  | 2014-04-08 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1847 | 236 | 839 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Curto circuito | 2014-04-08 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1848 | 236 | 841 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-04-08 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1849 | 236 | 842 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-04-08 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1850 | 236 | 843 |  | 2014-04-08 | 18 | 19 | 22 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-08 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 13:34 | 0479_14_PTLR_TA2_21BBT10_L001697.02.xlsx
1851 | 236 | 844 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 2 | 0.503 | 57288.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1852 | 236 | 844 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 6 | 0.493 | 57340.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1853 | 236 | 844 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 10 | 0.484 | 57393.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1854 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 2 | 0.499 | 46643 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1855 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 6 | 0.503 | 46642.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1856 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 10 | 0.484 | 46731.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1857 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 2 | 0.477 | 10684.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1858 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 6 | 0.486 | 10644.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1859 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 10 | 0.494 | 10644.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1860 | 236 | 847 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 2 | 0.548 | 90381.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1861 | 236 | 847 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 6 | 0.524 | 90541.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1862 | 236 | 847 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 10 | 0.519 | 90541.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1863 | 236 | 848 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 2 | 0.557 | 79736.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1864 | 236 | 848 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 6 | 0.527 | 79879.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1865 | 236 | 848 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 10 | 0.523 | 79881.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1866 | 236 | 849 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 2 | 0.505 | 10684.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1867 | 236 | 849 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 6 | 0.493 | 10644 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1868 | 236 | 849 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  |  | 10 | 0.502 | 10644.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1869 | 236 | 850 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 2 | 0.419 | 412.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1870 | 236 | 850 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 10 | 0.402 | 412.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1871 | 236 | 850 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C2 | 0.5 | 0.593 | 699.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1872 | 236 | 851 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 2 | 0.425 | 411.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1873 | 236 | 851 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 10 | 0.418 | 412.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1874 | 236 | 851 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C2 | 0.5 | 0.849 | 695.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1875 | 236 | 852 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 2 | 0.443 | 418.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1876 | 236 | 852 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 10 | 0.435 | 419.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1877 | 236 | 852 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C2 | 0.5 | 0.574 | 633.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1878 | 236 | 853 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 2 | 0.248 | 262.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1879 | 236 | 853 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 10 | 0.268 | 266.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1880 | 236 | 853 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C2 | 0.5 | 0.242 | 754.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1881 | 236 | 854 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 2 | 0.322 | 737.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1882 | 236 | 854 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 10 | 0.302 | 729.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1883 | 236 | 854 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C2 | 0.5 | 0.277 | 585.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1884 | 236 | 855 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 2 | 0.325 | 739.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1885 | 236 | 855 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 10 | 0.266 | 731.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1886 | 236 | 855 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C2 | 0.5 | 0.289 | 590.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1887 | 236 | 856 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 2 | 0.305 | 753.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1888 | 236 | 856 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C1 | 10 | 0.286 | 745.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1889 | 236 | 856 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 |  | C2 | 0.5 | 0.27 | 572.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1890 | 236 | 857 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 | 17.3 | 0.75 | [6 empty] | 5000 | 4260 | 13570 | 3.1854 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1891 | 236 | 858 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 | 17.3 | 0.75 | [6 empty] | 5000 | 3017 | 6000 | 1.9887 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1892 | 236 | 859 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 | 17.3 | 0.75 | [6 empty] | 5000 | 1670 | 2270 | 1.3593 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1893 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 1 | 23.197 | 3 x 250/V3 | 23.199 | 23.189 | 23.205 | 0.0086218 | -0.034487 | 0.034487 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1894 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 2 | 22.927 | 3 x 250/V3 | 22.944 | 22.935 | 22.952 | 0.074148 | 0.034893 | 0.10904 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1895 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 3 | 22.658 | 3 x 250/V3 | 22.64 | 22.629 | 22.647 | -0.079442 | -0.12799 | -0.048548 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1896 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 4 | 22.388 | 3 x 250/V3 | 22.387 | 22.372 | 22.394 | -0.0044667 | -0.071467 | 0.0268 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1897 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 5 | 22.118 | 3 x 250/V3 | 22.133 | 22.117 | 22.139 | 0.067818 | -0.0045212 | 0.094945 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1898 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 6 | 21.848 | 3 x 250/V3 | 21.828 | 21.81 | 21.834 | -0.091542 | -0.17393 | -0.064079 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1899 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 7 | 21.579 | 3 x 250/V3 | 21.574 | 21.554 | 21.58 | -0.023171 | -0.11585 | 0.0046341 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1900 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 8 | 21.309 | 3 x 250/V3 | 21.32 | 21.299 | 21.326 | 0.051621 | -0.046929 | 0.079778 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1901 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 9a | 21.039 | 3 x 250/V3 | 21.066 | 21.044 | 21.071 | 0.12833 | 0.023765 | 0.1521 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1902 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 10 | 20.769 | 3 x 250/V3 | 20.811 | 20.789 | 20.816 | 0.20222 | 0.096297 | 0.2263 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1903 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 11 | 20.5 | 3 x 250/V3 | 20.505 | 20.482 | 20.511 | 0.02439 | -0.087805 | 0.053659 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1904 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 12 | 20.23 | 3 x 250/V3 | 20.251 | 20.227 | 20.256 | 0.10381 | -0.014829 | 0.12852 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1905 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 13 | 19.96 | 3 x 250/V3 | 19.997 | 19.971 | 20.002 | 0.18537 | 0.05511 | 0.21042 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1906 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 14 | 19.69 | 3 x 250/V3 | 19.692 | 19.666 | 19.696 | 0.010157 | -0.12189 | 0.030472 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1907 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 15 | 19.421 | 3 x 250/V3 | 19.437 | 19.41 | 19.441 | 0.082385 | -0.05664 | 0.10298 | -30 | -30 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1908 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 16 | 19.151 | 3 x 250/V3 | 19.183 | 19.155 | 19.186 | 0.16709 | 0.020887 | 0.18276 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1909 | 236 | 846 |  | 2014-04-10 | 22 | 22 | 19 |  | 0.75 | [11 empty] | 17 | 18.888 | 3 x 250/V3 | 18.928 | 18.9 | 18.931 | 0.21177 | 0.063532 | 0.22766 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1910 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 1 | 220.3 | 0.0010603 | 219.8 | -0.0012118 | 220.1 | 0.00015147 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1911 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 2 | 217.9 | 0 | 217.7 | -0.00091785 | 218.1 | 0.00091785 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1912 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 3 | 215.1 | -0.0012382 | 215.6 | 0.0010834 | 215.4 | 0.00015477 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1913 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 4 | 212.6 | -0.0014091 | 213 | 0.0004697 | 213.1 | 0.00093941 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1914 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 5 | 210 | -0.0012682 | 210.4 | 0.00063412 | 210.4 | 0.00063412 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1915 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 6 | 206.7 | -0.0014493 | 207 | 0 | 207.3 | 0.0014493 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1916 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 7 | 203.9 | -0.0016321 | 204.2 | -0.00016321 | 204.6 | 0.0017953 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1917 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 8 | 200.9 | -0.00082891 | 201.1 | 0.00016578 | 201.2 | 0.00066313 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1918 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 9a | 197.3 | 0.00033801 | 197.2 | -0.000169 | 197.2 | -0.000169 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1919 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 10 | 195.7 | -0.00068085 | 195.8 | -0.00017021 | 196 | 0.00085106 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1920 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 11 | 193 | -0.0010352 | 193.2 | -1.4711e-16 | 193.4 | 0.0010352 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1921 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 12 | 190.6 | -0.0012227 | 190.9 | 0.00034934 | 191 | 0.00087336 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1922 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 13 | 188 | -0.0010627 | 188.2 | -1.5102e-16 | 188.4 | 0.0010627 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1923 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 14 | 184.8 | -0.001261 | 185.1 | 0.0003603 | 185.2 | 0.00090074 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1924 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 15 | 181.9 | -0.0018292 | 182.3 | 0.00036583 | 182.5 | 0.0014633 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1925 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 16 | 179 | -0.0011161 | 179.3 | 0.00055804 | 179.3 | 0.00055804 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1926 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 17 | 175.3 | -1.6213e-16 | 175.3 | -1.6213e-16 | 175.3 | -1.6213e-16 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1927 | 236 | 860 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | -- | 0.985 | 0.0064714 | 0.973 | -0.0057902 | 0.978 | -0.0006812 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1928 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 1 | 10 | 40.99 | 371.3 | 41.729 | 376.862 | 41.999 | 377.894 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1929 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 2 | 10 | 42.078 | 378.43 | 42.833 | 384.068 | 43.096 | 385.122 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1930 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 3 | 10 | 43.413 | 387.371 | 44.192 | 393.148 | 44.452 | 394.255 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1931 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 4 | 10 | 44.533 | 395.052 | 43.352 | 401.029 | 45.587 | 402.103 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1932 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 5 | 10 | 45.694 | 403.087 | 46.53 | 409.181 | 46.745 | 410.236 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1933 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 6 | 10 | 47.107 | 413.084 | 47.99 | 419.419 | 48.18 | 420.463 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1934 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 7 | 10 | 48.327 | 421.812 | 49.217 | 428.23 | 49.395 | 429.296 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1935 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 8 | 10 | 49.568 | 430.856 | 50.477 | 437.39 | 50.637 | 438.461 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1936 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 9a | 10 | 50.812 | 440.148 | 51.743 | 446.823 | 51.9 | 447.953 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1937 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 10 | 10 | 52.307 | 449.746 | 53.268 | 456.613 | 53.519 | 457.712 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1938 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 11 | 10 | 56.064 | 461.744 | 55.084 | 468.866 | 55.3 | 469.941 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1939 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 12 | 10 | 55.56 | 472.126 | 56.625 | 479.454 | 56.82 | 480.533 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1940 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 13 | 10 | 57.112 | 482.983 | 58.195 | 490.417 | 58.38 | 491.547 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1941 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 14 | 10 | 58.997 | 496.483 | 60.12 | 504.12 | 60.287 | 505.292 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1942 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 15 | 10 | 60.595 | 508.172 | 61.76 | 516.015 | 61.903 | 517.191 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1943 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 16 | 10 | 62.234 | 520.343 | 63.423 | 528.34 | 63.57 | 529.614 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1944 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 17 | 10 | 63.911 | 533.009 | 65.144 | 541.237 | 65.24 | 542.429 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1945 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 7 | 10 | 48.227 | 422.075 | 49.131 | 428.452 | 49.334 | 429.676 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1946 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [33 empty] | 1 | 10 | 40.918 | 371.156 | 41.636 | 376.658 | 41.944 | 377.902 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1947 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [43 empty] | 1 | 0.762 | 48.7 | 13.24 | 0.002271 | 48.71 | 13.24 | 0.739 | 48.49 | 13.18 | -0.002271 | 48.5 | 13.18 | 0.751 | 48.61 | 13.21 | 0 | 48.61 | 13.21 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1948 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [43 empty] | 7 | 0.664 | 41.37 | 13 | 0.002313 | 41.38 | 13 | 0.649 | 47.2 | 12.94 | -0.002313 | 41.2 | 12.94 | 0.658 | 41.29 | 12.97 | 1.3696e-16 | 41.3 | 12.97 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1949 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [43 empty] | 17 | 0.53 | 32.47 | 13.32 | 0.002006 | 32.488 | 13.32 | 0.515 | 32.31 | 13.26 | -0.0025075 | 32.32 | 13.26 | 0.521 | 32.41 | 13.3 | 0.0005015 | 32.41 | 13.3 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1950 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [43 empty] | 1 | 1.935 | 98.37 | 13.33 | 0 | 98.39 | 13.34 | 1.531 | 97.6 | 13.33 | 0 | 97.61 | 13.34 | 1.919 | 98.4 | 13.33 | 0 | 98.41 | 13.34 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1951 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [43 empty] | 7 | 1.652 | 82.98 | 13.06 | 0 | 83 | 13.06 | 1.332 | 82.86 | 13.06 | 0 | 82.88 | 13.06 | 1.664 | 83.54 | 13.06 | 0 | 83.56 | 13.06 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1952 | 236 | 845 |  | 2014-04-10 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [43 empty] | 17 | 1.306 | 65.14 | 13.33 | 0 | 65.15 | 13.33 | 1.041 | 64.62 | 13.33 | 0 | 64.63 | 13.33 | 1.296 | 65.16 | 13.33 | 0 | 65.17 | 13.33 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1953 | 236 | 861 |  | 2014-04-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-10 | 2009-04-29 |  | 1 e 2 | 0.911 | 0.9998 | 0.9976 | 0.7942 | 0.935 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1954 | 236 | 862 |  | 2014-04-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-10 | 2009-04-29 |  | 3 e 4 | 0.8981 | 0.9997 | 0.9976 | 0.6666 | 0.8122 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1955 | 236 | 863 |  | 2014-04-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-10 | 2009-04-29 |  | 5 e 6 | 0.915 | 0.9994 | 0.998 | 0.573 | 0.8595 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1956 | 236 | 864 |  | 2014-04-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Curto circuito | 2014-04-10 | 2009-04-29 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1957 | 236 | 865 |  | 2014-04-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-10 | 2009-04-29 |  | 8 e 9 | 0.8826 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9978 | 0.9917 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1958 | 236 | 866 |  | 2014-04-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-10 | 2009-04-29 |  | 10 e 11 | 0.8826 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9978 | 0.9917 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1959 | 236 | 867 |  | 2014-04-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-04-10 | 2009-04-29 |  | 12 e 13 | 0.8641 | 0.9994 | 0.9974 | 0.9966 | 0.9925 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 14:59 | 0480_14_PTLR_TP2_21BAT10_S-0048B.xlsx
1960 | 235 | 868 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 2 | 0.263 | 17053 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1961 | 235 | 868 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 6 | 0.267 | 17052 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1962 | 235 | 868 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 10 | 0.277 | 17051 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1963 | 235 | 869 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 2 | 0.3 | 3496 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1964 | 235 | 869 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 6 | 0.27 | 3484 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1965 | 235 | 869 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 10 | 0.28 | 3776 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1966 | 235 | 870 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 2 | 0.25 | 13633 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1967 | 235 | 870 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 6 | 0.26 | 13580 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1968 | 235 | 870 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 10 | 0.27 | 13581 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1969 | 235 | 871 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 2 | 0.277 | 23625 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1970 | 235 | 871 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 4 | 0.283 | 23625 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1971 | 235 | 871 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 6.9 | 0.286 | 23626 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1972 | 235 | 872 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 2 | 0.3 | 10083 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1973 | 235 | 872 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 4 | 0.31 | 10045 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1974 | 235 | 872 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 6.9 | 0.3 | 10045 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1975 | 235 | 873 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 2 | 0.24 | 13632 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1976 | 235 | 873 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 4 | 0.25 | 13580 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1977 | 235 | 873 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  |  | 6.9 | 0.26 | 13580 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1978 | 235 | 874 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 2 | 0.24 | 377.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1979 | 235 | 874 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 10 | 0.23 | 378.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1980 | 235 | 874 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C2 | 0.5 | 0.32 | 199.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1981 | 235 | 875 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 2 | 0.23 | 377.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1982 | 235 | 875 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 10 | 0.22 | 378.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1983 | 235 | 875 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C2 | 0.5 | 0.66 | 206.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1984 | 235 | 876 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 2 | 0.23 | 381.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1985 | 235 | 876 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 10 | 0.22 | 382.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1986 | 235 | 876 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C2 | 0.5 | 0.21 | 198.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1987 | 235 | 884 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 2 | 0.39 | 642.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1988 | 235 | 884 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 6.9 | 0.37 | 635.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1989 | 235 | 884 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C2 | 0.5 | 0.7 | 196.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1990 | 235 | 877 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 2 | 0.42 | 669.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1991 | 235 | 877 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 6.9 | 0.38 | 662.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1992 | 235 | 877 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C2 | 0.5 | 0.71 | 184.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1993 | 235 | 878 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 2 | 0.34 | 670.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1994 | 235 | 878 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 6.9 | 0.32 | 663.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1995 | 235 | 878 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C2 | 0.5 | 2.17 | 193.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1996 | 235 | 879 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 2 | 0.37 | 671.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1997 | 235 | 879 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C1 | 6.9 | 0.33 | 664.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1998 | 235 | 879 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 |  | C2 | 0.5 | 0.91 | 205.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
1999 | 235 | 880 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [6 empty] | 5000 | 2001 | 4800 | 2.3988 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2000 | 235 | 881 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [6 empty] | 5000 | 2108 | 10560 | 5.0095 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2001 | 235 | 882 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [6 empty] | 5000 | 1890 | 4310 | 2.2804 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2002 | 235 | 870 |  | 2014-05-04 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [11 empty] | 2 | 2.822 | 3 x 250/V3 | 2.8305 | 2.832 | 2.8306 | 0.3012 | 0.35436 | 0.30475 | 30 | 29.9 | 29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2003 | 235 | 869 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [25 empty] | 2 | 59.47 | 0.0011785 | 59.13 | -0.0045455 | 59.6 | 0.003367 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2004 | 235 | 883 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [25 empty] | -- | 2.523 | -0.0032921 | 2.532 | 0.00026337 | 2.539 | 0.0030287 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2005 | 235 | 869 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [33 empty] | 2 | 8 | 239 | 2198 | 175.8 | 1615 | 240.6 | 2218 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2006 | 235 | 869 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [43 empty] | 2 | 0.29 | 3.715 | 7.84 | 0.0051282 | 3.726 | 7.86 | 0.301 | 3.699 | 7.8 | 0 | 3.711 | 7.83 | 0.297 | 3.681 | 7.76 | -0.0051282 | 3.693 | 7.79 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2007 | 235 | 869 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [43 empty] | 2 | 0.162 | 2.461 | 7.77 | 0 | 2.466 | 7.79 | 0.154 | 2.461 | 7.77 | 0 | 2.466 | 7.79 | 0.159 | 2.445 | 7.77 | 0 | 2.45 | 7.79 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2008 | 235 | 885 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-04 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2009 | 235 | 886 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-04 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2010 | 235 | 887 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-04 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2011 | 235 | 885 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  |  | 2014-05-04 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2012 | 235 | 886 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | BT em Curto circuito | 2014-05-04 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2013 | 235 | 887 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  | 2014-05-04 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2014 | 235 | 888 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-04 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2015 | 235 | 889 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-04 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2016 | 235 | 890 |  | 2014-05-04 | 18 | 19 | 22 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-04 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:30 | 0540_14_PTLR_TA1 11BBT10_L001697.xlsx
2017 | 235 | 891 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 2 | 0.514 | 57459.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2018 | 235 | 891 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 6 | 0.503 | 57510.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2019 | 235 | 891 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 10 | 0.496 | 57567.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2020 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 2 | 0.51 | 46737.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2021 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 6 | 0.513 | 46738.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2022 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 10 | 0.494 | 46829.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2023 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 2 | 0.493 | 10760.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2024 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 6 | 0.502 | 10720.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2025 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 10 | 0.508 | 10721.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2026 | 235 | 894 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 2 | 0.529 | 91092.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2027 | 235 | 894 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 6 | 0.513 | 91256.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2028 | 235 | 894 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 10 | 0.513 | 91262.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2029 | 235 | 895 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 2 | 0.531 | 80372.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2030 | 235 | 895 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 6 | 0.514 | 80519.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2031 | 235 | 895 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 10 | 0.514 | 80521 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2032 | 235 | 896 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 2 | 0.493 | 10760.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2033 | 235 | 896 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 6 | 0.503 | 10719.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2034 | 235 | 896 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  |  | 10 | 0.514 | 10720.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2035 | 235 | 897 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.407 | 413.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2036 | 235 | 897 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.397 | 414.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2037 | 235 | 897 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.631 | 606.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2038 | 235 | 898 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.414 | 412 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2039 | 235 | 898 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.402 | 412.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2040 | 235 | 898 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.639 | 617.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2041 | 235 | 899 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.411 | 415.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2042 | 235 | 899 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.399 | 416.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2043 | 235 | 899 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.578 | 602.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2044 | 235 | 900 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.229 | 263.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2045 | 235 | 900 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.248 | 266.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2046 | 235 | 900 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.314 | 683 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2047 | 235 | 901 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.271 | 755.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2048 | 235 | 901 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.251 | 747.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2049 | 235 | 901 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.29 | 575.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2050 | 235 | 902 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.296 | 755.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2051 | 235 | 902 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.276 | 747.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2052 | 235 | 902 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.329 | 563.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2053 | 235 | 903 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.271 | 759.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2054 | 235 | 903 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.251 | 751.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2055 | 235 | 903 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.322 | 558.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2056 | 235 | 904 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 8420 | 17200 | 2.0428 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2057 | 235 | 905 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 10160 | 26510 | 2.6093 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2058 | 235 | 906 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 6500 | 11490 | 1.7677 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2059 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 1 | 23.197 | 3 x 250/V3 | 23.195 | 23.187 | 23.205 | -0.0086218 | -0.043109 | 0.034487 | -29.9 | -29.8 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2060 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 2 | 22.927 | 3 x 250/V3 | 22.943 | 22.933 | 22.951 | 0.069787 | 0.02617 | 0.10468 | -29.9 | -29.8 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2061 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 3 | 22.658 | 3 x 250/V3 | 22.638 | 22.626 | 22.646 | -0.088269 | -0.14123 | -0.052961 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2062 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 4 | 22.388 | 3 x 250/V3 | 22.384 | 22.371 | 22.392 | -0.017867 | -0.075934 | 0.017867 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2063 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 5 | 22.118 | 3 x 250/V3 | 22.13 | 22.115 | 22.138 | 0.054254 | -0.013564 | 0.090424 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2064 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 6 | 21.848 | 3 x 250/V3 | 21.825 | 21.81 | 21.832 | -0.10527 | -0.17393 | -0.073233 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2065 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 7 | 21.579 | 3 x 250/V3 | 21.571 | 21.554 | 21.578 | -0.037073 | -0.11585 | -0.0046341 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2066 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 8 | 21.309 | 3 x 250/V3 | 21.315 | 21.3 | 21.324 | 0.028157 | -0.042236 | 0.070393 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2067 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 9a | 21.039 | 3 x 250/V3 | 21.062 | 21.044 | 21.069 | 0.10932 | 0.023765 | 0.14259 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2068 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 10 | 20.769 | 3 x 250/V3 | 20.806 | 20.79 | 20.814 | 0.17815 | 0.10111 | 0.21667 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2069 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 11 | 20.5 | 3 x 250/V3 | 20.5 | 20.484 | 20.508 | 0 | -0.078049 | 0.039024 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2070 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 12 | 20.23 | 3 x 250/V3 | 20.246 | 20.228 | 20.254 | 0.07909 | -0.0098863 | 0.11864 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2071 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 13 | 19.96 | 3 x 250/V3 | 19.992 | 19.973 | 19.999 | 0.16032 | 0.06513 | 0.19539 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2072 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 14 | 19.69 | 3 x 250/V3 | 19.686 | 19.667 | 19.694 | -0.020315 | -0.11681 | 0.020315 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2073 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 15 | 19.421 | 3 x 250/V3 | 19.432 | 19.413 | 19.438 | 0.05664 | -0.041193 | 0.087534 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2074 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 16 | 19.151 | 3 x 250/V3 | 19.178 | 19.158 | 19.185 | 0.14098 | 0.036552 | 0.17754 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2075 | 235 | 893 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [11 empty] | 17 | 18.888 | 3 x 250/V3 | 18.924 | 18.903 | 18.93 | 0.1906 | 0.079416 | 0.22236 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2076 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 1 | 215.6 | -0.0012353 | 215.6 | -0.0012353 | 216.4 | 0.0024707 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2077 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 2 | 213.7 | -0.00046773 | 213.1 | -0.0032741 | 214.6 | 0.0037418 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2078 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 3 | 211 | -0.0014198 | 211 | -0.0014198 | 211.9 | 0.0028396 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2079 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 4 | 208.6 | -0.0015954 | 208.7 | -0.0011168 | 209.5 | 0.0027122 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2080 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 5 | 206.2 | -0.0016139 | 206.4 | -0.00064558 | 207 | 0.0022595 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2081 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 6 | 202.8 | -0.0013132 | 202.8 | -0.0013132 | 203.6 | 0.0026264 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2082 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 7 | 199.9 | -0.0014985 | 199.9 | -0.0014985 | 200.8 | 0.002997 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2083 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 8 | 196.8 | -0.0013532 | 196.7 | -0.0018606 | 197.7 | 0.0032138 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2084 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 9a | 193.3 | 0.00017247 | 192.9 | -0.0018972 | 193.6 | 0.0017247 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2085 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 9b | 193.2 | -1.4711e-16 | 193 | -0.0010352 | 193.4 | 0.0010352 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2086 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 9c | 193.7 | -0.0012032 | 193.7 | -0.0012032 | 194.4 | 0.0024063 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2087 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 10 | 191.7 | -0.0022554 | 192 | -0.00069396 | 192.7 | 0.0029493 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2088 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 11 | 189.1 | -0.0007046 | 189 | -0.001233 | 189.6 | 0.0019376 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2089 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 12 | 186.8 | -0.00089142 | 186.7 | -0.0014263 | 187.4 | 0.0023177 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2090 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 13 | 184.2 | -0.000904 | 184 | -0.0019888 | 184.9 | 0.0028928 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2091 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 14 | 180.9 | -0.0012882 | 181 | -0.00073611 | 181.5 | 0.0020243 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2092 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 15 | 177.9 | -0.001123 | 177.7 | -0.0022459 | 178.7 | 0.0033689 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2093 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 16 | 174.8 | -0.0015232 | 174.9 | -0.00095202 | 175.5 | 0.0024752 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2094 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | 17 | 171.5 | 0.0001944 | 171.2 | -0.0015552 | 171.7 | 0.0013608 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2095 | 235 | 907 |  | 2014-05-05 | 19 | 19 | 17 |  | 0.75 | [25 empty] | -- | 0.985 | 0.003055 | 0.974 | -0.0081466 | 0.987 | 0.0050916 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2096 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 1 | 10 | 65.353 | 537.581 | 56.334 | 473.454 | 65.868 | 541.057 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2097 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 2 | 10 | 67.056 | 547.92 | 57.829 | 482.668 | 67.545 | 551.443 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2098 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 3 | 10 | 69.088 | 560.917 | 59.643 | 494.256 | 69.599 | 564.661 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2099 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 4 | 10 | 70.849 | 572.302 | 61.183 | 504.275 | 71.338 | 576.109 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2100 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 5 | 10 | 72.597 | 583.957 | 62.747 | 514.625 | 73.106 | 587.971 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2101 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 6 | 10 | 74.793 | 598.712 | 64.669 | 527.565 | 75.289 | 602.851 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2102 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 7 | 10 | 76.663 | 611.475 | 66.311 | 538.788 | 77.145 | 615.733 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2103 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 8 | 10 | 78.555 | 624.654 | 67.968 | 550.35 | 79.022 | 629.003 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2104 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 9a | 10 | 80.476 | 638.263 | 69.67 | 562.367 | 80.93 | 642.742 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2105 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 10 | 10 | 82.688 | 652.232 | 71.657 | 574.752 | 83.402 | 658.941 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2106 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 11 | 10 | 85.346 | 669.762 | 74.013 | 590.208 | 85.925 | 675.17 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2107 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 12 | 10 | 87.626 | 685 | 76.021 | 603.586 | 88.213 | 690.468 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2108 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 13 | 10 | 89.926 | 700.719 | 78.088 | 617.502 | 90.519 | 706.272 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2109 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 14 | 10 | 92.804 | 720.566 | 80.609 | 634.859 | 93.36 | 726.104 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2110 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 15 | 10 | 95.212 | 737.585 | 82.736 | 649.821 | 95.813 | 743.446 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2111 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 16 | 10 | 97.658 | 755.526 | 84.939 | 665.468 | 98.274 | 761.277 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2112 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 17 | 10 | 100.529 | 773.876 | 87.168 | 681.662 | 100.83 | 779.99 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2113 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 7 | 10 | 76.31 | 611.686 | 66.131 | 539.115 | 76.851 | 615.876 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2114 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 16.7 | 20 |  | 0.68 | [33 empty] | 1 | 10 | 65.051 | 536.869 | 56.199 | 473.319 | 65.579 | 540.311 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2115 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [43 empty] | 1 | 0.782 | 48.88 | 13.28 | 0.0027687 | 48.88 | 13.29 | 0.76 | 48.64 | 13.22 | -0.0017619 | 48.65 | 13.22 | 0.76 | 48.69 | 13.23 | -0.0010068 | 48.69 | 13.23 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2116 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [43 empty] | 7 | 0.678 | 41.48 | 13.03 | 0.002822 | 41.49 | 13.03 | 0.663 | 41.28 | 12.97 | -0.0017958 | 41.29 | 12.97 | 0.693 | 41.32 | 12.98 | -0.0010262 | 41.32 | 12.98 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2117 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [43 empty] | 17 | 0.531 | 32.54 | 13.35 | 0.004011 | 32.54 | 13.35 | 0.518 | 32.35 | 13.27 | -0.0020055 | 32.35 | 13.27 | 0.549 | 32.36 | 13.27 | -0.0020055 | 32.36 | 13.28 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2118 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [43 empty] | 1 | 1.956 | 98.36 | 13.33 | 0 | 98.38 | 13.33 | 1.52 | 97.43 | 13.33 | 0 | 97.44 | 13.33 | 1.937 | 98.42 | 13.33 | 0 | 98.43 | 13.33 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2119 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [43 empty] | 7 | 1.691 | 83.5 | 13.07 | 0 | 83.51 | 13.07 | 1.324 | 82.69 | 13.07 | 0 | 82.7 | 13.07 | 1.675 | 83.52 | 13.07 | 0 | 8354 | 13.07 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2120 | 235 | 892 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [43 empty] | 17 | 1.327 | 65.44 | 13.38 | 0 | 65.46 | 13.38 | 1.043 | 64.77 | 13.38 | 0 | 64.78 | 13.38 | 1.312 | 65.45 | 13.38 | 0 | 65.46 | 13.38 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2121 | 235 | 908 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-05 | 2009-11-14 |  | 1 e 2 | 0.951 | 0.9995 | 0.9984 | 0.9632 | 0.8512 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2122 | 235 | 909 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-05 | 2009-11-14 |  | 3 e 4 | 0.8619 | 0.9996 | 0.9985 | 0.7552 | 0.6686 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2123 | 235 | 910 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-05 | 2009-11-14 |  | 5 e 6 | 0.7961 | 0.9995 | 0.9967 | 0.854 | 0.4867 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2124 | 235 | 911 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [63 empty] | Curto circuito | 2014-05-05 | 2009-11-14 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2125 | 235 | 912 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-05 | 2009-11-14 |  | 8 e 9 | 0.9464 | 0.9997 | 0.9993 | 0.9973 | 0.898 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2126 | 235 | 913 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-05 | 2009-11-14 |  | 10 e 11 | 0.851 | 0.9995 | 0.9981 | 0.9918 | 0.9621 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2127 | 235 | 914 |  | 2014-05-05 | 24 | 21 | 20 | 16.7 | 0.68 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-05 | 2009-11-14 |  | 12 e 13 | 0.7683 | 0.9989 | 0.9966 | 0.9951 | 0.891 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:32 | 0541_14_PTLR_TP1_11BAT10_S-0048A.xlsx
2128 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 1 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2129 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 2 | 219 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2130 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 3 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2131 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 4 | 213 | -0.0015625 | 213 | -0.0015625 | 214 | 0.003125 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2132 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 5 | 211 | 0 | 211 | 0 | 211 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2133 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 6 | 207 | -0.0016077 | 207 | -0.0016077 | 208 | 0.0032154 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2134 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 7 | 204 | -0.0016313 | 204 | -0.0016313 | 205 | 0.0032626 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2135 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 8 | 201 | -0.0016556 | 201 | -0.0016556 | 202 | 0.0033113 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2136 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 9 | 197 | -0.0016892 | 197 | -0.0016892 | 198 | 0.0033784 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2137 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 10 | 196 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2138 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 11 | 193 | -0.0017241 | 193 | -0.0017241 | 194 | 0.0034483 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2139 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 12 | 190 | -0.0034965 | 191 | 0.0017483 | 191 | 0.0017483 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2140 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 13 | 188 | -0.0017699 | 188 | -0.0017699 | 189 | 0.0035398 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2141 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 14 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2142 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 15 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2143 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 16 | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2144 | 235 | 892 |  | 2010-08-04 | [5 empty] | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 17 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:35 | 0757_10_AT_TRP_PTLR_TP1_S-0048A.xlsx
2145 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.12 | 2332 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2146 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.12 | 2331 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2147 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.13 | 2331 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2148 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.13 | 2332 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2149 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.33 | 8798 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2150 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.33 | 8797 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2151 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.33 | 8796 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2152 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 10 | 0.33 | 8796 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2153 | 239 | 917 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.32 | 7512 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2154 | 239 | 917 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.31 | 7509 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2155 | 239 | 917 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.3 | 7507 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2156 | 239 | 918 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 2 | 0.33 | 8799 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2157 | 239 | 918 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 4 | 0.33 | 8798 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2158 | 239 | 918 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda |  | 6 | 0.33 | 8796 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2159 | 239 | 919 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 20000 | 35000 | 1.75 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2160 | 239 | 920 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 23000 | 35000 | 1.5217 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2161 | 239 | 921 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [5 empty] | 5000 | 20000 | 35000 | 1.75 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [69 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2162 | 239 | 922 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 1 | 5.8 |  | 5.796 | 5.796 | 5.796 | -0.068966 | -0.068966 | -0.068966 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2163 | 239 | 922 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 2 | 5.661 |  | 5.662 | 5.662 | 5.662 | 0.017665 | 0.017665 | 0.017665 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2164 | 239 | 922 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 3 | 5.522 |  | 5.527 | 5.527 | 5.527 | 0.090547 | 0.090547 | 0.090547 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2165 | 239 | 922 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 4 | 5.384 |  | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 0.16716 | 0.16716 | 0.16716 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2166 | 239 | 922 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [10 empty] | 5 | 5.246 |  | 5.259 | 5.259 | 5.259 | 0.24781 | 0.24781 | 0.24781 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2167 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 1 | 0.1949 | 0.0015416 | 0.1946 | 0 | 0.1943 | -0.0015416 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2168 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 | 0.1899 | 0.00087843 | 0.1899 | 0.00087843 | 0.1894 | -0.0017569 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2169 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 3 | 0.1854 | 0.00071968 | 0.1854 | 0.00071968 | 0.185 | -0.0014394 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2170 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 4 | 0.1813 | 0.0011044 | 0.1812 | 0.00055218 | 0.1808 | -0.0016565 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2171 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 5 | 0.1774 | 0.00018793 | 0.1778 | 0.0024431 | 0.1769 | -0.0026311 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2172 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | 2 * | 0.1901 | [5 empty] | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2173 | 239 | 923 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [24 empty] | -- | 0.00493 | -0.0020243 | 0.00493 | -0.0020243 | 0.00496 | 0.0040486 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2174 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 10 | 108.3 | 867.2 | 82.11 | 631 | 107.3 | 853.2 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2175 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 2 | 10 | 122.8 | 903.9 | 85.41 | 657.4 | 112 | 891.9 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2176 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 3 | 10 | 117.6 | 944.8 | 88.98 | 686.8 | 116.9 | 933.2 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2177 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 4 | 10 | 122.8 | 988.9 | 92.79 | 718.6 | 122.1 | 977.6 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2178 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 5 | 10 | 128.3 | 1036 | 96.85 | 752.8 | 127.6 | 1025 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2179 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 3 | 10 | 117.4 | 944.1 | 88.79 | 686.2 | 116.7 | 933.9 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2180 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [32 empty] | 1 | 10 | 107.8 | 863.2 | 81.79 | 628.3 | 107.2 | 853.8 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2181 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.57 | 10.97 | 9.59 | 0.0013923 | 10.98 | 9.61 | 0.559 | 11.01 | 9.63 | 0.0055691 | 11.03 | 9.65 | 0.576 | 10.88 | 9.51 | -0.0069614 | 10.89 | 9.53 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2182 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 2 | 0.551 | 10.43 | 9.57 | 0.0013952 | 10.45 | 9.59 | 0.54 | 10.47 | 9.61 | 0.0055807 | 10.49 | 9.62 | 0.554 | 10.34 | 9.49 | -0.0069759 | 10.36 | 9.51 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2183 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 3 | 0.531 | 9.93 | 9.57 | 0.0013952 | 9.944 | 9.59 | 0.521 | 9.97 | 9.61 | 0.0055807 | 9.983 | 9.63 | 0.532 | 9.846 | 9.49 | -0.0069759 | 9.861 | 9.51 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2184 | 239 | 916 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 5 | 0.5 | 9.337 | 9.97 | 0.0016745 | 9.35 | 9.99 | 0.491 | 9.362 | 10 | 0.0046885 | 9.374 | 10.02 | 0.502 | 9.258 | 9.89 | -0.006363 | 9.272 | 9.91 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2185 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 1 | 0.34 | 7.329 | 9.58 | 0 | 7.336 | 9.59 | 0.361 | 7.272 | 9.58 | 0 | 7.281 | 9.59 | 0.354 | 7.308 | 9.58 | 0 | 7.317 | 9.59 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2186 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 2 | 0.329 | 6.964 | 9.56 | 0 | 6.972 | 9.57 | 0.347 | 6.912 | 9.56 | 0 | 6.921 | 9.57 | 0.341 | 6.947 | 9.56 | 0 | 6.955 | 9.57 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2187 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 3 | 0.318 | 6.629 | 9.56 | 0 | 6.637 | 9.57 | 0.335 | 6.579 | 9.56 | 0 | 6.588 | 9.57 | 0.329 | 6.613 | 9.56 | 0 | 6.621 | 9.57 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2188 | 239 | 915 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [42 empty] | 5 | 0.304 | 6.233 | 9.96 | 0 | 6.24 | 9.97 | 0.316 | 6.187 | 9.96 | 0 | 6.195 | 9.97 | 0.311 | 6.217 | 9.96 | 0 | 6.225 | 9.97 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2189 | 239 | 924 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2190 | 239 | 925 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2191 | 239 | 926 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2192 | 239 | 924 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2193 | 239 | 925 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 5 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2194 | 239 | 926 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2195 | 239 | 927 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2196 | 239 | 928 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2197 | 239 | 929 |  | 2010-02-18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 0.83 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-18 |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:52 | 0101_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TA1_LEL91749.xlsx
2198 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 2 | 0.21 | 7645 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2199 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 6 | 0.21 | 7644 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2200 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 10 | 0.21 | 7644 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2201 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 2 | 0.29 | 12867 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2202 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 6 | 0.28 | 12865 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2203 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 10 | 0.28 | 12865 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2204 | 239 | 932 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 2 | 0.44 | 19467 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2205 | 239 | 932 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 6 | 0.44 | 19468 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2206 | 239 | 932 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 10 | 0.45 | 19466 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2207 | 239 | 933 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 2 | 0.28 | 12869 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2208 | 239 | 933 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 6 | 0.28 | 12869 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2209 | 239 | 933 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. |  | 10 | 0.28 | 12867 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda | [74 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2210 | 239 | 934 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 2 | 0.27 | 561.4 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2211 | 239 | 934 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 10 | 0.3 | 560.3 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2212 | 239 | 934 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C2 | 0.5 | 1.16 | 863.4 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2213 | 239 | 935 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 2 | 0.23 | 562.3 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2214 | 239 | 935 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 10 | 0.26 | 561.1 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2215 | 239 | 935 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C2 | 0.5 | 0.62 | 850.8 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2216 | 239 | 936 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 2 | 0.23 | 559 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2217 | 239 | 936 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 10 | 0.26 | 557.9 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2218 | 239 | 936 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C2 | 0.5 | 1.02 | 861.5 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2219 | 239 | 937 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 2 | 0.21 | 403.2 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2220 | 239 | 937 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C1 | 10 | 0.25 | 402.1 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2221 | 239 | 937 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | C2 | 0.5 | 1.43 | 424.3 | [75 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2222 | 239 | 938 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [5 empty] | 5000 | 2700 | 5600 | 2.0741 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [69 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2223 | 239 | 939 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [5 empty] | 5000 | 2050 | 6500 | 3.1707 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [69 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2224 | 239 | 940 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [5 empty] | 5000 | 2600 | 5800 | 2.2308 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [69 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2225 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | 6 | 6.489 |  | 6.493 | 6.491 | 6.492 | 0.061643 | 0.030821 | 0.046232 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2226 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | 5 | 6.413 |  | 6.417 | 6.415 | 6.417 | 0.062373 | 0.031187 | 0.062373 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2227 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | 4 | 6.338 |  | 6.341 | 6.339 | 6.341 | 0.047334 | 0.015778 | 0.047334 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2228 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | 3 | 6.262 |  | 6.265 | 6.263 | 6.265 | 0.047908 | 0.015969 | 0.047908 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2229 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | 2 | 6.187 |  | 6.189 | 6.187 | 6.189 | 0.032326 | 0 | 0.032326 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2230 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | 1 | 6.111 |  | 6.114 | 6.112 | 6.114 | 0.049092 | 0.016364 | 0.049092 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2231 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | 0 | 6.036 |  | 6.038 | 6.036 | 6.037 | 0.033135 | 0 | 0.016567 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2232 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -1 | 5.96 |  | 5.961 | 5.959 | 5.961 | 0.016779 | -0.016779 | 0.016779 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2233 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -2 | 5.885 |  | 5.885 | 5.884 | 5.885 | 0 | -0.016992 | 0 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2234 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -3 | 5.81 |  | 5.809 | 5.808 | 5.809 | -0.017212 | -0.034423 | -0.017212 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2235 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -4 | 5.734 |  | 5.733 | 5.732 | 5.733 | -0.01744 | -0.03488 | -0.01744 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2236 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -5 | 5.659 |  | 5.658 | 5.656 | 5.656 | -0.017671 | -0.053013 | -0.053013 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2237 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -6 | 5.583 |  | 5.582 | 5.58 | 5.582 | -0.017912 | -0.053735 | -0.017912 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2238 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -7 | 5.508 |  | 5.506 | 5.505 | 5.506 | -0.036311 | -0.054466 | -0.036311 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2239 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -8 | 5.432 |  | 5.43 | 5.429 | 5.43 | -0.036819 | -0.055228 | -0.036819 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2240 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -9 | 5.357 |  | 5.355 | 5.353 | 5.354 | -0.037334 | -0.074669 | -0.056001 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2241 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -10 | 5.281 |  | 5.279 | 5.277 | 5.278 | -0.037872 | -0.075743 | -0.056807 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2242 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -11 | 5.206 |  | 5.203 | 5.201 | 5.203 | -0.057626 | -0.096043 | -0.057626 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2243 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [10 empty] | -12 | 5.13 |  | 5.127 | 5.126 | 5.127 | -0.05848 | -0.077973 | -0.05848 |  |  |  | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2244 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 6 | 0.0997 | -0.0036642 | 0.1001 | 0.00033311 | 0.1004 | 0.0033311 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2245 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 5 | 0.0989 | -0.0023537 | 0.0992 | 0.00067249 | 0.0993 | 0.0016812 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2246 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 4 | 0.0981 | -0.00033967 | 0.0981 | -0.00033967 | 0.0982 | 0.00067935 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2247 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 3 | 0.0968 | -0.0047978 | 0.0974 | 0.0013708 | 0.0976 | 0.003427 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2248 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 2 | 0.0958 | -0.0031217 | 0.0962 | 0.0010406 | 0.0963 | 0.0020812 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2249 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 1 | 0.0948 | -0.0048985 | 0.0955 | 0.0024493 | 0.0955 | 0.0024493 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2250 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | 0 | 0.0939 | -0.0028319 | 0.0942 | 0.00035398 | 0.0944 | 0.0024779 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2251 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -1 | 0.0929 | -0.0053533 | 0.0937 | 0.003212 | 0.0936 | 0.0021413 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2252 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -2 | 0.0919 | -0.003614 | 0.0923 | 0.0007228 | 0.0925 | 0.0028912 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2253 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -3 | 0.0906 | -0.0011025 | 0.0908 | 0.0011025 | 0.0907 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2254 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -4 | 0.0949 | 0.0021119 | 0.0945 | -0.0021119 | 0.0947 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2255 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -5 | 0.0961 | 0.0034807 | 0.0952 | -0.0059172 | 0.096 | 0.0024365 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2256 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -6 | 0.0972 | 0.0069061 | 0.0958 | -0.0075967 | 0.0966 | 0.00069061 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2257 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -7 | 0.0979 | 0.0023891 | 0.097 | -0.0068259 | 0.0981 | 0.0044369 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2258 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -8 | 0.099 | 0.0050761 | 0.0978 | -0.0071066 | 0.0987 | 0.0020305 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2259 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -9 | 0.0996 | 0.0016762 | 0.0989 | -0.0053637 | 0.0998 | 0.0036876 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2260 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -10 | 0.1006 | 0.001992 | 0.0998 | -0.0059761 | 0.1008 | 0.0039841 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2261 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -11 | 0.1018 | 0.0029557 | 0.1008 | -0.0068966 | 0.1019 | 0.0039409 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2262 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -12 | 0.1031 | 0.0074919 | 0.1016 | -0.0071661 | 0.1023 | -0.00032573 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2263 | 239 | 941 |  | 2010-02-20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [24 empty] | -- | 0.001737 | 0.0038528 | 0.001727 | -0.0019264 | 0.001727 | -0.0019264 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2264 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 6 | 10 | 94.63 | 652.8 | 74.03 | 533.2 | 82.44 | 582.2 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2265 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 5 | 10 | 96.75 | 665.9 | 75.72 | 543.2 | 84.37 | 593.3 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2266 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 4 | 10 | 98.94 | 679.7 | 77.47 | 554.2 | 86.28 | 605.4 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2267 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 3 | 10 | 101.1 | 694.3 | 79.3 | 566 | 88.24 | 618.3 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2268 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 2 | 10 | 103.5 | 709.7 | 81.19 | 578.5 | 90.29 | 632 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2269 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 1 | 10 | 105.9 | 726 | 83.13 | 591.6 | 92.39 | 646.5 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2270 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 0 | 10 | 108.5 | 743.5 | 85.16 | 605.6 | 94.58 | 661.8 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2271 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -1 | 10 | 111.2 | 761.6 | 87.27 | 620.4 | 96.84 | 678 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2272 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -2 | 10 | 113.9 | 780.5 | 89.5 | 636.2 | 99.21 | 695.2 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2273 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -3 | 10 | 116.8 | 800.6 | 91.8 | 652.7 | 101.6 | 713.1 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2274 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -4 | 10 | 121.6 | 818.4 | 95.86 | 667.2 | 106.1 | 728.7 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2275 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -5 | 10 | 124.5 | 837.4 | 98.23 | 682.5 | 108.7 | 745.7 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2276 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -6 | 10 | 127.6 | 857.4 | 100.6 | 698.7 | 111.3 | 763.7 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2277 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -7 | 10 | 130.7 | 878.4 | 103.2 | 715.8 | 114.1 | 782.5 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2278 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -8 | 10 | 134 | 900.5 | 105.9 | 734.1 | 116.9 | 802.6 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2279 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -9 | 10 | 137.4 | 923.8 | 108.7 | 753.7 | 119.9 | 823.7 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2280 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -10 | 10 | 140.6 | 947.3 | 111.6 | 774.1 | 123 | 846 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2281 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -11 | 10 | 144.4 | 973.1 | 114.6 | 795.7 | 126.2 | 869.7 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2282 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | -12 | 10 | 148.2 | 1000 | 117.8 | 818.5 | 129.5 | 894.7 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2283 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 0 | 10 | 107.5 | 741.9 | 84.79 | 605.8 | 93.58 | 663.8 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2284 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [32 empty] | 6 | 10 | 93.78 | 650.4 | 73.72 | 531.5 | 81.61 | 582.9 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2285 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [42 empty] | 6 | 0.427 | 24.29 | 17.41 | 0.0030728 | 24.3 | 17.41 | 0.402 | 24.15 | 17.3 | -0.0032648 | 24.15 | 17.31 | 0.359 | 24.23 | 17.36 | 0.00019205 | 24.24 | 17.37 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2286 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [42 empty] | 0 | 0.371 | 20.21 | 16.74 | 0.0027955 | 20.22 | 16.74 | 0.323 | 20.09 | 16.64 | -0.0031949 | 20.1 | 16.64 | 0.323 | 20.17 | 16.7 | 0.00039936 | 20.17 | 16.7 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2287 | 239 | 931 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [42 empty] | -12 | 0.319 | 13.83 | 15.85 | 0.002953 | 13.83 | 15.85 | 0.278 | 13.74 | 15.75 | -0.0033748 | 13.75 | 15.75 | 0.285 | 13.8 | 15.81 | 0.00042185 | 13.8 | 15.82 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2288 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [42 empty] | 6 | 0.922 | 48.53 | 17.37 | 0 | 48.53 | 17.37 | 0.719 | 48.4 | 17.37 | 0 | 48.4 | 17.37 | 0.892 | 48.5 | 17.37 | 0 | 48.51 | 17.37 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2289 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [42 empty] | 0 | 0.862 | 40.36 | 16.69 | 0 | 40.37 | 16.7 | 0.737 | 40.26 | 16.69 | 0 | 40.27 | 16.7 | 0.839 | 40.36 | 16.69 | 0 | 40.37 | 16.7 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2290 | 239 | 930 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [42 empty] | -12 | 0.673 | 27.63 | 15.82 | 0 | 27.64 | 15.82 | 0.581 | 27.56 | 15.82 | 0 | 27.56 | 15.82 | 0.694 | 27.64 | 15.82 | 0 | 27.65 | 15.82 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2291 | 239 | 942 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2292 | 239 | 943 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2293 | 239 | 944 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2294 | 239 | 942 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 4 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2295 | 239 | 943 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 5 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2296 | 239 | 944 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | BT em Curto circuito | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 6 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2297 | 239 | 945 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2298 | 239 | 946 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 8 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2299 | 239 | 947 |  | 2010-02-20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 0.72 | Ensaios de rotina. Medições de R.I. com guarda no enrolamento AT. | [62 empty] | Circuito aberto | 2006-10-24 | 2010-02-20 |  | 9 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 16:55 | 0102_10_AT_TRP_EDPP_PTRJ_TP1_110133.xlsx
2300 | 240 | 948 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 2 | 0.474 | 37037.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2301 | 240 | 948 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 6 | 0.483 | 37037.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2302 | 240 | 948 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 10 | 0.467 | 37107.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2303 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 2 | 0.362 | 14265.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2304 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 6 | 0.371 | 14210.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2305 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 10 | 0.382 | 14211 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2306 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 2 | 0.538 | 22827 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2307 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 6 | 0.547 | 22826.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2308 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 10 | 0.547 | 22828.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2309 | 240 | 951 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 2 | 0.517 | 74224.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2310 | 240 | 951 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 6 | 0.497 | 74361.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2311 | 240 | 951 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 10 | 0.493 | 74362.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2312 | 240 | 952 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 2 | 0.498 | 51395.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2313 | 240 | 952 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 6 | 0.482 | 51445.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2314 | 240 | 952 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 10 | 0.471 | 51496.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2315 | 240 | 953 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 2 | 0.545 | 22827.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2316 | 240 | 953 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 6 | 0.549 | 22828.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2317 | 240 | 953 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 |  |  | 10 | 0.547 | 22829.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2318 | 240 | 954 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 2 | 0.371 | 383.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2319 | 240 | 954 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 10 | 0.354 | 384.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2320 | 240 | 954 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C2 | 0.5 | 1.471 | 881.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2321 | 240 | 955 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 2 | 0.392 | 380 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2322 | 240 | 955 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 10 | 0.382 | 380.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2323 | 240 | 955 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C2 | 0.5 | 1.61 | 796.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2324 | 240 | 956 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 2 | 0.294 | 372.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2325 | 240 | 956 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 10 | 0.287 | 373.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2326 | 240 | 956 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C2 | 0.5 | 1.568 | 1016.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2327 | 240 | 957 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 2 | 0.246 | 255.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2328 | 240 | 957 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 10 | 0.265 | 258.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2329 | 240 | 957 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C2 | 0.5 | 1.017 | 433.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2330 | 240 | 958 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 2 | 0.352 | 703.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2331 | 240 | 958 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 10 | 0.329 | 696.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2332 | 240 | 958 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C2 | 0.5 | 0.246 | 611.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2333 | 240 | 959 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 2 | 0.368 | 707 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2334 | 240 | 959 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 10 | 0.346 | 699.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2335 | 240 | 959 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C2 | 0.5 | 0.252 | 608.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2336 | 240 | 960 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 2 | 0.345 | 711.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2337 | 240 | 960 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C1 | 10 | 0.319 | 704.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2338 | 240 | 960 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 |  | C2 | 0.5 | 0.255 | 606 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2339 | 240 | 961 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 | [6 empty] | 5000 | 36460 | 57400 | 1.5743 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2340 | 240 | 962 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 | [6 empty] | 5000 | 23810 | 64600 | 2.7131 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2341 | 240 | 963 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 90 | [6 empty] | 5000 | 23270 | 45800 | 1.9682 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2342 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 6 | 11.57 | 250 | 11.584 | 11.582 | 11.584 | 0.121 | 0.10372 | 0.121 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2343 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 5 | 11.43 | 250 | 11.44 | 11.438 | 11.441 | 0.087489 | 0.069991 | 0.096238 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2344 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 4 | 11.3 | 250 | 11.321 | 11.319 | 11.321 | 0.18584 | 0.16814 | 0.18584 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2345 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 3 | 11.16 | 250 | 11.178 | 11.176 | 11.178 | 0.16129 | 0.14337 | 0.16129 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2346 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 2 | 11.03 | 250 | 11.035 | 11.033 | 11.035 | 0.045331 | 0.027199 | 0.045331 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2347 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 1 | 10.89 | 250 | 10.916 | 10.914 | 10.916 | 0.23875 | 0.22039 | 0.23875 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2348 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 0 | 10.76 | 250 | 10.773 | 10.771 | 10.773 | 0.12082 | 0.10223 | 0.12082 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2349 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -1 | 10.62 | 250 | 10.63 | 10.629 | 10.63 | 0.094162 | 0.084746 | 0.094162 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2350 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -2 | 10.49 | 250 | 10.511 | 10.509 | 10.511 | 0.20019 | 0.18112 | 0.20019 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2351 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -3 | 10.36 | 250 | 10.368 | 10.366 | 10.368 | 0.07722 | 0.057915 | 0.07722 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2352 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -4 | 10.22 | 250 | 10.249 | 10.247 | 10.248 | 0.28376 | 0.26419 | 0.27397 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2353 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -5 | 10.09 | 250 | 10.106 | 10.104 | 10.106 | 0.15857 | 0.13875 | 0.15857 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2354 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -6 | 9.952 | 250 | 9.9627 | 9.9613 | 9.9626 | 0.10752 | 0.093449 | 0.10651 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2355 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -7 | 9.819 | 250 | 9.8435 | 9.8423 | 9.8438 | 0.24952 | 0.2373 | 0.25257 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2356 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -8 | 9.683 | 250 | 9.7007 | 9.6994 | 9.7008 | 0.18279 | 0.16937 | 0.18383 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2357 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -9 | 9.549 | 250 | 9.5578 | 9.5566 | 9.5579 | 0.092156 | 0.079589 | 0.093203 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2358 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -10 | 9.415 | 250 | 9.4388 | 9.4375 | 9.4388 | 0.25279 | 0.23898 | 0.25279 | 0.12 | 0.1 | 0.12 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2359 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 6 | 20.03 | 3 x 250/V3 | 20.063 | 20.065 | 20.073 | 0.16475 | 0.17474 | 0.21468 | -29.8 | -29.8 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2360 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 5 | 19.8 | 3 x 250/V3 | 19.815 | 19.818 | 19.824 | 0.075758 | 0.090909 | 0.12121 | -29.9 | -29.8 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2361 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 4 | 19.57 | 3 x 250/V3 | 19.607 | 19.609 | 19.617 | 0.18906 | 0.19928 | 0.24016 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2362 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 3 | 19.33 | 3 x 250/V3 | 19.359 | 19.361 | 19.369 | 0.15003 | 0.16037 | 0.20176 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2363 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 2 | 19.1 | 3 x 250/V3 | 19.111 | 19.113 | 19.121 | 0.057592 | 0.068063 | 0.10995 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2364 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 1 | 18.87 | 3 x 250/V3 | 18.905 | 18.907 | 18.914 | 0.18548 | 0.19608 | 0.23317 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2365 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | 0 | 18.64 | 3 x 250/V3 | 18.657 | 18.658 | 18.667 | 0.091202 | 0.096567 | 0.14485 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2366 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -1 | 18.4 | 3 x 250/V3 | 18.41 | 18.41 | 18.42 | 0.054348 | 0.054348 | 0.1087 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2367 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -2A | 18.17 | 3 x 250/V3 | 18.203 | 18.204 | 18.214 | 0.18162 | 0.18712 | 0.24216 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2368 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -3 | 17.94 | 3 x 250/V3 | 17.955 | 17.955 | 17.965 | 0.083612 | 0.083612 | 0.13935 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2369 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -4 | 17.7 | 3 x 250/V3 | 17.749 | 17.748 | 17.76 | 0.27684 | 0.27119 | 0.33898 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2370 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -5 | 17.47 | 3 x 250/V3 | 17.502 | 17.5 | 17.512 | 0.18317 | 0.17172 | 0.24041 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2371 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -6 | 17.24 | 3 x 250/V3 | 17.254 | 17.253 | 17.264 | 0.081206 | 0.075406 | 0.13921 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2372 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -7 | 17.01 | 3 x 250/V3 | 17.049 | 17.045 | 17.058 | 0.22928 | 0.20576 | 0.28219 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2373 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -8 | 16.77 | 3 x 250/V3 | 16.801 | 16.798 | 16.81 | 0.18485 | 0.16696 | 0.23852 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2374 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -9 | 16.54 | 3 x 250/V3 | 16.554 | 16.55 | 16.563 | 0.084643 | 0.060459 | 0.13906 | -30 | -29.9 | -30 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2375 | 240 | 950 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [11 empty] | -10 | 16.31 | 3 x 250/V3 | 16.348 | 16.344 | 16.356 | 0.23299 | 0.20846 | 0.28204 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2376 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | 6 | 267.7 | 0.0017463 | 267.3 | 0.00024947 | 266.7 | -0.0019958 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2377 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | 5 | 264.7 | 0.0023984 | 264 | -0.00025246 | 263.5 | -0.0021459 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2378 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | 4 | 262 | 0.0017843 | 261.6 | 0.00025491 | 261 | -0.0020393 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2379 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | 3 | 259 | 0.0014177 | 258.8 | 0.00064441 | 258.1 | -0.0020621 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2380 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | 2 | 256.3 | 0.0019547 | 255.9 | 0.00039093 | 255.2 | -0.0023456 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2381 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | 1 | 254.1 | 0.0015767 | 253.8 | 0.00039417 | 253.2 | -0.0019708 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2382 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | 0 | 251.7 | 0.0019904 | 251.2 | 1.1314e-16 | 250.7 | -0.0019904 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2383 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -1 | 249.5 | 0.0017398 | 249.2 | 0.00053533 | 248.5 | -0.0022752 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2384 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -2A | 246.2 | 0.0010843 | 246.1 | 0.00067769 | 245.5 | -0.001762 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2385 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -2B | 246.2 | 0.00094864 | 246.1 | 0.00054208 | 245.6 | -0.0014907 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2386 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -2C | 242.5 | 0.0026185 | 241.9 | 0.00013782 | 241.2 | -0.0027563 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2387 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -3 | 239.1 | 0.0022356 | 238.9 | 0.0013972 | 237.7 | -0.0036328 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2388 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -4 | 236.5 | 0.0018356 | 236.2 | 0.00056481 | 235.5 | -0.0024005 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2389 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -5 | 233.7 | 0.0021441 | 233.4 | 0.00085763 | 232.5 | -0.0030017 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2390 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -6 | 230.9 | 0.0021701 | 230.5 | 0.00043403 | 229.8 | -0.0026042 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2391 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -7 | 228.8 | 0.0018975 | 228.4 | 0.00014596 | 227.9 | -0.0020435 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2392 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -8 | 226.7 | 0.0029494 | 226.1 | 0.00029494 | 225.3 | -0.0032444 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2393 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -9 | 223.9 | 0.0013417 | 223.7 | 0.00044723 | 223.2 | -0.0017889 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2394 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -10 | 221.1 | 0.002418 | 220.7 | 0.0006045 | 219.9 | -0.0030225 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2395 | 240 | 964 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [25 empty] | -- | 1.622 | 0.0006169 | 1.62 | -0.0006169 | 1.621 | 1.3698e-16 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2396 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 6 | 10 | 34.035 | 332.101 | 27.717 | 275.292 | 34.037 | 331.929 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2397 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 5 | 10 | 34.862 | 338.927 | 28.378 | 281.163 | 34.883 | 338.9 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2398 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 4 | 10 | 35.584 | 344.907 | 28.956 | 286.265 | 35.609 | 344.92 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2399 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 3 | 10 | 36.481 | 352.406 | 29.668 | 292.572 | 36.515 | 352.465 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2400 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 2 | 10 | 37.409 | 360.221 | 30.442 | 299.198 | 37.455 | 360.338 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2401 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 1 | 10 | 38.193 | 366.924 | 31.07 | 304.921 | 38.249 | 367.064 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2402 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 0 | 10 | 39.172 | 375.328 | 31.861 | 311.977 | 39.239 | 375.49 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2403 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -1 | 10 | 40.183 | 384.096 | 32.68 | 319.315 | 40.259 | 384.261 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2404 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -2 | 10 | 41.045 | 391.667 | 33.384 | 325.661 | 41.131 | 391.946 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2405 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -3 | 10 | 42.354 | 400.778 | 34.407 | 333.506 | 42.405 | 401.18 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2406 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -4 | 10 | 43.349 | 408.81 | 35.229 | 340.32 | 43.399 | 409.114 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2407 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -5 | 10 | 44.568 | 418.761 | 36.235 | 348.791 | 44.636 | 419.083 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2408 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -6 | 10 | 45.84 | 429.187 | 37.269 | 357.589 | 45.902 | 429.441 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2409 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -7 | 10 | 46.91 | 438.143 | 38.148 | 365.154 | 46.995 | 438.436 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2410 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -8 | 10 | 48.237 | 449.36 | 39.254 | 374.688 | 48.348 | 449.699 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2411 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -9 | 10 | 49.602 | 461.086 | 40.383 | 384.581 | 49.731 | 461.444 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2412 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | -10 | 10 | 50.77 | 471.272 | 41.354 | 393.164 | 50.918 | 471.65 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2413 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 0 | 10 | 39.142 | 375.634 | 31.847 | 312.114 | 39.2 | 375.8 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2414 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 |  | 7 |  | 0.9 | [33 empty] | 6 | 10 | 33.989 | 331.983 | 27.699 | 275.189 | 33.983 | 331.831 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2415 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [43 empty] | 6 | 0.86 | 54.07 | 12.19 | 0.00027352 | 54.08 | 12.19 | 0.846 | 54.09 | 12.19 | 0.00027352 | 54.09 | 12.2 | 0.844 | 54.04 | 12.18 | -0.00054705 | 54.04 | 12.19 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2416 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [43 empty] | 0 | 0.781 | 49.35 | 12.86 | -0.0010357 | 49.36 | 12.86 | 0.783 | 49.48 | 12.89 | 0.0012947 | 49.49 | 12.89 | 0.772 | 49.41 | 12.87 | -0.00025893 | 49.42 | 12.88 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2417 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [43 empty] | 6 | 1.995 | 108.8 | 12.25 | 0 | 108.8 | 12.25 | 1.692 | 108.4 | 12.25 | 0 | 108.4 | 12.25 | 1.928 | 108.8 | 12.25 | 0 | 108.8 | 12.25 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2418 | 240 | 949 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [43 empty] | 0 | 1.807 | 99.34 | 12.93 |  | 99.36 | 12.93 | 1.55 | 99.06 |  |  | 99.08 | 12.93 | 1.753 | 99.34 |  |  | 99.36 | 12.93 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2419 | 240 | 965 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-01-10 | 2007-10-15 |  | 1 e 2 | 0.9986 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9963 | 0.9996 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2420 | 240 | 966 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-01-10 | 2007-10-15 |  | 3 e 4 | 0.9986 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9963 | 0.9996 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2421 | 240 | 967 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-01-10 | 2007-10-15 |  | 5 e 6 | 0.9982 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9983 | 0.9996 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2422 | 240 | 968 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Curto circuito | 2014-01-10 | 2014-01-10 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2423 | 240 | 969 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-01-09 | 2007-10-15 |  | 8 e 9 | 0.9711 | 0.9998 | 0.9989 | 0.9774 | 0.9779 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2424 | 240 | 970 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-01-09 | 2007-10-15 |  | 10 e 11 | 0.9716 | 1 | 0.9997 | 0.9733 | 0.9779 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2425 | 240 | 971 |  | 2014-01-10 | 9 | 9 | 7 |  | 0.9 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-01-09 | 2007-10-15 |  | 12 e 13 | 0.975 | 1 | 0.9997 | 0.9786 | 0.9732 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:02 | 0130_14_PTRJ_TP2_20BAT01_S-0002A.xlsx
2426 | 241 | 972 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.231 | 10597.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2427 | 241 | 972 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 4 | 0.235 | 10597.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2428 | 241 | 972 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.241 | 10596.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2429 | 241 | 972 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.257 | 10596.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2430 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.186 | 2451.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2431 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 4 | 0.165 | 2438 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2432 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.171 | 2437.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2433 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.172 | 2437.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2434 | 241 | 974 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.261 | 8159.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2435 | 241 | 974 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 4 | 0.261 | 8159.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2436 | 241 | 974 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.265 | 8159 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2437 | 241 | 974 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.263 | 8159 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2438 | 241 | 975 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.275 | 15241.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2439 | 241 | 975 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 4 | 0.273 | 15240 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2440 | 241 | 975 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.272 | 152399 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2441 | 241 | 976 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.301 | 7079.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2442 | 241 | 976 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 4 | 0.302 | 7078.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2443 | 241 | 976 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.302 | 7079.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2444 | 241 | 977 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.247 | 8160.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2445 | 241 | 977 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 4 | 0.249 | 8160.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2446 | 241 | 977 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.248 | 8160.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2447 | 241 | 978 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [8 empty] | 5000 | 10400 | 16540 | 1.5904 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2448 | 241 | 979 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [8 empty] | 5000 | 7150 | 13080 | 1.8294 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2449 | 241 | 980 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [8 empty] | 5000 | 12620 | 19250 | 1.5254 | Valores normais | [69 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2450 | 241 | 974 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [13 empty] | 3 | 5.522 | 250 | 5.5261 | 5.5261 | 5.5262 | 0.074248 | 0.074248 | 0.076059 | 0 | 0 | -0.07 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2451 | 241 | 974 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [13 empty] | 3 | 3.188 | 3 x 250/V3 | 3.1901 | 3.193 | 3.1911 | 0.065872 | 0.15684 | 0.09724 | 30 | 30 | 29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2452 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [27 empty] | 3 | 195.1 | 0.002913 | 193.5 | -0.0053119 | 195 | 0.0023989 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2453 | 241 | 981 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [27 empty] | -- | 5.172 | 0.00051586 | 5.136 | -0.0064483 | 5.2 | 0.0059324 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2454 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [35 empty] | 3 | 10 | 125.623 | 982.626 | 94.82 | 713.932 | 124.476 | 974.811 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2455 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [45 empty] | 3 | 0.558 | 9.995 | 9.64 | 0.0003459 | 10.01 | 9.65 | 0.632 | 10.05 | 9.69 | 0.0055344 | 10.07 | 9.71 | 0.641 | 9.94 | 9.58 | -0.0058803 | 9.96 | 9.6 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2456 | 241 | 973 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [45 empty] | 3 | 0.345 | 6.681 | 9.63 | 0 | 6.69 | 9.64 | 0.356 | 6.634 | 9.63 | 0 | 6.644 | 9.64 | 0.355 | 6.659 | 9.63 | 0 | 6.669 | 9.64 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2457 | 241 | 982 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-24 | 2008-10-24 |  | 1 e 2 | 0.9971 | 0.9969 | 0.9988 | 0.9966 | 0.9924 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2458 | 241 | 983 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-24 | 2008-10-24 |  | 3 e 4 | 0.9834 | 0.9983 | 0.9992 | 0.9956 | 0.9993 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2459 | 241 | 984 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-24 | 2008-10-24 |  | 5 e 6 | 0.997 | 0.9977 | 0.9988 | 0.9952 | 0.995 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2460 | 241 | 985 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [65 empty] | Curto circuito | 2014-06-24 | 2008-10-24 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2461 | 241 | 986 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-24 | 2008-10-24 |  | 8 e 9 | 0.9957 | 0.9995 | 0.9999 | 0.9911 | 0.9993 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2462 | 241 | 987 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-24 | 2008-10-24 |  | 10 e 11 | 0.9949 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9975 | 0.9986 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2463 | 241 | 988 |  | 2014-06-24 | 25 | 24 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-24 | 2008-10-24 |  | 12 e 13 | 0.9976 | 0.9997 | 0.9999 | 0.9952 | 0.9952 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:07 | 0727_14_PTRJ_TA3_30BBT01_LEL 97216.xlsx
2464 | 241 | 989 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.427 | 37094.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2465 | 241 | 989 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.442 | 37094.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2466 | 241 | 989 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.43 | 37093.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2467 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.361 | 14330.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2468 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.362 | 14331 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2469 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.381 | 14334.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2470 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.468 | 22761.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2471 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.483 | 22762.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2472 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.483 | 22764.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2473 | 241 | 992 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.452 | 71719.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2474 | 241 | 992 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.421 | 71703.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2475 | 241 | 992 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.423 | 71705.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2476 | 241 | 993 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.423 | 48954.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2477 | 241 | 993 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.427 | 48956.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2478 | 241 | 993 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.41 | 48950.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2479 | 241 | 994 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 2 | 0.47 | 22760.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2480 | 241 | 994 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 6 | 0.486 | 22762.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2481 | 241 | 994 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  |  | 10 | 0.485 | 22763.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2482 | 241 | 995 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 2 | 0.335 | 380.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2483 | 241 | 995 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 10 | 0.33 | 378.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2484 | 241 | 995 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C2 | 0.5 | 0.606 | 876.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2485 | 241 | 996 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 2 | 0.285 | 376.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2486 | 241 | 996 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 10 | 0.32 | 374.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2487 | 241 | 996 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C2 | 0.5 | 0.771 | 932.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2488 | 241 | 997 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 2 | 0.401 | 380.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2489 | 241 | 997 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 10 | 0.39 | 376.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2490 | 241 | 997 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C2 | 0.5 | 1.413 | 833 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2491 | 241 | 998 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 2 | 0.234 | 264.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2492 | 241 | 998 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 10 | 0.241 | 264 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2493 | 241 | 998 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C2 | 0.5 | 0.482 | 415.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2494 | 241 | 999 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 2 | 0.262 | 781.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2495 | 241 | 999 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 10 | 0.251 | 773.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2496 | 241 | 999 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C2 | 0.5 | 0.258 | 521.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2497 | 241 | 1000 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 2 | 0.285 | 769.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2498 | 241 | 1000 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 10 | 0.274 | 761.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2499 | 241 | 1000 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C2 | 0.5 | 0.252 | 541.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2500 | 241 | 1001 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 2 | 0.287 | 805.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2501 | 241 | 1001 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C1 | 10 | 0.276 | 797.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2502 | 241 | 1001 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 |  |  |  | C2 | 0.5 | 0.27 | 520.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2503 | 241 | 1002 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [8 empty] | 5000 | 40500 | 72200 | 1.7827 | Valores normais. Medições de R. I. c/guard na AT. | [69 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2504 | 241 | 1003 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [8 empty] | 5000 | 22000 | 41100 | 1.8682 | Valores normais. Medições de R. I. c/guard na AT. | [69 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2505 | 241 | 1004 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [8 empty] | 5000 | 26380 | 45700 | 1.7324 | Valores normais. Medições de R. I. c/guard na AT. | [69 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2506 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | 6 | 20.03 | 3 x 250/V3 | 20.063 | 20.056 | 20.077 | 0.16475 | 0.12981 | 0.23465 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2507 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | 5 | 19.8 | 3 x 250/V3 | 19.817 | 19.808 | 19.831 | 0.085859 | 0.040404 | 0.15657 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2508 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | 4 | 19.57 | 3 x 250/V3 | 19.611 | 19.6 | 19.625 | 0.2095 | 0.1533 | 0.28104 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2509 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | 3 | 19.33 | 3 x 250/V3 | 19.364 | 19.353 | 19.378 | 0.17589 | 0.11899 | 0.24832 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2510 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | 2 | 19.1 | 3 x 250/V3 | 19.117 | 19.104 | 19.13 | 0.089005 | 0.020942 | 0.15707 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2511 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | 1 | 18.87 | 3 x 250/V3 | 18.911 | 18.898 | 18.924 | 0.21728 | 0.14838 | 0.28617 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2512 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | 0 | 18.64 | 3 x 250/V3 | 18.664 | 18.65 | 18.677 | 0.12876 | 0.053648 | 0.1985 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2513 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -1 | 18.4 | 3 x 250/V3 | 18.417 | 18.403 | 18.429 | 0.092391 | 0.016304 | 0.15761 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2514 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -2A | 18.17 | 3 x 250/V3 | 18.21 | 18.196 | 18.223 | 0.22014 | 0.14309 | 0.29169 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2515 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -3 | 17.94 | 3 x 250/V3 | 17.962 | 17.948 | 17.975 | 0.12263 | 0.044593 | 0.19509 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2516 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -4 | 17.7 | 3 x 250/V3 | 17.756 | 17.742 | 17.769 | 0.31638 | 0.23729 | 0.38983 | -29.9 | -29.9 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2517 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -5 | 17.47 | 3 x 250/V3 | 17.508 | 17.494 | 17.521 | 0.21752 | 0.13738 | 0.29193 | -29.9 | -29.8 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2518 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -6 | 17.24 | 3 x 250/V3 | 17.26 | 17.246 | 17.273 | 0.11601 | 0.034803 | 0.19142 | -29.9 | -29.8 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2519 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -7 | 17.01 | 3 x 250/V3 | 17.054 | 17.039 | 17.066 | 0.25867 | 0.17049 | 0.32922 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2520 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -8 | 16.77 | 3 x 250/V3 | 16.806 | 16.792 | 16.818 | 0.21467 | 0.13119 | 0.28623 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2521 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -9 | 16.54 | 3 x 250/V3 | 16.559 | 16.545 | 16.571 | 0.11487 | 0.03023 | 0.18742 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2522 | 241 | 991 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [13 empty] | -10 | 16.31 | 3 x 250/V3 | 16.352 | 16.338 | 16.364 | 0.25751 | 0.17167 | 0.33109 | -30 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2523 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -10 | 225.9 | -0.00029503 | 225.8 | -0.00073757 | 226.2 | 0.0010326 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2524 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -9 | 229.4 | 0.0010182 | 229 | -0.00072727 | 229.1 | -0.00029091 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2525 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -8 | 231.7 | 0.0010081 | 231.4 | -0.00028802 | 231.3 | -0.00072005 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2526 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -7 | 234.2 | 0.00042717 | 234.1 | 0 | 234 | -0.00042717 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2527 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -6 | 236.6 | 0.00056386 | 236.2 | -0.0011277 | 236.6 | 0.00056386 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2528 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -5 | 239.3 | 0.0012552 | 238.9 | -0.00041841 | 238.8 | -0.00083682 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2529 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -4 | 242.2 | 0.00013765 | 242.4 | 0.00096352 | 241.9 | -0.0011012 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2530 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -3 | 245 | 0.001226 | 244.6 | -0.00040866 | 244.5 | -0.00081733 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2531 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -2C | 248 | 0.00053792 | 247.8 | -0.00026896 | 247.8 | -0.00026896 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2532 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -2B | 252.1 | 0.00052917 | 251.8 | -0.00066146 | 252 | 0.00013229 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2533 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -2A | 251.9 | -0.00039683 | 251.9 | -0.00039683 | 252.2 | 0.00079365 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2534 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -1 | 254.8 | -0.00026157 | 254.9 | 0.00013079 | 254.9 | 0.00013079 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2535 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | 0 | 257.6 | 0.000777 | 257.2 | -0.000777 | 257.4 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2536 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | 1 | 260.2 | 0.0012827 | 259.8 | -0.00025654 | 259.6 | -0.0010262 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2537 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | 2 | 262.3 | 0.00076307 | 261.9 | -0.00076307 | 262.1 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2538 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | 3 | 265.2 | 0.0015106 | 264.8 | 0 | 264.4 | -0.0015106 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2539 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | 4 | 268 | 0.00087141 | 267.7 | -0.00024897 | 267.6 | -0.00062243 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2540 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | 5 | 270.9 | 0.001232 | 270.4 | -0.00061599 | 270.4 | -0.00061599 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2541 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | 6 | 274.2 | 0.0010953 | 273.8 | -0.0003651 | 273.7 | -0.00073019 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2542 | 241 | 1005 |  | 2014-06-25 | [30 empty] | -- | 1.685 | 0.0003958 | 1.689 | 0.0027706 | 1.679 | -0.0031664 | Valores normais | [47 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2543 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 6 | 10 | 33.919 | 331.07 | 27.034 | 269.042 | 33.755 | 328.952 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2544 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 5 | 10 | 34.635 | 337.87 | 27.674 | 274.815 | 34.6 | 335.883 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2545 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 4 | 10 | 35.342 | 343.813 | 28.233 | 279.824 | 35.323 | 341.856 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2546 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 3 | 10 | 36.225 | 351.264 | 28.932 | 286.073 | 36.218 | 349.297 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2547 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 2 | 10 | 37.137 | 359.035 | 29.66 | 292.566 | 37.155 | 357.114 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2548 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 1 | 10 | 37.919 | 365.751 | 30.282 | 298.143 | 37.948 | 363.82 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2549 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 0 | 10 | 38.895 | 374.17 | 31.055 | 305.085 | 38.948 | 372.271 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2550 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -1 | 10 | 39.895 | 382.897 | 31.857 | 312.321 | 39.968 | 380.995 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2551 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -2 | 10 | 40.748 | 390.432 | 32.546 | 318.579 | 40.834 | 388.519 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2552 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -3 | 10 | 42.037 | 399.687 | 33.546 | 326.311 | 42.121 | 397.535 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2553 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -4 | 10 | 42.998 | 407.521 | 34.338 | 333.007 | 43.119 | 405.509 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2554 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -5 | 10 | 44.213 | 417.414 | 35.321 | 341.346 | 44.364 | 415501 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2555 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -6 | 10 | 45.467 | 427.763 | 36.33 | 349.996 | 45.629 | 425.822 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2556 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -7 | 10 | 46.527 | 436.702 | 37.195 | 357.474 | 46.722 | 424.817 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2557 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -8 | 10 | 47.847 | 447.897 | 38.266 | 366.806 | 48.072 | 446.068 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2558 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -9 | 10 | 49.205 | 459.606 | 39.386 | 376.599 | 49.458 | 457.822 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2559 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | -10 | 10 | 50.376 | 469.812 | 40.328 | 385.011 | 50.644 | 468.026 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2560 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 0 | 10 | 38.85 | 374.319 | 31.052 | 305.274 | 38.924 | 372.63 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2561 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [35 empty] | 6 | 10 | 33.765 | 330.804 | 27.02 | 268.969 | 33.72 | 329.012 | Valores normais | [38 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2562 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [45 empty] | 6 | 0.9 | 54.11 | 12.2 | 0.0038398 | 54.12 | 12.2 | 0.885 | 53.77 | 12.12 | -0.0027427 | 53.78 | 12.13 | 0.949 | 53.85 | 12.14 | -0.0010971 | 53.86 | 12.14 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2563 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [45 empty] | 0 | 0.851 | 49.4 | 12.87 | 0.0020763 | 49.41 | 12.87 | 0.809 | 49.2 | 12.82 | -0.0018168 | 49.21 | 12.82 | 0.872 | 49.28 | 12.84 | -0.00025954 | 49.29 | 12.84 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2564 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [45 empty] | 6 | 2.151 | 108.5 | 12.21 | 0 | 108.5 | 12.21 | 1.83 | 107.8 | 12.21 | 0 | 107.8 | 12.21 | 2.379 | 108.6 | 12.21 | 0 | 108.6 | 12.21 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2565 | 241 | 990 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [45 empty] | 0 | 1.945 | 99.15 | 12.9 | 0 | 99.17 | 12.9 | 1.67 | 98.66 | 12.9 | 0 | 98.68 | 12.9 | 2.144 | 99.2 | 12.9 | 0 | 99.22 | 12.9 | Valores normais | [17 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2566 | 241 | 1006 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-25 | 2008-10-22 |  | 1 e 2 | 0.9905 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9857 | 0.999 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2567 | 241 | 1007 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-25 | 2008-10-22 |  | 3 e 4 | 0.9791 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9922 | 0.9996 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2568 | 241 | 1008 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-25 | 2008-10-22 |  | 5 e 6 | 0.9792 | 0.9999 | 0.9999 | 0.99 | 0.999 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2569 | 241 | 1009 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [65 empty] | Curto circuito | 2014-06-25 | 2008-10-22 |  | 7 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2570 | 241 | 1010 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-25 | 2008-10-22 |  | 8 e 9 | 0.9792 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9901 | 0.999 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2571 | 241 | 1011 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-25 | 2008-10-22 |  | 10 e 11 | 0.9792 | 1 | 0.9996 | 0.9913 | 0.9784 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2572 | 241 | 1012 |  | 2014-06-25 | 29 | 29 | 23 | [65 empty] | Circuito aberto | 2014-06-25 | 2008-10-22 |  | 12 e 13 | 0.9771 | 1 | 0.9997 | 0.9955 | 0.9963 | Valores normais | [6 empty] | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2573 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -10 / -9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2574 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -9 / -8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2575 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -8 / -7 | 4 | 3.7 | 3.7 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2576 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -7 / -6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2577 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -6 / -5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2578 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -5 / -4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2579 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -4 /-3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2580 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -3 / -2C | 3.7 | 3.6 | 3.6 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2581 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -2C / -2B | 2.5 | 2.3 | 2.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2582 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -2B / -2A | 2.4 | 2.2 | 2.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2583 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -2A / -1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2584 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | -1 /0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2585 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | 0 /+1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2586 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | 1 /2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2587 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | 2 /3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2588 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | 3 /4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2589 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | 4 /5 | 3.1 | 2.9 | 3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2590 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | Ripple(%) | +5 /6+ | 3.3 | 3.2 | 3.2 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2591 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -10 / -9 | 51.1 | 49.9 | 44.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2592 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -9 / -8 | 51.3 | 47.8 | 47.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2593 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -8 / -7 | 51.1 | 49.7 | 44.9 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2594 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -7 / -6 | 51.9 | 47.5 | 46.1 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2595 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -6 / -5 | 51.3 | 48.8 | 44.6 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2596 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -5 / -4 | 52.7 | 46.9 | 49.1 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2597 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -4 /-3 | 50.4 | 43 | 44 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2598 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -3 / -2C | 52.8 | 48.3 | 48.9 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2599 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -2C / -2B | 51.1 | 48.8 | 44 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2600 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -2B / -2A | 51.4 | 45.8 | 48.8 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2601 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -2A / -1 | 50.5 | 48.2 | 44.6 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2602 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | -1 /0 | 51.7 | 47 | 47.1 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2603 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | 0 /+1 | 50.6 | 48.9 | 44.1 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2604 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | 1 /2 | 51.1 | 44.1 | 49.9 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2605 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | 2 /3 | 50.6 | 48.9 | 52.4 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2606 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | 3 /4 | 52.9 | 45.8 | 50.3 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2607 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | 4 /5 | 51.2 | 48.4 | 50.9 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2608 | 241 | 1013 |  | 2014-06-25 | [79 empty] | TempoTransição(ms) | 5 /6 | 51.4 | 45.8 | 47.2 | Valores normais | 2017-07-28 17:21 | 0732_14_TE_PTRJ_TP3_30BAT01 S-0012A.xlsx
2609 | 64 | 1014 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.416 | 12378.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2610 | 64 | 1014 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.421 | 12354.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2611 | 64 | 1014 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.436 | 12355.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2612 | 64 | 1015 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.346 | 3477.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2613 | 64 | 1015 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.33 | 3465.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2614 | 64 | 1015 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.351 | 3459.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2615 | 64 | 1016 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.442 | 8935.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2616 | 64 | 1016 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.453 | 8902.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2617 | 64 | 1016 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.453 | 8903.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2618 | 64 | 1017 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.458 | 21706 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2619 | 64 | 1017 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.469 | 21707.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2620 | 64 | 1017 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.474 | 21708.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2621 | 64 | 1018 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.451 | 12851.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2622 | 64 | 1018 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.463 | 12803.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2623 | 64 | 1018 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.483 | 12805.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2624 | 64 | 1019 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.442 | 8937.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2625 | 64 | 1019 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.452 | 8902.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2626 | 64 | 1019 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.453 | 8903.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2627 | 64 | 1020 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [6 empty] | 5000 | 11740 | 26840 | 2.2862 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2628 | 64 | 1021 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [6 empty] | 5000 | 5350 | 13470 | 2.5178 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2629 | 64 | 1022 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [6 empty] | 5000 | 7060 | 13450 | 1.9051 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2630 | 64 | 1016 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [11 empty] | 3 | 16.5 | 3 x 250/V3 | 16.502 | 16.504 | 16.511 | 0.012121 | 0.024242 | 0.066667 | 150 | 150 | 150 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2631 | 64 | 1016 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [11 empty] | 3 | 9.526 | 250 | 9.529 | 9.533 | 9.5392 | 0.031493 | 0.073483 | 0.13857 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | MEDIÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2632 | 64 | 1015 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [25 empty] | 3 | 963 | -0.0031056 | 962 | -0.0041408 | 973 | 0.0072464 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2633 | 64 | 1023 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [25 empty] | -- | 5.52 | 0.0024213 | 5.49 | -0.0030266 | 5.51 | 0.00060533 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2634 | 64 | 1015 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [33 empty] | 3 | 10 | 58.86 | 466.146 | 45.976 | 363.054 | 58.8 | 466.958 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2635 | 64 | 1015 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [43 empty] | 3 | 3.671 | 60.37 | 9.98 | 0.002008 | 60.49 | 10 | 3.572 | 60.21 | 9.95 | -0.001004 | 60.32 | 9.97 | 3.598 | 60.2 | 9.95 | -0.001004 | 60.31 | 9.97 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2636 | 64 | 1015 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [43 empty] | 3 | 5.666 | 127.9 | 10.53 | 0 | 128 | 10.54 | 5.188 | 127.6 | 10.53 | 0 | 127.7 | 10.54 | 7.184 | 126.8 | 10.53 | 0 | 127 | 10.54 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2637 | 64 | 1024 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-20 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2638 | 64 | 1025 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-20 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2639 | 64 | 1026 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-20 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2640 | 64 | 1024 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  | 2014-05-20 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2641 | 64 | 1025 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  |  | 2014-05-20 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2642 | 64 | 1026 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | BT Curto Circuito | 2014-05-20 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2643 | 64 | 1027 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | Curto circuito | 2014-05-20 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2644 | 64 | 1028 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-20 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2645 | 64 | 1029 |  | 2014-05-20 | 10 | 10 | 9 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-20 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:08 | 0600_14_DCL_PHAR_TP 2_T99502.xlsx
2646 | 94 | 1030 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.41 | 12086.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2647 | 94 | 1030 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.412 | 12055.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2648 | 94 | 1030 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.418 | 12064.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2649 | 94 | 1031 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.558 | 3460.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2650 | 94 | 1031 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.527 | 3442.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2651 | 94 | 1031 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.523 | 3437.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2652 | 94 | 1032 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.351 | 8660 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2653 | 94 | 1032 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.361 | 8626.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2654 | 94 | 1032 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.361 | 8626.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2655 | 94 | 1033 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.364 | 21155.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2656 | 94 | 1033 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.376 | 21155.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2657 | 94 | 1033 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.379 | 21155.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2658 | 94 | 1034 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.354 | 12575.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2659 | 94 | 1034 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.368 | 12527.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2660 | 94 | 1034 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.385 | 15528.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2661 | 94 | 1035 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 2 | 0.351 | 8660.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2662 | 94 | 1035 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 6 | 0.361 | 8626.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2663 | 94 | 1035 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 |  |  | 10 | 0.363 | 8626.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2664 | 94 | 1036 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [6 empty] | 5000 | 7160 | 17830 | 2.4902 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2665 | 94 | 1037 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [6 empty] | 5000 | 3914 | 15580 | 3.9806 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2666 | 94 | 1038 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [6 empty] | 5000 | 4170 | 10930 | 2.6211 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2667 | 94 | 1032 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [11 empty] | 3 | 16.5 | 3 x 250/V3 | 16.495 | 16.479 | 16.508 | -0.030303 | -0.12727 | 0.048485 | 150 | 150 | 150 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2668 | 94 | 1032 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [11 empty] | 3 | 9.526 | 250 | 9.5222 | 9.5246 | 9.5313 | -0.039891 | -0.014697 | 0.055637 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2669 | 94 | 1031 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [25 empty] | 3 | 998 | 0.002008 | 997 | 0.001004 | 993 | -0.003012 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2670 | 94 | 1039 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [25 empty] | -- | 5.64 | 0.0011834 | 5.62 | -0.0023669 | 5.64 | 0.0011834 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2671 | 94 | 1031 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [33 empty] | 3 | 10 | 48.219 | 406.284 | 36.536 | 306.273 | 48.431 | 406.121 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2672 | 94 | 1031 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [43 empty] | 3 | 3.413 | 59.85 | 9.89 | 0 | 59.95 | 9.91 | 3.269 | 59.76 | 9.88 | -0.0010111 | 59.85 | 9.89 | 3.511 | 59.87 | 9.9 | 0.0010111 | 59.98 | 9.91 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2673 | 94 | 1031 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [43 empty] | 3 | 5.14 | 126.7 | 10.44 | 0 | 126.8 | 10.45 | 4.775 | 126.6 | 10.44 | 0 | 126.7 | 10.45 | 5.643 | 125.8 | 10.44 | 0 | 125.9 | 10.45 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2674 | 94 | 1040 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-29 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2675 | 94 | 1041 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-29 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2676 | 94 | 1042 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-29 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2677 | 94 | 1040 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  | 2014-05-29 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2678 | 94 | 1041 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  |  | 2014-05-29 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2679 | 94 | 1042 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | BT Curto Circuito | 2014-05-29 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2680 | 94 | 1043 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | Curto circuito | 2014-05-29 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2681 | 94 | 1044 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-29 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2682 | 94 | 1045 |  | 2014-05-29 | 16 | 16 | 16 |  | 0.99 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-29 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 11:17 | 0638_14_DCL_PHAR_TP Reserva_T99503.xlsx
2683 | 63 | 1046 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.23 | 8077.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2684 | 63 | 1046 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.23 | 8069.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2685 | 63 | 1046 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.231 | 8068.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2686 | 63 | 1047 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.241 | 3431.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2687 | 63 | 1047 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.232 | 3420.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2688 | 63 | 1047 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.234 | 3418.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2689 | 63 | 1048 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.227 | 4657.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2690 | 63 | 1048 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.225 | 4657.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2691 | 63 | 1048 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.228 | 4652.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2692 | 63 | 1049 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.207 | 14553 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2693 | 63 | 1049 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.206 | 14551.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2694 | 63 | 1049 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.205 | 14531 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2695 | 63 | 1050 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.196 | 9909.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2696 | 63 | 1050 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.196 | 9899.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2697 | 63 | 1050 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.197 | 9891.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2698 | 63 | 1051 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.225 | 4657.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2699 | 63 | 1051 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.223 | 4657.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2700 | 63 | 1051 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.226 | 4652 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2701 | 63 | 1052 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 2 | 0.291 | 413.2 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2702 | 63 | 1052 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 10 | 0.304 | 406.8 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2703 | 63 | 1052 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C2 | 0.5 | 0.562 | 357.6 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2704 | 63 | 1053 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 2 | 0.286 | 409.7 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2705 | 63 | 1053 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 10 | 0.3 | 403.3 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2706 | 63 | 1053 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C2 | 0.5 | 0.592 | 348 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2707 | 63 | 1054 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 2 | 0.311 | 404.1 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2708 | 63 | 1054 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 10 | 0.31 | 400.2 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2709 | 63 | 1054 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C2 | 0.5 | 0.803 | 363.2 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2710 | 63 | 1055 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 2 | 0.3 | 231.6 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2711 | 63 | 1055 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 10 | 0.271 | 234.2 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2712 | 63 | 1055 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C2 | 0.5 | 1.424 | 246 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2713 | 63 | 1056 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 2 | 0.313 | 330.7 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2714 | 63 | 1056 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 10 | 0.289 | 331.9 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2715 | 63 | 1056 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C2 | 0.5 | 0.514 | 276.1 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2716 | 63 | 1057 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 2 | 0.313 | 330.3 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2717 | 63 | 1057 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 10 | 0.287 | 331.5 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2718 | 63 | 1057 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C2 | 0.5 | 0.567 | 278.5 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2719 | 63 | 1058 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 2 | 0.315 | 328.7 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2720 | 63 | 1058 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C1 | 10 | 0.291 | 329.9 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2721 | 63 | 1058 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 |  | C2 | 0.5 | 0.528 | 281.1 | [75 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2722 | 63 | 1059 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [6 empty] | 5000 | 36280 | 60700 | 1.6731 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2723 | 63 | 1060 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [6 empty] | 5000 | 23000 | 45000 | 1.9565 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2724 | 63 | 1061 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [6 empty] | 5000 | 36890 | 53900 | 1.4611 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2725 | 63 | 1048 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [11 empty] | 3 | 9.526 | 250 | 9.5262 | 9.5233 | 9.5251 | 0.0020995 | -0.028343 | -0.0094478 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2726 | 63 | 1048 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [11 empty] | 3 | 16.5 | 3x250√3 | 16.498 | 16.494 | 16.605 | -0.012121 | -0.036364 | 0.63636 | 150.14 | 150.09 | 150.08 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2727 | 63 | 1047 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [25 empty] | 3 | 799.5 | -0.00033343 | 799.9 | 0.00016672 | 799.9 | 0.00016672 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2728 | 63 | 1062 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [25 empty] | -- | 5.17 | 0.00064516 | 5.16 | -0.0012903 | 5.17 | 0.00064516 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2729 | 63 | 1047 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [33 empty] | 3 | 10 | 24.566 | 211.938 | 17.248 | 152.439 | 24.18 | 209.692 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2730 | 63 | 1047 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [43 empty] | 3 | 2.608 | 62.56 | 10.34 | 0.0045337 | 62.62 | 10.35 | 2.639 | 62.13 | 10.27 | -0.0022668 | 62.19 | 10.28 | 2.523 | 62.13 | 10.27 | -0.0022668 | 62.18 | 10.28 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2731 | 63 | 1047 |  | 2014-10-01 | 28 | 28 | 24 |  | 0.52 | [43 empty] | 3 | 4.076 | 132.9 | 10.9 | 0 | 133 | 10.5 | 4.059 | 132.3 | 10.9 | 0 | 132.4 | 10.5 | 4.148 | 132.3 | 10.9 | 0 | 132.3 | 10.5 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 11:28 | 1163_14__DCL_AR_TP 1_89559.xlsx
2732 | 96 | 1063 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 1.22 | 6815.2 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2733 | 96 | 1063 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 1.22 | 6807.8 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2734 | 96 | 1063 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 1.22 | 6807.1 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2735 | 96 | 1064 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 1.29 | 1834.6 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2736 | 96 | 1064 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 1.27 | 1828.5 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2737 | 96 | 1064 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 1.27 | 1828.4 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2738 | 96 | 1065 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 1.2 | 4986.6 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2739 | 96 | 1065 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 1.2 | 4981.2 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2740 | 96 | 1065 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 1.21 | 4981 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2741 | 96 | 1066 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 1.29 | 12063 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2742 | 96 | 1066 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 1.29 | 12062.5 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2743 | 96 | 1066 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 1.3 | 12047.2 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2744 | 96 | 1067 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 1.36 | 7088 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2745 | 96 | 1067 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 1.36 | 7081 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2746 | 96 | 1067 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 1.36 | 7081 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2747 | 96 | 1068 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 1.19 | 4987.1 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2748 | 96 | 1068 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 1.2 | 4984.3 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2749 | 96 | 1068 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 1.2 | 4982 | [75 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2750 | 96 | 1069 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 585 | 741 | 1.2667 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2751 | 96 | 1070 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 280 | 356 | 1.2714 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2752 | 96 | 1071 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 205 | 254 | 1.239 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2753 | 96 | 1065 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [10 empty] | 2 | 9.2939 | 250 | 9.3183 |  |  | 0.26254 |  |  | 0.12 |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2754 | 96 | 1064 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [32 empty] | 2 | 10 | 103.4 | 470.61 |  |  |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2755 | 96 | 1064 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 24 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [41 empty] | 12 | 2 | 8.454 | 115.7 | 11.89 |  | 115.8 | 11.8 | [12 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 11:55 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseR_T53714.xlsx
2756 | 96 | 1072 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.34 | 3575.2 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2757 | 96 | 1072 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.51 | 3586 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2758 | 96 | 1072 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.44 | 3585.4 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2759 | 96 | 1073 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.46 | 1554.3 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2760 | 96 | 1073 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.85 | 1550.4 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2761 | 96 | 1073 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.66 | 1554 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2762 | 96 | 1074 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.26 | 2042.5 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2763 | 96 | 1074 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.25 | 2035.7 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2764 | 96 | 1074 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.26 | 2035.3 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2765 | 96 | 1075 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.26 | 6089.5 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2766 | 96 | 1075 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.26 | 6083.2 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2767 | 96 | 1075 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.26 | 6083.1 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2768 | 96 | 1076 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.27 | 4054.1 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2769 | 96 | 1076 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.27 | 4051.7 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2770 | 96 | 1076 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.27 | 4949.7 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2771 | 96 | 1077 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.26 | 2042.3 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2772 | 96 | 1077 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.25 | 2035.6 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2773 | 96 | 1077 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.25 | 2035.6 | [75 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2774 | 96 | 1078 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | C1 | 2 | 0.41 | 206 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2775 | 96 | 1078 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | C1 | 10 | 0.37 | 208.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2776 | 96 | 1078 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | C2 | 0.5 | 0.42 | 204.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2777 | 96 | 1079 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 47000 | 103700 | 2.2064 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. . | [69 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2778 | 96 | 1080 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 25000 | 61800 | 2.472 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. . | [69 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2779 | 96 | 1081 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 32680 | 62700 | 1.9186 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. . | [69 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2780 | 96 | 1074 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [10 empty] | 2 | 9.2939 | 250 |  | 9.2976 |  |  | 0.039811 |  |  | 0.11 |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2781 | 96 | 1073 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [32 empty] | 2 | 10 |  |  | 24.537 | 188.957 |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2782 | 96 | 1073 |  | 2014-07-30 | 24 | 24 | 22 |  | 0.43 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [42 empty] | 2 | [6 empty] | 8.398 | 114.8 | 11.98 |  | 114.9 | 11.99 | [6 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 12:04 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseS_LEL65635.xlsx
2783 | 96 | 1082 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.65 | 6820 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2784 | 96 | 1082 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.66 | 6812.9 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2785 | 96 | 1082 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.66 | 6812 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2786 | 96 | 1083 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.36 | 1819.5 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2787 | 96 | 1083 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.35 | 1813.6 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2788 | 96 | 1083 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.35 | 1813.3 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2789 | 96 | 1084 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.77 | 5006.5 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2790 | 96 | 1084 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.77 | 5001.4 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2791 | 96 | 1084 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.78 | 5000.8 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2792 | 96 | 1085 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.64 | 12055.4 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2793 | 96 | 1085 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.64 | 12055.2 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2794 | 96 | 1085 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.64 | 12040.1 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2795 | 96 | 1086 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.54 | 7060.9 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2796 | 96 | 1086 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.54 | 7054.4 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2797 | 96 | 1086 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.54 | 7054.5 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2798 | 96 | 1087 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 2 | 0.77 | 5006.5 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2799 | 96 | 1087 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 6 | 0.78 | 5003.8 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2800 | 96 | 1087 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. |  | 10 | 0.78 | 5001.5 | [75 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2801 | 96 | 1088 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 1850 | 3049 | 1.6481 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2802 | 96 | 1089 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 1012 | 1915 | 1.8923 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2803 | 96 | 1090 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [5 empty] | 5000 | 1088 | 1647 | 1.5138 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2804 | 96 | 1084 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [10 empty] | 2 | 9.2939 | 250 |  |  | 9.3212 |  |  | 0.29374 |  |  | 0.13 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2805 | 96 | 1083 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [32 empty] | 2 | 10 |  |  |  |  | 111.183 | 507.403 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2806 | 96 | 1083 |  | 2014-07-30 | 31 | 31 | 29 |  | 0.31 | Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [42 empty] | 2 | [12 empty] | 8.456 | 115.5 | 11.91 |  | 115.7 | 11.94 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 12:08 | 1311_14_DCL_VN_TP4 GR4_FaseT_T53715.xlsx
2807 | 121 | 1091 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 2 | 11.18 | 2468 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2808 | 121 | 1091 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 4 | 17.61 | 2490 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2809 | 121 | 1092 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 2 | 5.52 | 5389 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2810 | 121 | 1092 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 4 | 8.6 | 5420 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2811 | 121 | 1093 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 2 | -2.98 | 3380 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2812 | 121 | 1093 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 4 | -3.67 | 3366 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2813 | 121 | 1094 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 2 | 5.8 | 22827.7 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2814 | 121 | 1094 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 4 | 6.81 | 22828.5 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2815 | 121 | 1095 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 2 | 8.81 | 7866 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2816 | 121 | 1095 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 4 | 11.21 | 7890 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2817 | 121 | 1096 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 2 | 2.44 | 8758 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2818 | 121 | 1096 |  | 2014-04-01 | [7 empty] | 4 | 2.9 | 8734 | Enrolamento AT: Valores de tgd elevados e crescentes com a subida da tensão aplicada, indiciando graves problemas no dielétrico. Enrolamento BT: Valores elevados de tgd obtidos na configuração de ensaio (BT/AT+TERRA) . Na configuração BT os valores negativos obtidos poderão estar a ser condicionados pelo enrolamento de AT. | [74 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2819 | 121 | 1091 |  | 2014-04-01 | [30 empty] | 3 | 532 | 1.1055 | 1 | -0.99604 | 225 | -0.1095 | Na fase W o valor obtido ser aproximadamente 45% do registado anteriormente. Na fase V não foi possível aplicar a corrente de ensaio. Na fase U o valor obtido ser 7,5 % superior ao valor registado nos ensaios anteriores. No enrolamento BT os resultados obtidos são coerentes entre fases. | [47 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2820 | 121 | 1097 |  | 2014-04-01 | [30 empty] | -- | 4.315 | -0.008046 | 4.357 | 0.0016092 | 4.378 | 0.0064368 | Na fase W o valor obtido ser aproximadamente 45% do registado anteriormente. Na fase V não foi possível aplicar a corrente de ensaio. Na fase U o valor obtido ser 7,5 % superior ao valor registado nos ensaios anteriores. No enrolamento BT os resultados obtidos são coerentes entre fases. | [47 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2821 | 121 | 1091 |  | 2014-04-01 | [38 empty] | 3 | 3 |  |  | 0.62 | 0.094 |  |  | Valores anómalos indiciando graves problemas no enrolamento AT. | [38 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2822 | 121 | 1091 |  | 2014-04-01 | [38 empty] | 3 | 1 |  |  | 0.608 | 0.067 |  |  | Valores anómalos indiciando graves problemas no enrolamento AT. | [38 empty] | 2017-08-01 13:59 | 0500_14_DDR_PHVS_TP2_STM 5824.xlsx
2823 | 134 | 1098 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 2 | 1.328 | 13169.3 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2824 | 134 | 1098 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 6 | 1.35 | 13143.3 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2825 | 134 | 1098 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 10 | 1.381 | 13144.4 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2826 | 134 | 1099 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 2 | 1.427 | 2324.3 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2827 | 134 | 1099 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 6 | 1.411 | 2316.7 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2828 | 134 | 1099 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 10 | 1.415 | 2316.7 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2829 | 134 | 1100 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 2 | 1.305 | 10877.8 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2830 | 134 | 1100 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 6 | 1.339 | 10836 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2831 | 134 | 1100 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 10 | 1.377 | 10837.3 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2832 | 134 | 1101 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 2 | 1.411 | 17153.9 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2833 | 134 | 1101 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 6 | 1.41 | 17086.5 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2834 | 134 | 1101 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 10 | 1.417 | 17086.2 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2835 | 134 | 1102 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 2 | 1.56 | 6295.6 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2836 | 134 | 1102 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 6 | 1.54 | 6274.7 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2837 | 134 | 1102 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 10 | 1.544 | 6274.7 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2838 | 134 | 1103 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 2 | 1.317 | 10878.6 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2839 | 134 | 1103 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 6 | 1.329 | 10835.5 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2840 | 134 | 1103 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 |  |  | 10 | 1.34 | 10835.5 | Os valores de tgd encontram-se acima dos obtidos para a generalidade dos transformadores, no entanto, a variação destes valores com a tensão aplicada, é a típica destas máquinas. | [74 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2841 | 134 | 1104 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [6 empty] | 5000 | 357 | 540 | 1.5126 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2842 | 134 | 1105 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [6 empty] | 5000 | 261 | 323 | 1.2375 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2843 | 134 | 1106 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [6 empty] | 5000 | 180 | 235 | 1.3056 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2844 | 134 | 1100 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [11 empty] | 2 | 13.34 | 3 x 250/V3 | 13.355 | 13.355 | 13.359 | 0.11244 | 0.11244 | 0.14243 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2845 | 134 | 1100 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [11 empty] | 2 | 7.702 | 3 x 250/V3 | 7.7156 | 7.7141 | 7.7154 | 0.17658 | 0.1571 | 0.17398 | 0 | 0.07 | 0.08 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2846 | 134 | 1099 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [25 empty] | 2 | 1452 | 0.010204 | 1433 | -0.0030148 | 1427 | -0.0071892 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2847 | 134 | 1107 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [25 empty] | -- | 11.54 | 0.0023162 | 11.49 | -0.0020266 | 11.51 | -0.00028952 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2848 | 134 | 1099 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [33 empty] | 2 | 8 | 412.103 | 805.696 | 366.31 | 626.149 | 409.344 | 799.981 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2849 | 134 | 1099 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [43 empty] | 2 | 3.126 | 25.12 | 5.05 | 0.0026473 | 25.32 | 5.09 | 3.035 | 24.98 | 5.03 | -0.0013236 | 25.17 | 5.06 | 3.024 | 25 | 5.03 | -0.0013236 | 25.18 | 5.07 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2850 | 134 | 1099 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [43 empty] | 2 | 5.867 | 52.3 | 5.25 | 0 | 52.63 | 5.29 | 5.717 | 52.14 | 5.25 | 0 | 52.45 | 5.29 | 6.386 | 52.16 | 5.25 | 0 | 52.55 | 5.29 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2851 | 134 | 1108 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-01 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2852 | 134 | 1109 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-01 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2853 | 134 | 1110 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-01 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2854 | 134 | 1108 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  | 2014-05-01 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2855 | 134 | 1109 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  |  | 2014-05-01 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2856 | 134 | 1110 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | BT Curto Circuito | 2014-05-01 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2857 | 134 | 1111 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | Curto circuito |  | 2014-05-01 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2858 | 134 | 1112 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-01 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2859 | 134 | 1113 |  | 2014-05-01 |  | 19 | 19 |  | 0.95 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-05-01 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:14 | 0501_14_DDR_PHVS_TP reserva_B 124415.xlsx
2860 | 9 | 1114 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 2 | 0.45 | 42977.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2861 | 9 | 1114 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 6 | 0.459 | 42978.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2862 | 9 | 1114 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 10 | 0.444 | 43056.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2863 | 9 | 1115 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 2 | 0.391 | 10886.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2864 | 9 | 1115 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 6 | 0.401 | 10844.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2865 | 9 | 1115 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 10 | 0.408 | 10845.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2866 | 9 | 1116 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 2 | 0.466 | 32133.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2867 | 9 | 1116 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 6 | 0.475 | 32134.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2868 | 9 | 1116 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 10 | 0.476 | 32136.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2869 | 9 | 1117 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 2 | 0.472 | 76056.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2870 | 9 | 1117 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 6 | 0.457 | 76186.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2871 | 9 | 1117 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 10 | 0.457 | 76186.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2872 | 9 | 1118 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 2 | 0.462 | 43916.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2873 | 9 | 1118 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 6 | 0.466 | 43916.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2874 | 9 | 1118 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 10 | 0.449 | 43998.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2875 | 9 | 1119 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 2 | 0.467 | 32135.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2876 | 9 | 1119 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 6 | 0.476 | 32136.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2877 | 9 | 1119 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 |  | 10 | 0.463 | 32168.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2878 | 9 | 1130 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.495 | 259.6 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2879 | 9 | 1130 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.579 | 262.3 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2880 | 9 | 1130 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 0.497 | 370.8 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2881 | 9 | 1131 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.227 | 260.4 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2882 | 9 | 1131 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.239 | 263.5 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2883 | 9 | 1131 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 0.547 | 379.4 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2884 | 9 | 1132 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.241 | 260.6 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2885 | 9 | 1132 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.256 | 263.8 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2886 | 9 | 1132 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 0.539 | 379.3 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2887 | 9 | 1133 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.283 | 148.7 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2888 | 9 | 1133 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.287 | 150.5 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2889 | 9 | 1133 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 0.391 | 123.9 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2890 | 9 | 1134 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.294 | 414.6 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2891 | 9 | 1134 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.285 | 415.3 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2892 | 9 | 1134 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 1.501 | 390.1 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2893 | 9 | 1135 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.3 | 420.3 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2894 | 9 | 1135 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.292 | 421.1 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2895 | 9 | 1135 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 1.186 | 381.9 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2896 | 9 | 1136 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.311 | 415 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2897 | 9 | 1136 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.303 | 415.8 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2898 | 9 | 1136 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 1.03 | 388.5 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2899 | 9 | 1137 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.265 | 410.6 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2900 | 9 | 1137 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.257 | 411.4 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2901 | 9 | 1137 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 1.158 | 406.2 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2902 | 9 | 1138 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.272 | 419.6 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2903 | 9 | 1138 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.263 | 420.3 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2904 | 9 | 1138 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 1.204 | 389.1 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2905 | 9 | 1139 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 2 | 0.308 | 416.2 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2906 | 9 | 1139 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C1 | 10 | 0.3 | 417.2 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2907 | 9 | 1139 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | C2 | 0.5 | 1.084 | 380.6 | Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Os valores de tgd obtidos encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis, no entanto, a travessia 1U apresenta um comportamento atípico, resultante de C1 apresentar valores superiores a duas vezes o das travessias 1V e 1W, e da sua evolução em função da tensão de ensaio (tip-up, com valores crescentes). Este comportamento causa alguma preocupação e justifica o seu acompanhamento. Estes resultados justificam, tendo em conta que não dispomos do histórico dos ensaios das travessias, o seu acompanhamento através da repetição, no decorrer do Verão de 2015, destes ensaios. | [74 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2908 | 9 | 1120 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [5 empty] | 5000 | 6740 | 21480 | 3.1869 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2909 | 9 | 1121 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [5 empty] | 5000 | 5390 | 12720 | 2.3599 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2910 | 9 | 1122 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [5 empty] | 5000 | 7400 | 15890 | 2.1473 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2911 | 9 | 1116 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [10 empty] | 3 | 16.119 | 3 x 250/V3 | 16.128 | 16.108 | 16.138 | 0.055835 | -0.068242 | 0.11787 | -29.9 | -29.9 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2912 | 9 | 1116 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [10 empty] | 3 | 9.306 | 250 | 9.3078 | 9.3067 | 9.308 | 0.019342 | 0.007522 | 0.021492 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2913 | 9 | 1115 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [24 empty] | 3 | 243 | 0.0041322 | 242 | 0 | 241 | -0.0041322 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2914 | 9 | 1123 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [24 empty] | -- | 3.11 | -0.0053305 | 3.13 | 0.0010661 | 3.14 | 0.0042644 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2915 | 9 | 1115 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [32 empty] | 3 | 10 | 36.093 | 336.739 | 28.57 | 276.274 | 36.17 | 337.568 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2916 | 9 | 1115 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [42 empty] | 3 | 1.386 | 35.08 | 13.2 | 0.0060976 | 35.11 | 13.21 | 0.929 | 34.75 | 13.08 | -0.0030488 | 34.76 | 13.08 | 1.099 | 34.77 | 13.08 | -0.0030488 | 34.79 | 13.09 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2917 | 9 | 1115 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [42 empty] | 3 | 3.107 | 69.76 | 13.1 | 0 | 69.83 | 13.11 | 2.314 | 69.38 | 13.1 | 0 | 69.42 | 13.11 | 3.24 | 69.76 | 13.1 | 0 | 69.84 | 13.11 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2918 | 9 | 1124 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | Circuito aberto |  | 2014-05-27 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2919 | 9 | 1125 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-27 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2920 | 9 | 1126 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | Circuito aberto | 2014-05-27 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2921 | 9 | 1124 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | BT Curto Circuito |  | 2014-05-27 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2922 | 9 | 1125 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | BT Curto Circuito |  |  | 2014-05-27 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2923 | 9 | 1126 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | BT Curto Circuito | 2014-05-27 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2924 | 9 | 1127 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | Curto circuito |  | 2014-05-27 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2925 | 9 | 1128 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-05-27 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2926 | 9 | 1129 |  | 2014-05-27 | 32 | 30 | 22 |  | 0.41 | Reparado (substituição da fase U) em 2010 | [62 empty] | Circuito aberto | 2014-05-27 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 14:59 | 0639_14_DDR_PHMD_TP 4_S-12823.xlsx
2927 | 54 | 1140 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 2 | 0.281 | 10436.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2928 | 54 | 1140 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 6 | 0.292 | 10395.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2929 | 54 | 1140 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 10 | 0.305 | 10396.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2930 | 54 | 1141 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 2 | 0.395 | 2448.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2931 | 54 | 1141 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 6 | 0.378 | 2440.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2932 | 54 | 1141 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 10 | 0.383 | 2440.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2933 | 54 | 1142 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 2 | 0.252 | 7995.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2934 | 54 | 1142 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 6 | 0.263 | 7965.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2935 | 54 | 1142 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 10 | 0.265 | 7665.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2936 | 54 | 1143 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 2 | 0.306 | 16401.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2937 | 54 | 1143 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 6 | 0.308 | 16400.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2938 | 54 | 1143 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 10 | 0.311 | 16401 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2939 | 54 | 1144 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 2 | 0.334 | 8468.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2940 | 54 | 1144 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 6 | 0.343 | 8435.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2941 | 54 | 1144 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 10 | 0.341 | 8435.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2942 | 54 | 1145 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 2 | 0.264 | 7995.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2943 | 54 | 1145 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 6 | 0.266 | 7980.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2944 | 54 | 1145 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  |  | 10 | 0.268 | 7965.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2945 | 54 | 1146 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 2 | 0.524 | 133.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2946 | 54 | 1146 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 10 | 0.557 | 134.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2947 | 54 | 1146 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C2 | 0.5 | 0.548 | 100.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2948 | 54 | 1147 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 2 | 0.537 | 134.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2949 | 54 | 1147 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 10 | 0.569 | 136.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2950 | 54 | 1147 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C2 | 0.5 | 0.512 | 102.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2951 | 54 | 1148 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 2 | 0.538 | 133.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2952 | 54 | 1148 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 10 | 0.57 | 135.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2953 | 54 | 1148 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C2 | 0.5 | 0.486 | 103.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2954 | 54 | 1149 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 2 | 0.537 | 133.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2955 | 54 | 1149 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C1 | 10 | 0.568 | 135.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2956 | 54 | 1149 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 |  | C2 | 0.5 | 0.504 | 98.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2957 | 54 | 1150 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [6 empty] | 5000 | 1614 | 2676 | 1.7 | Obtiveram-se valores normais. | [69 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2958 | 54 | 1151 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [6 empty] | 5000 | 1272 | 2813 | 2.2 | Obtiveram-se valores normais. | [69 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2959 | 54 | 1152 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [6 empty] | 5000 | 1961 | 3636 | 1.8 | Obtiveram-se valores normais. | [69 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2960 | 54 | 1142 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [11 empty] | 4 | 11 | 3 x 250/V3 | 11.044 | 11.031 | 11.047 | 0.4 | 0.28182 | 0.42727 | -29.9 | -30 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2961 | 54 | 1142 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [11 empty] | 4 | 6.351 | 250 | 6.3741 | 6.3738 | 6.3752 | 0.36372 | 0.359 | 0.38104 | 0.08 | 0 | 0.06 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2962 | 54 | 1141 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [25 empty] | 2 | 161 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2963 | 54 | 1153 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [25 empty] | -- | 1.87 | 0.0071813 | 1.85 | -0.0035907 | 1.85 | -0.0035907 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2964 | 54 | 1141 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [33 empty] | 4 | 9 | 130.613 | 1094.583 | 98.55 | 815.535 | 132.779 | 1112.034 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2965 | 54 | 1141 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [43 empty] | 4 | 0.698 | 10.76 | 9.88 | -0.00067431 | 10.78 | 9.9 | 0.69 | 10.69 | 9.82 | -0.0067431 | 10.72 | 9.84 | 0.646 | 10.84 | 9.96 | 0.0074174 | 10.86 | 9.98 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2966 | 54 | 1141 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [43 empty] | 4 | 1.178 | 23.03 | 10.59 | 0 | 23.06 | 10.6 | 1.009 | 23.1 | 10.59 | 0 | 23.12 | 10.6 | 1.341 | 23.06 | 10.59 | 0 | 23.1 | 10.6 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2967 | 54 | 1154 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-06-11 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2968 | 54 | 1155 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-06-11 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2969 | 54 | 1156 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-06-11 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2970 | 54 | 1154 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  |  | 2014-06-11 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2971 | 54 | 1155 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | BT em Curto circuito | 2014-06-11 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2972 | 54 | 1156 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  | 2014-06-11 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2973 | 54 | 1157 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-06-11 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2974 | 54 | 1158 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-06-11 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2975 | 54 | 1159 |  | 2014-06-11 | 25 | 25 | 24 |  | 0.98 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-06-11 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 15:22 | 0689_14_DDR_PHCM_TP3_19427C.xlsx
2976 | 19 | 1160 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 2 | 0.347 | 23309.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2977 | 19 | 1160 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 6 | 0.358 | 23310.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2978 | 19 | 1160 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 10 | 0.363 | 23315.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2979 | 19 | 1161 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 2 | 0.402 | 4753.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2980 | 19 | 1161 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 6 | 0.395 | 4745 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2981 | 19 | 1161 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 10 | 0.413 | 4728.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2982 | 19 | 1162 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 2 | 0.335 | 18581.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2983 | 19 | 1162 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 6 | 0.345 | 18582.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2984 | 19 | 1162 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 10 | 0.347 | 18584 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2985 | 19 | 1163 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 2 | 0.336 | 46685.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2986 | 19 | 1163 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 6 | 0.343 | 46683.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2987 | 19 | 1163 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 10 | 0.326 | 46753.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2988 | 19 | 1164 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 2 | 0.331 | 28103.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2989 | 19 | 1164 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 6 | 0.344 | 28103.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2990 | 19 | 1164 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 10 | 0.348 | 28106.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2991 | 19 | 1165 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 2 | 0.331 | 18577.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2992 | 19 | 1165 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 6 | 0.34 | 18580.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2993 | 19 | 1165 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  |  | 10 | 0.342 | 18581.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2994 | 19 | 1166 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C1 | 2 | 0.474 | 203.2 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2995 | 19 | 1166 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C1 | 10 | 0.554 | 206 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2996 | 19 | 1166 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C2 | 0.5 | 0.803 | 1832.9 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2997 | 19 | 1167 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C1 | 2 | 0.574 | 213.4 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2998 | 19 | 1167 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C1 | 10 | 0.606 | 216 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
2999 | 19 | 1167 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C2 | 0.5 | 0.859 | 1689.5 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3000 | 19 | 1168 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C1 | 2 | 0.754 | 217.1 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3001 | 19 | 1168 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C1 | 10 | 0.795 | 219.8 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3002 | 19 | 1168 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 |  | C2 | 0.5 | 0.829 | 1734.6 | Os valores de tgd obtidos nas travessias das fases A1 e B1, encontram-se dentro dos limites considerados aceitáveis. No caso da travessia da fase C1, o valor de tgd obtido no C1, encontra-se muito perto do limite, do que se considera aceitável. | [74 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3003 | 19 | 1169 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [6 empty] | 5000 | 2106 | 5440 | 2.6 | Obtiveram-se valores elevados para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3004 | 19 | 1170 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [6 empty] | 5000 | 1183 | 3163 | 2.7 | Obtiveram-se valores elevados para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3005 | 19 | 1171 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [6 empty] | 5000 | 1441 | 3577 | 2.5 | Obtiveram-se valores elevados para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3006 | 19 | 1161 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [25 empty] | II | 928.1 | -0.013429 | 943.9 | 0.0033662 | 950.2 | 0.010063 | Os resultados obtidos na medição da Resistência Óhmica do enrolamento de AT, permitem identificar alguns acréscimos de resistência nas fases B1 e C1. O valor obtido na fase A1, foi considerado como referência para as restantes fases. No caso do enrolamento de BT, existe coerência entre fases. | [47 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3007 | 19 | 1172 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [25 empty] | -- | 4.922 | 0.0025801 | 4.905 | -0.00088267 | 4.901 | -0.0016974 | Os resultados obtidos na medição da Resistência Óhmica do enrolamento de AT, permitem identificar alguns acréscimos de resistência nas fases B1 e C1. O valor obtido na fase A1, foi considerado como referência para as restantes fases. No caso do enrolamento de BT, existe coerência entre fases. | [47 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3008 | 19 | 1161 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [33 empty] | II | 10 | 36.745 | 261.745 | 29.753 | 214.263 | 36.85 | 262.648 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3009 | 19 | 1161 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [43 empty] | II | 3.28 | 79.04 | 10.98 | 0.0021296 | 79.11 | 10.99 | 3.096 | 78.67 | 10.93 | -0.0024338 | 78.73 | 10.93 | 3.752 | 78.92 | 10.96 | 0.00030423 | 79.01 | 10.97 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3010 | 19 | 1161 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [43 empty] | II | 8.023 | 158.5 | 10.99 | 0 | 158.7 | 11 | 6.978 | 157.7 | 10.99 | 0 | 157.9 | 11 | 8.502 | 158.4 | 10.99 | 0 | 158.6 | 11 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3011 | 19 | 1173 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2013-07-09 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3012 | 19 | 1174 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | Circuito aberto | 2013-07-09 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3013 | 19 | 1175 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2013-07-09 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3014 | 19 | 1173 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  |  | 2013-07-09 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3015 | 19 | 1174 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | BT em Curto circuito | 2013-07-09 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3016 | 19 | 1175 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  | 2013-07-09 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3017 | 19 | 1176 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2013-07-09 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3018 | 19 | 1177 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | Circuito aberto | 2013-07-09 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3019 | 19 | 1178 |  | 2013-07-09 | 46 | 56 | 41 | 32 | 0.07 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2013-07-09 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:21 | 0786_13_PHVR_TP GR1_13737S.xlsx
3020 | 47 | 1179 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 2 | 0.408 | 22846.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3021 | 47 | 1179 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 6 | 0.417 | 22846.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3022 | 47 | 1179 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 10 | 0.418 | 22847.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3023 | 47 | 1180 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 2 | 0.411 | 4721.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3024 | 47 | 1180 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 6 | 0.396 | 4713.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3025 | 47 | 1180 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 10 | 0.407 | 4695.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3026 | 47 | 1181 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 2 | 0.41 | 18150.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3027 | 47 | 1181 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 6 | 0.418 | 18151.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3028 | 47 | 1181 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 10 | 0.419 | 18152.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3029 | 47 | 1182 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 2 | 0.427 | 44886.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3030 | 47 | 1182 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 6 | 0.437 | 44886 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3031 | 47 | 1182 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 10 | 0.424 | 454956.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3032 | 47 | 1183 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 2 | 0.441 | 26734.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3033 | 47 | 1183 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 6 | 0.449 | 26734.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3034 | 47 | 1183 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 10 | 0.452 | 26736.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3035 | 47 | 1184 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 2 | 0.415 | 18151.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3036 | 47 | 1184 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 6 | 0.42 | 18151.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3037 | 47 | 1184 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  |  | 10 | 0.421 | 18152.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3038 | 47 | 1185 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C1 | 2 | 0.502 | 182.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3039 | 47 | 1185 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C1 | 10 | 0.525 | 185 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3040 | 47 | 1185 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C2 | 0.5 | 1.233 | 1675.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3041 | 47 | 1186 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C1 | 2 | 0.531 | 182.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3042 | 47 | 1186 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C1 | 10 | 0.558 | 184.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3043 | 47 | 1186 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C2 | 0.5 | 0.644 | 1777 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3044 | 47 | 1187 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C1 | 2 | 0.519 | 183.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3045 | 47 | 1187 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C1 | 10 | 0.545 | 185.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3046 | 47 | 1187 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 |  | C2 | 0.5 | 0.566 | 1568.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3047 | 47 | 1188 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [6 empty] | 5000 | 1749 | 3877 | 2.2 | Valores normais para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3048 | 47 | 1189 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [6 empty] | 5000 | 1028 | 2349 | 2.285 | Valores normais para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3049 | 47 | 1190 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [6 empty] | 5000 | 1050 | 2165 | 2.1 | Valores normais para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3050 | 47 | 1181 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [11 empty] | III | 24.15 | 3 x 250/V3 | 24.158 | 24.154 | 24.173 | 0.033126 | 0.016563 | 0.095238 | -29.8 | -29.8 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3051 | 47 | 1181 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [11 empty] | III | 13.94 | 250 | 13.949 | 13.945 | 13.949 | 0.064562 | 0.035868 | 0.064562 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3052 | 47 | 1180 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [25 empty] | III | 1090 | 0.0033753 | 1089 | 0.0024547 | 1080 | -0.00583 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3053 | 47 | 1191 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [25 empty] | -- | 5.842 | 0.00074231 | 5.845 | 0.0012562 | 5.826 | -0.0019985 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3054 | 47 | 1180 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [33 empty] | III | 10 | 42.811 | 288.062 | 34.113 | 231.671 | 42.285 | 283.811 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3055 | 47 | 1180 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [43 empty] | III | 3.663 | 87.79 | 10.08 | -0.001321 | 87.86 | 10.09 | 4.102 | 87.86 | 10.09 | -0.00033025 | 87.95 | 10.1 | 3.602 | 88.03 | 10.11 | 0.0016513 | 88.1 | 10.12 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3056 | 47 | 1180 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [43 empty] | III | 8.417 | 175.1 | 10.04 | 0 | 175.3 | 10.06 | 7.033 | 174.5 | 10.04 | 0 | 174.7 | 10.06 | 8.824 | 175 | 10.04 | 0 | 175.2 | 10.06 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3057 | 47 | 1192 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2013-09-03 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3058 | 47 | 1193 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | Circuito aberto | 2013-09-03 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3059 | 47 | 1194 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2013-09-03 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3060 | 47 | 1192 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  |  | 2013-09-03 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3061 | 47 | 1193 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | BT em Curto circuito | 2013-09-03 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3062 | 47 | 1194 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  | 2013-09-03 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3063 | 47 | 1195 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2013-09-03 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3064 | 47 | 1196 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | Circuito aberto | 2013-09-03 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3065 | 47 | 1197 |  | 2013-09-03 | 32 | 28 | 29 |  | 0.39 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2013-09-03 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-01 16:28 | 0929_13_PHCL_TP GR1_7688S.xlsx
3066 | 48 | 1198 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 2 | 0.401 | 22577.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3067 | 48 | 1198 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 6 | 0.408 | 22571.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3068 | 48 | 1198 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 10 | 0.41 | 22567.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3069 | 48 | 1199 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 2 | 0.402 | 4604.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3070 | 48 | 1199 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 6 | 0.397 | 4577.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3071 | 48 | 1199 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 10 | 0.397 | 4577.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3072 | 48 | 1200 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 2 | 0.415 | 18000.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3073 | 48 | 1200 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 6 | 0.428 | 17994.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3074 | 48 | 1200 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 10 | 0.432 | 17990.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3075 | 48 | 1201 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 2 | 0.411 | 43686.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3076 | 48 | 1201 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 6 | 0.415 | 43690.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3077 | 48 | 1201 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 10 | 0.407 | 43684.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3078 | 48 | 1202 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 2 | 0.424 | 25697.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3079 | 48 | 1202 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 6 | 0.428 | 25696.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3080 | 48 | 1202 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 10 | 0.432 | 25699.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3081 | 48 | 1203 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 2 | 0.407 | 17992.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3082 | 48 | 1203 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 6 | 0.412 | 17993.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3083 | 48 | 1203 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 27.5 |  | 0.603 |  |  | 10 | 0.411 | 17995.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3084 | 48 | 1204 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 2 | 0.596 | 185.6 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3085 | 48 | 1204 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 10 | 0.613 | 186.1 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3086 | 48 | 1204 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C2 | 0.5 | 0.653 | 1714.6 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3087 | 48 | 1205 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 2 | 0.449 | 185.6 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3088 | 48 | 1205 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 10 | 0.409 | 185 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3089 | 48 | 1205 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C2 | 0.5 | 0.589 | 1633.8 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3090 | 48 | 1206 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 2 | 0.554 | 190 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3091 | 48 | 1206 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 10 | 0.566 | 189.7 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3092 | 48 | 1206 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C2 | 0.5 | 0.608 | 1706.4 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3093 | 48 | 1207 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 2 | 0.342 | 975.3 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3094 | 48 | 1207 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 10 | 0.519 | 971 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3095 | 48 | 1208 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 2 | 0.28 | 953.9 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3096 | 48 | 1208 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 10 | 0.35 | 948.9 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3097 | 48 | 1209 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 2 | 0.367 | 978.1 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3098 | 48 | 1209 |  | 2014-08-07 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.603 |  | C1 | 10 | 0.617 | 974.3 | *1 - Não foi possível efectuar os ensaios de C2 porque os cabos de medição não tinham comprimento suficiente | [74 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3099 | 48 | 1210 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [6 empty] | 5000 | 1325 | 4230 | 3.1925 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. Resultados normais. IP maior que um. | [69 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3100 | 48 | 1211 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [6 empty] | 5000 | 740 | 2364 | 3.1946 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. Resultados normais. IP maior que um. | [69 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3101 | 48 | 1212 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [6 empty] | 5000 | 1189 | 3036 | 2.5534 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. Resultados normais. IP maior que um. | [69 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3102 | 48 | 1200 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [11 empty] | 3 | 13.943 | 250 | 13.96 | 13.954 | 13.961 | 0.12192 | 0.078893 | 0.1291 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3103 | 48 | 1200 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [11 empty] | 3 | 13.943 | 3x250√3 | 24.18 | 24.157 | 24.204 | 73.4204 | 73.2554 | 73.5925 | 330.12 | 330.21 | 330.21 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3104 | 48 | 1199 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [25 empty] | 3 | 1124 | -0.0017762 | 1125 | -0.0008881 | 1129 | 0.0026643 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3105 | 48 | 1213 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [25 empty] | -- | 7.54 | -0.012529 | 7.599 | -0.004802 | 7.768 | 0.017331 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3106 | 48 | 1199 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [33 empty] | 3 | 10 | 62.923 | 382.673 | 50.298 | 297.707 | 65.1 | 390.638 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3107 | 48 | 1199 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [43 empty] | 3 | 4.351 | 88.74 | 10.197 | 0.0023263 | 88.851 | 10.207 | 3.241 | 88.404 | 10.153 | -0.0019987 | 88.463 | 10.163 | 3.257 | 88.551 | 10.17 | -0.00032765 | 88.611 | 10.18 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3108 | 48 | 1199 |  | 2014-08-07 | 35 | 32 | 25.5 |  | 0.59 | [43 empty] | 3 | 8.039 | 177.614 | 10.2 | 0 | 177.796 | 10.21 | 6.339 | 177.232 | 10.2 | 0 | 177.345 | 10.21 | 8.995 | 177.707 | 10.2 | 0 | 177.935 | 10.21 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-01 16:38 | 0932_14__DDR_CL_TP G2_7689 S.xlsx
3109 | 38 | 1214 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 2 | 0.443 | 12896.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3110 | 38 | 1214 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 6 | 0.446 | 12870 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3111 | 38 | 1214 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 10 | 0.457 | 12872.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3112 | 38 | 1215 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 2 | 0.418 | 7494.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3113 | 38 | 1215 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 6 | 0.428 | 7463.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3114 | 38 | 1215 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 10 | 0.429 | 7465.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3115 | 38 | 1216 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 2 | 0.463 | 5427.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3116 | 38 | 1216 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 6 | 0.468 | 5416.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3117 | 38 | 1216 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 10 | 0.474 | 5406.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3118 | 38 | 1217 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 2 | 0.476 | 41596.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3119 | 38 | 1217 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 6 | 0.486 | 41597.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3120 | 38 | 1217 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 10 | 0.468 | 41668.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3121 | 38 | 1218 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 2 | 0.477 | 36189.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3122 | 38 | 1218 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 6 | 0.486 | 36190.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3123 | 38 | 1218 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 10 | 0.476 | 36222.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3124 | 38 | 1219 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 2 | 0.465 | 5427.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3125 | 38 | 1219 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 6 | 0.469 | 5416.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3126 | 38 | 1219 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  |  | 10 | 0.475 | 5406.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3127 | 38 | 1220 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C1 | 2 | 0.344 | 448.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3128 | 38 | 1220 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C1 | 10 | 0.323 | 444.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3129 | 38 | 1220 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C2 | 0.5 | 0.683 | 342.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3130 | 38 | 1221 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C1 | 2 | 0.345 | 453.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3131 | 38 | 1221 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C1 | 10 | 0.323 | 448.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3132 | 38 | 1221 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C2 | 0.5 | 0.718 | 340.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3133 | 38 | 1222 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C1 | 2 | 0.341 | 447.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3134 | 38 | 1222 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C1 | 10 | 0.322 | 443.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3135 | 38 | 1222 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 |  | C2 | 0.5 | 0.7 | 341.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3136 | 38 | 1223 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [6 empty] | 5000 | 8380 | 41100 | 4.9 | Obtiveram-se valores elevados para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3137 | 38 | 1224 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [6 empty] | 5000 | 2830 | 11160 | 3.9 | Obtiveram-se valores elevados para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3138 | 38 | 1225 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [6 empty] | 5000 | 3020 | 11270 | 3.7 | Obtiveram-se valores elevados para a R.I.. Os valores calculados do IP estão acima do valor 1. | [69 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3139 | 38 | 1216 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [11 empty] | 2 | 24 | 3 x 250/V3 | 24.056 | 24.044 | 24.067 | 0.23333 | 0.18333 | 0.27917 | -29.8 | -29.8 | -29.8 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3140 | 38 | 1216 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [11 empty] | 2 | 13.856 | 250 | 13.887 | 13.881 | 13.889 | 0.22373 | 0.18043 | 0.23816 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3141 | 38 | 1215 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [25 empty] | 2 | 1.199 | 0.0011133 | 1.197 | -0.00055664 | 1.197 | -0.00055664 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3142 | 38 | 1226 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [25 empty] | -- | 5.75 | 0.0029653 | 5.73 | -0.00052329 | 5.719 | -0.002442 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3143 | 38 | 1215 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [33 empty] | 2 | 10 | 34.349 | 266.611 | 27.195 | 215.839 | 34.276 | 266.528 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3144 | 38 | 1215 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [43 empty] | 2 | 4.48 | 117.1 | 11.79 | 0.0028353 | 117.2 | 11.8 | 4.391 | 116.7 | 11.75 | -0.00056705 | 116.7 | 11.75 | 3.51 | 116.5 | 11.73 | -0.0022682 | 116.6 | 11.74 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3145 | 38 | 1215 |  | 2013-09-17 | 32 | 40 | 31 |  | 0.28 | [43 empty] | 2 | 8.811 | 234 | 11.8 | -1.5054e-16 | 234.1 | 11.81 | 8.104 | 234.5 | 11.8 | -1.5054e-16 | 234.6 | 11.81 | 9.606 | 234.7 | 11.8 | -1.5054e-16 | 234.9 | 11.81 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3146 | 38 | 1227 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2013-09-17 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3147 | 38 | 1228 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto | 2013-09-17 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3148 | 38 | 1229 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2013-09-17 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3149 | 38 | 1227 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  |  | 2013-09-17 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3150 | 38 | 1228 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | BT em Curto circuito | 2013-09-17 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3151 | 38 | 1229 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | BT em Curto circuito |  | 2013-09-17 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3152 | 38 | 1230 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2013-09-17 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3153 | 38 | 1231 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto | 2013-09-17 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3154 | 38 | 1232 |  | 2013-09-17 | 28 | 28 | 28 |  | 0.5 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2013-09-17 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-02 08:57 | 0938_13_PHRG_TP GR2_S0072A.xlsx
3155 | 37 | 1233 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.442 | 12897.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3156 | 37 | 1233 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.441 | 12895.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3157 | 37 | 1233 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.44 | 12876.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3158 | 37 | 1234 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.418 | 7464.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3159 | 37 | 1234 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.419 | 7456 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3160 | 37 | 1234 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.419 | 7455.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3161 | 37 | 1235 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.471 | 5445.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3162 | 37 | 1235 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.471 | 5439.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3163 | 37 | 1235 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.472 | 5438.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3164 | 37 | 1236 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.488 | 42085.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3165 | 37 | 1236 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.478 | 42057 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3166 | 37 | 1236 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.487 | 42045.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3167 | 37 | 1237 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.488 | 36672.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3168 | 37 | 1237 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.478 | 36624.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3169 | 37 | 1237 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.487 | 36615.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3170 | 37 | 1238 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.481 | 5445.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3171 | 37 | 1238 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.476 | 5440.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3172 | 37 | 1238 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.473 | 5440.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3173 | 37 | 1239 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C1 | 2 | 0.301 | 446.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3174 | 37 | 1239 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C1 | 10 | 0.307 | 439.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3175 | 37 | 1239 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C2 | 0.5 | 0.914 | 376.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3176 | 37 | 1240 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C1 | 2 | 0.304 | 449.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3177 | 37 | 1240 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C1 | 10 | 0.315 | 442.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3178 | 37 | 1240 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C2 | 0.5 | 0.885 | 367.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3179 | 37 | 1241 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C1 | 2 | 0.299 | 446.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3180 | 37 | 1241 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C1 | 10 | 0.311 | 439.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3181 | 37 | 1241 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 |  | C2 | 0.5 | 0.903 | 371.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3182 | 37 | 1242 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [6 empty] | 5000 | 8460 | 37890 | 4.4787 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3183 | 37 | 1243 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [6 empty] | 5000 | 3176 | 13410 | 4.2223 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3184 | 37 | 1244 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [6 empty] | 5000 | 2945 | 11590 | 3.9355 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3185 | 37 | 1235 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [11 empty] | 2 | 13.856 | 250 | 13.893 | 13.889 | 13.894 | 0.26703 | 0.23816 | 0.27425 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3186 | 37 | 1235 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [11 empty] | 2 | 24 | 3x250√3 | 24.065 | 24.049 | 24.078 | 0.27083 | 0.20417 | 0.325 | -29.89 | -29.83 | -29.83 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3187 | 37 | 1234 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [25 empty] | 2 | 1200 | 0 | 1199 | -0.00083333 | 1201 | 0.00083333 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3188 | 37 | 1245 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [25 empty] | -- | 5.77 | 0.0025484 | 5.764 | 0.0015058 | 5.732 | -0.0040542 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3189 | 37 | 1234 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [33 empty] | 2 | 10 | 37.427 | 291.822 | 29.963 | 237.041 | 36.786 | 288.84 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3190 | 37 | 1234 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [43 empty] | 2 | 3.335 | 115 | 11.58 | -0.00057537 | 115 | 11.58 | 3.262 | 115.4 | 11.62 | 0.0028769 | 115.4 | 11.62 | 3.381 | 114.8 | 11.56 | -0.0023015 | 114.8 | 11.56 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3191 | 37 | 1234 |  | 2013-09-14 | 34 | 34 | 28 |  | 0.44 | [43 empty] | 2 | 10.41 | 229.2 | 11.53 | 0 | 229.4 | 11.53 | 7.852 | 228.9 | 11.53 | 0 | 229 | 11.53 | 8.508 | 228.7 | 11.53 | 0 | 228.9 | 11.53 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 09:02 | 1021_14_DDR_RG_TP_GR1_S-0058A.xlsx
3192 | 10 | 1246 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.447 | 8039.4 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3193 | 10 | 1246 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.445 | 8031.2 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3194 | 10 | 1246 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.446 | 8030.3 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3195 | 10 | 1247 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.506 | 1941.3 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3196 | 10 | 1247 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.493 | 1935 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3197 | 10 | 1247 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.494 | 1934.8 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3198 | 10 | 1248 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.431 | 6104.6 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3199 | 10 | 1248 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.429 | 6098.4 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3200 | 10 | 1248 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.43 | 6097.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3201 | 10 | 1249 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.449 | 14468.3 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3202 | 10 | 1249 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.445 | 14467.3 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3203 | 10 | 1249 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.444 | 14447.3 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3204 | 10 | 1250 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.458 | 8377.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3205 | 10 | 1250 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.454 | 8369.4 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3206 | 10 | 1250 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.456 | 8368.5 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3207 | 10 | 1251 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.428 | 6104.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3208 | 10 | 1251 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.43 | 6098.7 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3209 | 10 | 1251 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.43 | 6097.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3210 | 10 | 1252 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | C1 | 2 | 1.13 | 196.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3211 | 10 | 1252 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | C1 | 10 | 1.12 | 199.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3212 | 10 | 1252 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | C2 | 0.5 | 1.804 | 1763.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3213 | 10 | 1253 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [5 empty] | 5000 | 10240 | 29770 | 2.9072 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3214 | 10 | 1254 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [5 empty] | 5000 | 5800 | 18490 | 3.1879 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3215 | 10 | 1255 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [5 empty] | 5000 | 7420 | 20590 | 2.7749 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3216 | 10 | 1248 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [10 empty] | 2 | 9.314 | 250 | 9.3082 |  |  | -0.062272 |  |  | 0.12 |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3217 | 10 | 1247 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [32 empty] | 2 | 10 | 18.33 | 110.057 |  |  |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3218 | 10 | 1247 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [42 empty] | 2 | 2.608 | 71.05 | 10.55 |  | 71.1 | 10.56 | [12 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 09:09 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseR_5915.xlsx
3219 | 10 | 1256 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.59 | 8242.5 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3220 | 10 | 1256 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.592 | 8234.2 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3221 | 10 | 1256 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.596 | 8233.1 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3222 | 10 | 1257 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.618 | 1953.1 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3223 | 10 | 1257 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.611 | 1946.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3224 | 10 | 1257 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.617 | 1946.6 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3225 | 10 | 1258 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.583 | 6296.1 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3226 | 10 | 1258 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.585 | 6289.7 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3227 | 10 | 1258 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.59 | 6289 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3228 | 10 | 1259 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.62 | 14926.1 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3229 | 10 | 1259 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.622 | 14925 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3230 | 10 | 1259 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.626 | 14904.4 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3231 | 10 | 1260 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.642 | 8644.6 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3232 | 10 | 1260 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.649 | 8635.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3233 | 10 | 1260 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.656 | 8635 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3234 | 10 | 1261 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 2 | 0.583 | 6296.2 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3235 | 10 | 1261 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 6 | 0.586 | 6289.8 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3236 | 10 | 1261 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 |  | 10 | 0.59 | 6289.1 | [75 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3237 | 10 | 1262 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | C1 | 2 | 0.901 | 189.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3238 | 10 | 1262 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | C1 | 10 | 0.879 | 192.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3239 | 10 | 1262 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | C2 | 0.5 | 1.092 | 1776.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3240 | 10 | 1263 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [5 empty] | 5000 | 3510 | 6850 | 1.9516 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3241 | 10 | 1264 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [5 empty] | 5000 | 2022 | 3889 | 1.9233 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3242 | 10 | 1265 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [5 empty] | 5000 | 1922 | 3592 | 1.8689 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3243 | 10 | 1258 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [10 empty] | 2 | 9.314 | 250 |  | 9.3095 |  |  | -0.048314 |  |  | 0.13 |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3244 | 10 | 1257 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [32 empty] | 2 | 10 |  |  | 22.426 | 145.441 |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3245 | 10 | 1257 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1992 | [42 empty] | 2 | [6 empty] | 2.987 | 70.24 | 10.43 |  | 70.3 | 10.44 | [6 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 09:38 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseS_5914.xlsx
3246 | 10 | 1266 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 2 | 0.456 | 8298 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3247 | 10 | 1266 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 6 | 0.455 | 8289.2 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3248 | 10 | 1266 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 10 | 0.455 | 8289.3 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3249 | 10 | 1267 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 2 | 0.507 | 2059.8 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3250 | 10 | 1267 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 6 | 0.499 | 2053 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3251 | 10 | 1267 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 10 | 0.501 | 2053.2 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3252 | 10 | 1268 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 2 | 0.439 | 6245 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3253 | 10 | 1268 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 6 | 0.439 | 6238.8 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3254 | 10 | 1268 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 10 | 0.44 | 6239.2 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3255 | 10 | 1269 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 2 | 0.485 | 15761.1 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3256 | 10 | 1269 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 6 | 0.479 | 15761 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3257 | 10 | 1269 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 10 | 0.475 | 15740 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3258 | 10 | 1270 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 2 | 0.509 | 9529.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3259 | 10 | 1270 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 6 | 0.502 | 9521.4 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3260 | 10 | 1270 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 10 | 0.498 | 9514.9 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3261 | 10 | 1271 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 2 | 0.442 | 6247 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3262 | 10 | 1271 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 6 | 0.441 | 6240.5 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3263 | 10 | 1271 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 |  | 10 | 0.443 | 6239.8 | [75 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3264 | 10 | 1272 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | C1 | 2 | 1.054 | 198.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3265 | 10 | 1272 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | C1 | 10 | 1.067 | 201.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3266 | 10 | 1272 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | C2 | 0.5 | 0.938 | 1808.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3267 | 10 | 1273 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | [5 empty] | 5000 | 8610 | 26800 | 3.1127 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3268 | 10 | 1274 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | [5 empty] | 5000 | 4720 | 15570 | 3.2987 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3269 | 10 | 1275 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | [5 empty] | 5000 | 6560 | 18750 | 2.8582 | Valores normais. Ensaios após intervenção do fabricante para colocação do comutador de tensão em tomada fixa. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3270 | 10 | 1268 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | [10 empty] | 2 | 9.314 | 250 |  |  | 9.3087 |  |  | -0.056904 |  |  | 0.13 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3271 | 10 | 1267 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | [32 empty] | 2 | 10 |  |  |  |  | 20.215 | 124.197 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3272 | 10 | 1267 |  | 2014-09-30 | 32 | 32 | 22 |  | 0.54 | Reconstruído em 1994 | [42 empty] | 2 | [12 empty] | 2.65 | 70.69 | 10.5 |  | 70.74 | 10.51 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 09:51 | 1145_14_DDR_BT_TP1_GR1_FaseT_5909.xlsx
3273 | 8 | 1276 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.339 | 31539.5 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3274 | 8 | 1276 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.338 | 31496.1 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3275 | 8 | 1276 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.341 | 31489.4 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3276 | 8 | 1277 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.341 | 31378.6 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3277 | 8 | 1277 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.34 | 31335.1 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3278 | 8 | 1277 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.344 | 31329 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3279 | 8 | 1278 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.258 | 18230.3 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3280 | 8 | 1278 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.256 | 18204.6 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3281 | 8 | 1278 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.257 | 18201.4 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3282 | 8 | 1279 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.261 | 18069.4 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3283 | 8 | 1279 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.259 | 18055.6 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3284 | 8 | 1279 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.26 | 18041.5 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tgd | [74 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3285 | 8 | 1280 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 5470 | 14920 | 2.7276 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3286 | 8 | 1281 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 3632 | 17440 | 4.8018 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3287 | 8 | 1282 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 2218 | 7260 | 3.2732 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3288 | 8 | 1283 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [11 empty] | 2 | 9.545 | 250 | 9.5561 |  |  | 0.11629 |  |  | 0.13 |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3289 | 8 | 1277 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [33 empty] | 2 | 10 | 24.748 | 164.981 | 24.717 | 164.819 |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3290 | 8 | 1277 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [43 empty] | 2 | 3.523 | 105.1 | 12.2 |  | 105.2 | 12.21 | [12 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 09:59 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseR_13310.xlsx
3291 | 8 | 1284 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.327 | 30968.6 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3292 | 8 | 1284 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.325 | 30927.7 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3293 | 8 | 1284 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.328 | 30924.1 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3294 | 8 | 1285 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.329 | 30804.2 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3295 | 8 | 1285 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.327 | 30764.1 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3296 | 8 | 1285 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.33 | 30760.6 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3297 | 8 | 1286 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.247 | 18855.1 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3298 | 8 | 1286 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.245 | 18829.8 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3299 | 8 | 1286 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.249 | 18827.5 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3300 | 8 | 1287 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.25 | 18690.9 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3301 | 8 | 1287 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.248 | 18666.1 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3302 | 8 | 1287 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.252 | 18664 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3303 | 8 | 1288 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 6000 | 16250 | 2.7083 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3304 | 8 | 1289 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 3763 | 20230 | 5.376 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3305 | 8 | 1290 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 2398 | 9000 | 3.7531 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3306 | 8 | 1291 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [11 empty] | 2 | 9.545 | 250 |  | 9.5558 |  |  | 0.11315 |  |  | 0.13 |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3307 | 8 | 1285 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [33 empty] | 2 | 10 |  |  | 23.544 | 155.464 |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3308 | 8 | 1285 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [43 empty] | 2 | [6 empty] | 3.517 | 105.1 | 12.19 |  | 105.1 | 12.2 | [6 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 10:04 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseS_13314.xlsx
3309 | 8 | 1292 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.344 | 31202.3 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3310 | 8 | 1292 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.343 | 31159.4 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3311 | 8 | 1292 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.345 | 31155.9 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3312 | 8 | 1293 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.347 | 31079.4 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3313 | 8 | 1293 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.345 | 31036.8 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3314 | 8 | 1293 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.348 | 31036.2 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3315 | 8 | 1294 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.262 | 17958.6 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3316 | 8 | 1294 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.26 | 17946.4 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3317 | 8 | 1294 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.261 | 17933.5 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3318 | 8 | 1295 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 2 | 0.265 | 17836.3 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3319 | 8 | 1295 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 6 | 0.263 | 17824.2 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3320 | 8 | 1295 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 |  |  | 10 | 0.264 | 17811.5 | Devido a baixa capacidade associada a esta configuração (com corrente de ensaio inferior a 1 mA) o equipamento não apresenta valores credíveis de tg | [74 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3321 | 8 | 1296 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 5140 | 12950 | 2.5195 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3322 | 8 | 1297 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 3750 | 16850 | 4.4933 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3323 | 8 | 1298 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [6 empty] | 5000 | 2210 | 7940 | 3.5928 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3324 | 8 | 1299 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [11 empty] | 2 | 9.545 | 250 |  |  | 9.5556 |  |  | 0.11105 |  |  | 0.14 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3325 | 8 | 1293 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [33 empty] | 2 | 10 |  |  |  |  | 24.872 | 164.53 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3326 | 8 | 1293 |  | 2014-10-07 | 20 | 20 | 18 |  | 0.65 | [43 empty] | 2 | [12 empty] | 3.578 | 106.1 | 12.32 |  | 106.2 | 12.33 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 10:08 | 1304_14_DDR_MD_TP_GR3_FaseT_13312.xlsx
3327 | 18 | 1300 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 2 | 0.34 | 13172.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3328 | 18 | 1300 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 6 | 0.34 | 13170.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3329 | 18 | 1300 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 10 | 0.35 | 13151.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3330 | 18 | 1301 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 2 | 0.32 | 4076.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3331 | 18 | 1301 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 6 | 0.32 | 4076.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3332 | 18 | 1301 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 10 | 0.32 | 4071.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3333 | 18 | 1302 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 2 | 0.35 | 9108.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3334 | 18 | 1302 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 6 | 0.35 | 9098.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3335 | 18 | 1302 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 10 | 0.35 | 9085.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3336 | 18 | 1303 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 2 | 0.39 | 36722.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3337 | 18 | 1303 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 6 | 0.38 | 36673.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3338 | 18 | 1303 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 10 | 0.39 | 36670.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3339 | 18 | 1304 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 2 | 0.4 | 27623.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3340 | 18 | 1304 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 6 | 0.39 | 27587.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3341 | 18 | 1304 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 10 | 0.39 | 27586.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3342 | 18 | 1305 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 2 | 0.36 | 9107.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3343 | 18 | 1305 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 6 | 0.35 | 9098.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3344 | 18 | 1305 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  |  | 10 | 0.35 | 9098 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3345 | 18 | 1306 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C1 | 2 | 0.24 | 244.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3346 | 18 | 1306 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C1 | 10 | 0.2 | 247.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3347 | 18 | 1306 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C2 | 0.5 | 0.78 | 418.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3348 | 18 | 1307 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C1 | 2 | 0.24 | 238.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3349 | 18 | 1307 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C1 | 10 | 0.2 | 241.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3350 | 18 | 1307 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C2 | 0.5 | 0.73 | 507.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3351 | 18 | 1308 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C1 | 2 | 0.23 | 245.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3352 | 18 | 1308 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C1 | 10 | 0.36 | 248.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3353 | 18 | 1308 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 |  | C2 | 0.5 | 0.94 | 435.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3354 | 18 | 1309 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [6 empty] | 5000 | 3200 | 7380 | 2.3062 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3355 | 18 | 1310 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [6 empty] | 5000 | 967 | 3456 | 3.5739 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3356 | 18 | 1311 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [6 empty] | 5000 | 1238 | 3888 | 3.1405 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3357 | 18 | 1302 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [11 empty] | 2 | 24 | 3 x 250/√3 | 23.986 | 23.951 | 23.991 | -0.058333 | -0.20417 | -0.0375 | -29.96 | -29.9 | -29.86 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3358 | 18 | 1301 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [25 empty] | 2 | 1.288 | -0.00051733 | 1.287 | -0.0012933 | 1.291 | 0.0018107 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3359 | 18 | 1312 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [25 empty] | -- | 5.635 | -0.00023656 | 5.651 | 0.0026022 | 5.623 | -0.0023656 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3360 | 18 | 1301 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [33 empty] | 2 | 10 | 33.775 | 247.447 | 26.436 | 198.434 | 33.999 | 248.332 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3361 | 18 | 1313 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [43 empty] | 2 | 3.759 | 105.65 | 11.37 | 0.0017621 | 105.71 | 11.38 | 3.535 | 105.3 | 11.33 | -0.0017621 | 105.36 | 11.34 | 3.142 | 105.46 | 11.35 | 0 | 105.5 | 11.36 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3362 | 18 | 1313 |  | 2014-08-18 | 28 | 28 | 23 |  | 0.45 | [43 empty] | 2 | 8.798 | 209.86 | 11.3 | -1.572e-16 | 210.04 | 11.3 | 6.589 | 209.45 | 11.3 | -1.572e-16 | 209.56 | 11.3 | 8.811 | 210.22 | 11.3 | -1.572e-16 | 210.4 | 11.3 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 10:14 | 1317_14_DDR_PN_TP3_16639-S.xlsx
3363 | 13 | 1314 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.44 | 6377.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3364 | 13 | 1314 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.44 | 6370.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3365 | 13 | 1314 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.443 | 6369.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3366 | 13 | 1315 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.44 | 1767.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3367 | 13 | 1315 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.431 | 1761.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3368 | 13 | 1315 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.442 | 1761.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3369 | 13 | 1316 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.441 | 4615.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3370 | 13 | 1316 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.44 | 4615.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3371 | 13 | 1316 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.442 | 4610.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3372 | 13 | 1317 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.445 | 13107 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3373 | 13 | 1317 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.444 | 13099.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3374 | 13 | 1317 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.443 | 13081.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3375 | 13 | 1318 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.443 | 8498.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3376 | 13 | 1318 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.444 | 8489.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3377 | 13 | 1318 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.445 | 8488.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3378 | 13 | 1319 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.44 | 4615.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3379 | 13 | 1319 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.439 | 4614.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3380 | 13 | 1319 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.44 | 4609.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3381 | 13 | 1320 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.666 | 182.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3382 | 13 | 1320 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.63 | 184.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3383 | 13 | 1320 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.702 | 1935.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3384 | 13 | 1321 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 20080 | 51800 | 2.5797 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3385 | 13 | 1322 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 9440 | 26660 | 2.8242 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3386 | 13 | 1323 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 14560 | 35610 | 2.4457 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3387 | 13 | 1316 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [11 empty] | 2 | 9.391 | 250 | 9.4119 |  |  | 0.22255 |  |  | 0.12 |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3388 | 13 | 1315 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [33 empty] | 2 | 10 | 19.969 | 136.288 |  |  |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3389 | 13 | 1315 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [43 empty] | 2 | 3.026 | 94.73 | 11.93 |  | 94.78 | 11.94 | [12 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 14:01 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseR_19113-S.xlsx
3390 | 13 | 1324 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.454 | 6640.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3391 | 13 | 1324 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.453 | 6633.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3392 | 13 | 1324 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.454 | 6632.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3393 | 13 | 1325 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.41 | 1909.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3394 | 13 | 1325 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.402 | 1903.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3395 | 13 | 1325 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.403 | 1902.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3396 | 13 | 1326 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.473 | 4737.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3397 | 13 | 1326 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.47 | 4737 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3398 | 13 | 1326 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.473 | 4732 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3399 | 13 | 1327 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.479 | 13453.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3400 | 13 | 1327 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.479 | 13446.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3401 | 13 | 1327 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.477 | 13427.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3402 | 13 | 1328 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.48 | 8723.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3403 | 13 | 1328 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.481 | 8714.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3404 | 13 | 1328 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.481 | 8713.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3405 | 13 | 1329 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.473 | 4737.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3406 | 13 | 1329 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.47 | 4736.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3407 | 13 | 1329 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.472 | 4732.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3408 | 13 | 1330 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.224 | 270.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3409 | 13 | 1330 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.196 | 273.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3410 | 13 | 1330 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.656 | 391.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3411 | 13 | 1331 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 19130 | 54900 | 2.8698 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3412 | 13 | 1332 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 9680 | 29900 | 3.0888 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3413 | 13 | 1333 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 13560 | 37880 | 2.7935 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3414 | 13 | 1326 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [11 empty] | 2 | 9.391 | 250 |  | 9.4122 |  |  | 0.22575 |  |  | 0.13 |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3415 | 13 | 1325 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [33 empty] | 2 | 10 |  |  | 19.72 | 123.642 |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3416 | 13 | 1325 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [43 empty] | 2 | [6 empty] | 2.985 | 94.67 | 11.93 |  | 94.72 | 11.93 | [6 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 14:02 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseS_S-11734.xlsx
3417 | 13 | 1334 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.45 | 6636.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3418 | 13 | 1334 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.45 | 6630.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3419 | 13 | 1334 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.451 | 6631.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3420 | 13 | 1335 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.408 | 1928.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3421 | 13 | 1335 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.4 | 1923 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3422 | 13 | 1335 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.401 | 1923.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3423 | 13 | 1336 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.469 | 4714.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3424 | 13 | 1336 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.467 | 4714.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3425 | 13 | 1336 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.47 | 4711 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3426 | 13 | 1337 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.465 | 13821.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3427 | 13 | 1337 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.465 | 13814.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3428 | 13 | 1337 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.463 | 13795.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3429 | 13 | 1338 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.461 | 9111.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3430 | 13 | 1338 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.462 | 9102.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3431 | 13 | 1338 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.462 | 9102 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3432 | 13 | 1339 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 2 | 0.469 | 4717.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3433 | 13 | 1339 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 6 | 0.467 | 4716.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3434 | 13 | 1339 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  |  | 10 | 0.468 | 4712 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3435 | 13 | 1340 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C1 | 2 | 0.209 | 274.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3436 | 13 | 1340 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C1 | 10 | 0.18 | 277.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3437 | 13 | 1340 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 |  | C2 | 0.5 | 0.549 | 416.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3438 | 13 | 1341 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 18500 | 51000 | 2.7568 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3439 | 13 | 1342 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 8900 | 28310 | 3.1809 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3440 | 13 | 1343 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [6 empty] | 5000 | 15350 | 39370 | 2.5648 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3441 | 13 | 1336 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [11 empty] | 2 | 9.391 | 250 |  | 9.4132 |  |  | 0.2364 |  |  | 0.14 |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3442 | 13 | 1335 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [33 empty] | 2 | 10 |  |  |  |  | 19.64 | 123.141 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3443 | 13 | 1335 |  | 2014-11-13 | 13 | 13 | 14 |  | 0.68 | [43 empty] | 2 | [12 empty] | 2.948 | 94.78 | 11.94 |  | 94.83 | 11.95 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 14:04 | 1536_14_DDR_PT_TP_GR1_FaseT_S-11810.xlsx
3444 | 12 | 1344 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.459 | 7682.6 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3445 | 12 | 1344 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.458 | 7675.6 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3446 | 12 | 1344 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.457 | 7675.1 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3447 | 12 | 1345 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.515 | 1912.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3448 | 12 | 1345 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.495 | 1906.2 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3449 | 12 | 1345 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.495 | 1906.6 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3450 | 12 | 1346 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.441 | 5776.9 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3451 | 12 | 1346 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.443 | 5771.4 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3452 | 12 | 1346 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.443 | 5771 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3453 | 12 | 1347 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.444 | 13985.5 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3454 | 12 | 1347 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.443 | 13984.6 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3455 | 12 | 1347 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.441 | 13965.4 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3456 | 12 | 1348 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.441 | 8221.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3457 | 12 | 1348 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.442 | 8213.4 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3458 | 12 | 1348 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.442 | 8212.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3459 | 12 | 1349 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.443 | 5777.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3460 | 12 | 1349 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.442 | 5771.9 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3461 | 12 | 1349 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.443 | 5771.2 | [75 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3462 | 12 | 1350 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C1 | 2 | 0.77 | 190.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3463 | 12 | 1350 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C1 | 10 | 0.74 | 192.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3464 | 12 | 1350 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C2 | 0.5 | 0.738 | 1959.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3465 | 12 | 1351 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 31740 | 59400 | 1.8715 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3466 | 12 | 1352 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 15950 | 35710 | 2.2389 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3467 | 12 | 1353 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 23700 | 57400 | 2.4219 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3468 | 12 | 1346 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [11 empty] | 2 | 9.314 | 250 | 9.332 |  |  | 0.19326 |  |  | 0.15 |  |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3469 | 12 | 1345 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [33 empty] | 2 | 10 | 28.819 | 199.751 | 28.855 | 199.882 |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3470 | 12 | 1345 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [43 empty] | 2 | 2.772 | 70.82 | 10.52 |  | 70.88 | 10.53 | [12 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 14:07 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseR_5912.xlsx
3471 | 12 | 1354 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.465 | 7694.9 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3472 | 12 | 1354 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.464 | 7686.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3473 | 12 | 1354 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.467 | 7686.2 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3474 | 12 | 1355 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.511 | 1946.9 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3475 | 12 | 1355 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.495 | 1940.2 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3476 | 12 | 1355 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.508 | 1940.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3477 | 12 | 1356 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.452 | 5754.6 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3478 | 12 | 1356 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.452 | 5748.5 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3479 | 12 | 1356 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.452 | 5747.8 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3480 | 12 | 1357 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.458 | 14004 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3481 | 12 | 1357 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.457 | 13996.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3482 | 12 | 1357 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.456 | 13977.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3483 | 12 | 1358 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.459 | 8254.8 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3484 | 12 | 1358 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.46 | 8246.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3485 | 12 | 1358 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.461 | 8246 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3486 | 12 | 1359 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.451 | 5756.9 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3487 | 12 | 1359 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.451 | 5751 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3488 | 12 | 1359 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.452 | 5750.4 | [75 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3489 | 12 | 1360 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C1 | 2 | 0.8 | 193.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3490 | 12 | 1360 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C1 | 10 | 0.772 | 195.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3491 | 12 | 1360 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C2 | 0.5 | 0.648 | 1850.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3492 | 12 | 1361 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 27300 | 53000 | 1.9414 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3493 | 12 | 1362 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 16870 | 38120 | 2.2596 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3494 | 12 | 1363 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 26310 | 50200 | 1.908 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3495 | 12 | 1356 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [11 empty] | 2 | 9.314 | 250 |  | 9.3256 |  | 0.12454 |  |  |  | 0.14 |  |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3496 | 12 | 1355 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [33 empty] | 2 | 10 |  |  | 31.351 | 217.817 |  |  | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3497 | 12 | 1355 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [43 empty] | 2 | [6 empty] | 2.728 | 70.76 | 10.51 |  | 70.81 | 10.52 | [6 empty] | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 14:08 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseS_5911.xlsx
3498 | 12 | 1364 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.485 | 7716.4 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3499 | 12 | 1364 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.484 | 7708.4 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3500 | 12 | 1364 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.481 | 7707.4 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3501 | 12 | 1365 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.543 | 1944.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3502 | 12 | 1365 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.531 | 1938.3 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3503 | 12 | 1365 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.534 | 1938.1 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3504 | 12 | 1366 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.467 | 5778.3 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3505 | 12 | 1366 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.467 | 5772.3 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3506 | 12 | 1366 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.463 | 5771.8 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3507 | 12 | 1367 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.458 | 13996.3 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3508 | 12 | 1367 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.456 | 13995.1 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3509 | 12 | 1367 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.455 | 13975.9 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3510 | 12 | 1368 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.447 | 8231.5 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3511 | 12 | 1368 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.447 | 8223 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3512 | 12 | 1368 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.45 | 8222.2 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3513 | 12 | 1369 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 2 | 0.466 | 5778.8 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3514 | 12 | 1369 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 6 | 0.467 | 5772.7 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3515 | 12 | 1369 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  |  | 10 | 0.464 | 5772.2 | [75 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3516 | 12 | 1370 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C1 | 2 | 0.852 | 188.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3517 | 12 | 1370 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C1 | 10 | 0.822 | 190.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3518 | 12 | 1370 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 |  | C2 | 0.5 | 1.09 | 1779.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3519 | 12 | 1371 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 38220 | 69500 | 1.8184 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3520 | 12 | 1372 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 18890 | 39260 | 2.0783 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3521 | 12 | 1373 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [6 empty] | 5000 | 36000 | 52300 | 1.4528 | Valores normais. Ensaios com carácter de rotina. Medidas de R.I. com guarda. | [69 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3522 | 12 | 1366 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [11 empty] | 2 | 9.314 | 250 |  |  | 9.3252 |  |  | 0.12025 |  |  | 0.13 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3523 | 12 | 1365 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [33 empty] | 2 | 10 |  |  |  |  | 30.306 | 207.988 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3524 | 12 | 1365 |  | 2014-11-26 | 15 | 15 | 16 |  | 0.85 | [43 empty] | 2 | [12 empty] | 2.777 | 70.92 | 10.54 |  | 70.98 | 10.54 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-02 14:09 | 1626_14_DDR_BT_TP1_GR3_FaseT_5910.xlsx
3525 | 150 | 1374 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 2 | 0.471 | 17289.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3526 | 150 | 1374 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 6 | 0.461 | 17289.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3527 | 150 | 1374 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 10 | 0.461 | 17290 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3528 | 150 | 1375 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 2 | 0.363 | 6456.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3529 | 150 | 1375 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 6 | 0.358 | 6432 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3530 | 150 | 1375 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 10 | 0.355 | 6432.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3531 | 150 | 1376 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 2 | 0.515 | 10899 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3532 | 150 | 1376 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 6 | 0.512 | 10857.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3533 | 150 | 1376 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 10 | 0.52 | 10858.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3534 | 150 | 1377 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 2 | 0.437 | 51150 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3535 | 150 | 1377 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 6 | 0.445 | 51149.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3536 | 150 | 1377 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 10 | 0.424 | 51237.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3537 | 150 | 1378 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 2 | 0.409 | 40291 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3538 | 150 | 1378 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 6 | 0.422 | 40290.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3539 | 150 | 1378 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 10 | 0.401 | 40362.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3540 | 150 | 1379 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 2 | 0.502 | 10899.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3541 | 150 | 1379 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 6 | 0.516 | 10857.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3542 | 150 | 1379 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  |  | 10 | 0.523 | 10858.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3543 | 150 | 1390 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 2 | 0.336 | 421.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3544 | 150 | 1390 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 10 | 0.314 | 419.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3545 | 150 | 1390 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C2 | 0.5 | 1.811 | 704 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3546 | 150 | 1391 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 2 | 0.324 | 403.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3547 | 150 | 1391 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 10 | 0.31 | 404.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3548 | 150 | 1391 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C2 | 0.5 | 3.057 | 770.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3549 | 150 | 1392 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 2 | 0.347 | 432.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3550 | 150 | 1392 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 10 | 0.33 | 430.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3551 | 150 | 1392 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C2 | 0.5 | 1.991 | 752.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3552 | 150 | 1393 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 2 | 0.307 | 139.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3553 | 150 | 1393 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 10 | 0.325 | 141 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3554 | 150 | 1393 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C2 | 0.5 | 1.953 | 186.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3555 | 150 | 1394 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 2 | 0.306 | 1317.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3556 | 150 | 1394 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 10 | 0.253 | 1299.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3557 | 150 | 1394 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C2 | 0.5 | 0.919 | 540.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3558 | 150 | 1395 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 2 | 0.302 | 1243 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3559 | 150 | 1395 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 10 | 0.252 | 1226 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3560 | 150 | 1395 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C2 | 0.5 | 1.09 | 599.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3561 | 150 | 1396 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 2 | 0.301 | 1275 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3562 | 150 | 1396 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C1 | 10 | 0.255 | 1257.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3563 | 150 | 1396 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 |  | C2 | 0.5 | 0.973 | 566.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3564 | 150 | 1380 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [6 empty] | 5000 | 37410 | 56300 | 1.5049 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3565 | 150 | 1381 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [6 empty] | 5000 | 16020 | 30040 | 1.8752 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3566 | 150 | 1382 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [6 empty] | 5000 | 18030 | 27710 | 1.5369 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3567 | 150 | 1376 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [11 empty] | 1 | 27.333 | 3 x 250/V3 | 27.373 | 27.335 | 27.377 | 0.14634 | 0.0073172 | 0.16098 | -29.9 | -29.8 | -29.8 | [57 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3568 | 150 | 1376 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [11 empty] | 1 | 15.781 | 250 | 15.799 | 15.796 | 15.798 | 0.11406 | 0.095051 | 0.10772 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | [57 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3569 | 150 | 1375 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [25 empty] | 3 | 811 | 0.0016468 | 809 | -0.00082338 | 809 | -0.00082338 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3570 | 150 | 1383 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [25 empty] | -- | 2.27 | -0.0072886 | 2.3 | 0.0058309 | 2.29 | 0.0014577 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3571 | 150 | 1375 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [33 empty] | 3 | 10 | 28.767 | 265.51 | 31.122 | 283.157 | 28.742 | 264.643 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3572 | 150 | 1375 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [43 empty] | 3 | 3.067 | 116 | 10.35 | -0.00064371 | 116 | 10.35 | 2.65 | 115.9 | 10.35 | -0.00064371 | 116 | 10.35 | 2.785 | 116.2 | 10.37 | 0.0012874 | 116.2 | 10.37 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3573 | 150 | 1375 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [43 empty] | 3 | 7.851 | 233.2 | 10.41 |  | 233.4 | 10.41 | 5.496 | 233.1 |  |  | 233.2 | 10.41 | 7.486 | 233.4 |  |  | 233.5 | 10.41 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3574 | 150 | 1384 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | Circuito aberto |  | 2014-06-04 |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3575 | 150 | 1385 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-06-04 | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3576 | 150 | 1386 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-06-04 |  |  | 1 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3577 | 150 | 1384 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  | 2014-06-04 |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3578 | 150 | 1385 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | BT Curto Circuito |  |  | 2014-06-04 | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3579 | 150 | 1386 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | BT Curto Circuito | 2014-06-04 |  |  | 2 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3580 | 150 | 1387 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | Curto circuito |  | 2014-06-04 |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3581 | 150 | 1388 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | Circuito aberto |  |  | 2014-06-04 | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3582 | 150 | 1389 |  | 2014-06-04 | 46 | 45 | 28 |  | 0.3 | [63 empty] | Circuito aberto | 2014-06-04 |  |  | 3 | [5 empty] | Valores normais | [6 empty] | 2017-08-10 17:38 | 0670_14_DTM_PHAV_TP 1M_S-10020.02.xlsx
3583 | 156 | 1397 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.362 | 9812.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3584 | 156 | 1397 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.365 | 9812.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3585 | 156 | 1397 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.375 | 9813.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3586 | 156 | 1398 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.282 | 2719.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3587 | 156 | 1398 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.267 | 2704.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3588 | 156 | 1398 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.273 | 2705.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3589 | 156 | 1399 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.399 | 7107.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3590 | 156 | 1399 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.402 | 7107.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3591 | 156 | 1399 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.404 | 7107.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3592 | 156 | 1400 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.357 | 15503.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3593 | 156 | 1400 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.338 | 15509.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3594 | 156 | 1400 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.342 | 15518 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3595 | 156 | 1401 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.28 | 8395.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3596 | 156 | 1401 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.284 | 8403.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3597 | 156 | 1401 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.291 | 8412.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3598 | 156 | 1402 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 2 | 0.401 | 7105.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3599 | 156 | 1402 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 6 | 0.401 | 7105 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3600 | 156 | 1402 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 |  |  | 10 | 0.403 | 7105.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3601 | 156 | 1403 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [6 empty] | 5000 | 3920 | 9090 | 2.3189 | Medições de R. I. C/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3602 | 156 | 1404 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [6 empty] | 5000 | 2174 | 5960 | 2.7415 | Medições de R. I. C/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3603 | 156 | 1405 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [6 empty] | 5000 | 1682 | 4115 | 2.4465 | Medições de R. I. C/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3604 | 156 | 1399 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [11 empty] | 2 | 15.88 | 250 | 15.906 | 15.897 | 15.902 | 0.16373 | 0.10705 | 0.13854 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3605 | 156 | 1399 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [11 empty] | 2 | 27.5 | 3x250√3 | 27.522 | 27.517 | 27.542 | 0.08 | 0.061818 | 0.15273 | 150 | 150 | 150 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3606 | 156 | 1398 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [25 empty] | 2 | 2514 | -0.0011919 | 2521 | 0.0015892 | 2516 | -0.0003973 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3607 | 156 | 1406 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [25 empty] | -- | 5.2 | -0.0069387 | 5.244 | 0.0014641 | 5.265 | 0.0054746 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3608 | 156 | 1398 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [33 empty] | 2 | 10 | 78.579 | 380.444 | 62.44 | 275.802 | 78.669 | 378.645 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3609 | 156 | 1398 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [43 empty] | 2 | 8.451 | 115.4 | 11.87 | 0.0002809 | 115.7 | 11.9 | 7.359 | 115.2 | 11.84 | -0.0022472 | 115.4 | 11.87 | 7.474 | 115.6 | 11.89 | 0.0019663 | 115.8 | 11.91 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3610 | 156 | 1398 |  | 2014-06-04 | 32 | 23 | 31 |  | 0.52 | [43 empty] | 2 | 13.07 | 242 | 12.41 | -1.4314e-16 | 242.3 | 12.43 | 11.52 | 241.8 | 12.41 | -1.4314e-16 | 242.1 | 12.43 | 13.32 | 240.2 | 12.41 | -1.4314e-16 | 240.5 | 12.43 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:40 | 0750_14_DTM_BC_TR1_T54146.xlsx
3611 | 159 | 1407 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.387 | 15995.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3612 | 159 | 1407 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.386 | 15994.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3613 | 159 | 1407 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 10 | 0.403 | 15997.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3614 | 159 | 1408 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.445 | 3616 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3615 | 159 | 1408 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.421 | 3595.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3616 | 159 | 1408 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 10 | 0.427 | 3596.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3617 | 159 | 1409 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.373 | 12398.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3618 | 159 | 1409 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.376 | 12399.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3619 | 159 | 1409 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 10 | 0.394 | 12401.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3620 | 159 | 1410 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.399 | 37953.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3621 | 159 | 1410 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.408 | 37955.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3622 | 159 | 1410 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 10 | 0.381 | 37947.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3623 | 159 | 1411 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.398 | 25552.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3624 | 159 | 1411 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.402 | 25554.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3625 | 159 | 1411 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 10 | 0.4 | 25557.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3626 | 159 | 1412 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.4 | 12399.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3627 | 159 | 1412 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 6 | 0.387 | 12399.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3628 | 159 | 1412 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  |  | 10 | 0.401 | 12402 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3629 | 159 | 1413 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C1 | 2 | 0.766 | 191.4 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3630 | 159 | 1413 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C1 | 10 | 0.776 | 191.1 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3631 | 159 | 1413 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C2 | 0.5 | 1.291 | 1374.7 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3632 | 159 | 1414 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C1 | 2 | 0.56 | 193.2 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3633 | 159 | 1414 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C1 | 10 | 0.574 | 192.9 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3634 | 159 | 1414 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C2 | 0.5 | 1.043 | 1427.9 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3635 | 159 | 1415 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C1 | 2 | 0.586 | 188.5 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3636 | 159 | 1415 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C1 | 10 | 0.601 | 188.2 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3637 | 159 | 1415 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 |  | C2 | 0.5 | 0.961 | 1340.6 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3638 | 159 | 1416 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [6 empty] | 5000 | 1927 | 4510 | 2.3404 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3639 | 159 | 1417 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [6 empty] | 5000 | 890 | 2255 | 2.5337 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3640 | 159 | 1418 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [6 empty] | 5000 | 1296 | 2951 | 2.277 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3641 | 159 | 1409 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | 9.313 | 250 | 9.3354 | 9.3338 | 9.3365 | 0.24052 | 0.22334 | 0.25234 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3642 | 159 | 1409 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | 16.13 | 3x250√3 | 16.172 | 16.162 | 16.179 | 0.26038 | 0.19839 | 0.30378 | -29.9 | -29.8 | -29.9 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3643 | 159 | 1408 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [25 empty] | 1 | 828 | -0.0028101 | 831 | 0.00080289 | 832 | 0.0020072 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3644 | 159 | 1419 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [25 empty] | -- | 6.77 | 0.0014793 | 6.77 | 0.0014793 | 6.74 | -0.0029586 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3645 | 159 | 1408 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [33 empty] | 1 | 10 | 50.298 | 386.422 | 41.205 | 315.232 | 50.998 | 390.545 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3646 | 159 | 1408 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [43 empty] | I | 2.242 | 62.56 | 12.01 | -0.0041459 | 62.6 | 12.02 | 1.978 | 62.92 | 12.08 | 0.0016584 | 62.95 | 12.09 | 2.326 | 62.94 | 12.09 | 0.0024876 | 62.98 | 12.09 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3647 | 159 | 1408 |  | 2014-07-08 | 40 | 38 | 32 |  | 0.31 | [43 empty] | I | 4.456 | 125.1 | 12.02 | -1.4778e-16 | 125.2 | 12.03 | 4.019 | 125.3 | 12.02 | -1.4778e-16 | 125.3 | 12.03 | 4.766 | 125.2 | 12.02 | -1.4778e-16 | 125.2 | 12.03 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:44 | 0803_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3648 | 159 | 1407 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 2 | 0.384 | 15991.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3649 | 159 | 1407 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 6 | 0.383 | 15988.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3650 | 159 | 1407 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 10 | 0.401 | 15991 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3651 | 159 | 1408 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 2 | 0.443 | 3613.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3652 | 159 | 1408 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 6 | 0.43 | 3593 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3653 | 159 | 1408 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 10 | 0.439 | 3593.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3654 | 159 | 1409 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 2 | 0.368 | 12396.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3655 | 159 | 1409 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 6 | 0.37 | 12395.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3656 | 159 | 1409 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 10 | 0.388 | 12398.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3657 | 159 | 1410 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 2 | 0.376 | 37960 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3658 | 159 | 1410 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 6 | 0.374 | 37965.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3659 | 159 | 1410 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 10 | 0.362 | 37960.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3660 | 159 | 1411 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 2 | 0.379 | 25561.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3661 | 159 | 1411 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 6 | 0.38 | 25566.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3662 | 159 | 1411 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 10 | 0.382 | 25569.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3663 | 159 | 1412 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 2 | 0.37 | 12397.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3664 | 159 | 1412 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 6 | 0.391 | 12397.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3665 | 159 | 1412 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  |  | 10 | 0.393 | 12400.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3666 | 159 | 1413 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C1 | 2 | 0.766 | 191.5 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3667 | 159 | 1413 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C1 | 10 | 0.795 | 191.1 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3668 | 159 | 1413 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C2 | 0.5 | 23.767 | 1380.2 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3669 | 159 | 1414 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C1 | 2 | 0.571 | 192.4 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3670 | 159 | 1414 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C1 | 10 | 0.586 | 193 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3671 | 159 | 1414 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C2 | 0.5 | 1.042 | 1429.3 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3672 | 159 | 1415 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C1 | 2 | 0.595 | 188.5 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3673 | 159 | 1415 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C1 | 10 | 0.61 | 188.2 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3674 | 159 | 1415 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 |  | C2 | 0.5 | 0.986 | 1338.9 | [75 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3675 | 159 | 1416 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 | [6 empty] | 5000 | 1825 | 3961 | 2.1704 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3676 | 159 | 1417 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 | [6 empty] | 5000 | 840 | 2030 | 2.4167 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3677 | 159 | 1418 |  | 2014-07-01 | 42 | 40 | 28 |  | 0.36 | [6 empty] | 5000 | 1147 | 2544 | 2.218 | Valores normais | [69 empty] | 2017-08-10 17:45 | 0873_14_DTM_FT_TR1_10437S.xlsx
3678 | 156 | 1420 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.395 | 9857.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3679 | 156 | 1420 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.394 | 9845.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3680 | 156 | 1420 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.395 | 9838 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3681 | 156 | 1421 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.293 | 2714.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3682 | 156 | 1421 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.282 | 2703.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3683 | 156 | 1421 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.284 | 2702.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3684 | 156 | 1422 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.437 | 7152.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3685 | 156 | 1422 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.436 | 7145.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3686 | 156 | 1422 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.437 | 7144.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3687 | 156 | 1423 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.352 | 15549.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3688 | 156 | 1423 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.355 | 15550.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3689 | 156 | 1423 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.354 | 155511 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3690 | 156 | 1424 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.277 | 8411.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3691 | 156 | 1424 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.281 | 8405.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3692 | 156 | 1424 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.28 | 8406.5 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3693 | 156 | 1425 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 2 | 0.438 | 7152.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3694 | 156 | 1425 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 6 | 0.437 | 7152.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3695 | 156 | 1425 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 |  |  | 10 | 0.439 | 7145.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3696 | 156 | 1426 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [6 empty] | 5000 | 3700 | 9310 | 2.5162 | Medições de R. I. C/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3697 | 156 | 1427 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [6 empty] | 5000 | 2604 | 6370 | 2.4462 | Medições de R. I. C/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3698 | 156 | 1428 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [6 empty] | 5000 | 1666 | 4210 | 2.527 | Medições de R. I. C/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3699 | 156 | 1422 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [11 empty] | 1 | 16.6 | 250 | 16.596 | 16.6 | 16.595 | -0.024096 | 0 | -0.03012 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3700 | 156 | 1422 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [11 empty] | 1 | 28.75 | 3x250√3 | 28.748 | 28.711 | 28.742 | -0.0069565 | -0.13565 | -0.027826 | 150 | 150 | 150 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3701 | 156 | 1421 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [25 empty] | 1 | 2638 | -0.00025265 | 2639 | 0.00012633 | 2639 | 0.00012633 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3702 | 156 | 1429 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [25 empty] | -- | 5.229 | -0.0070891 | 5.271 | 0.00088613 | 5.299 | 0.0062029 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3703 | 156 | 1421 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [33 empty] | 1 | 10 | 75.291 | 376.148 | 58.596 | 273.7 | 73.781 | 372.421 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3704 | 156 | 1421 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [43 empty] | 1 | 10.09 | 123.6 | 11.63 | 0.0002867 | 124 | 11.67 | 7.643 | 123.6 | 11.63 | 0.0002867 | 123.9 | 11.66 | 7.795 | 123.5 | 11.62 | -0.00057339 | 123.8 | 11.65 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3705 | 156 | 1421 |  | 2014-08-25 | 31 | 35 | 29 |  | 0.44 | [43 empty] | 1 | 20.41 | 259.4 | 12.16 | -1.4608e-16 | 260.2 | 12.19 | 14 | 259.2 | 12.16 | -1.4608e-16 | 259.6 | 12.19 | 15.64 | 257 | 12.16 | -1.4608e-16 | 257.5 | 12.19 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:46 | 0968_14_DTM_BC_TPReserva_T54145.xlsx
3706 | 174 | 1430 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 2 | 0.433 | 14848.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3707 | 174 | 1430 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 6 | 0.431 | 14846.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3708 | 174 | 1430 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 10 | 0.43 | 14826.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3709 | 174 | 1431 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 2 | 0.38 | 6659.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3710 | 174 | 1431 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 6 | 0.381 | 6652.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3711 | 174 | 1431 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 10 | 0.383 | 6652.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3712 | 174 | 1432 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 2 | 0.472 | 8203 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3713 | 174 | 1432 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 6 | 0.472 | 8194.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3714 | 174 | 1432 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 10 | 0.472 | 8193.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3715 | 174 | 1433 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 2 | 0.457 | 44523.1 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3716 | 174 | 1433 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 6 | 0.453 | 44464.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3717 | 174 | 1433 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 10 | 0.47 | 44453.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3718 | 174 | 1434 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 2 | 0.452 | 36328.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3719 | 174 | 1434 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 6 | 0.449 | 36281.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3720 | 174 | 1434 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 10 | 0.459 | 36274.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3721 | 174 | 1435 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 2 | 0.47 | 8203.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3722 | 174 | 1435 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 6 | 0.47 | 8195 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3723 | 174 | 1435 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 |  |  | 10 | 0.47 | 8193.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3724 | 174 | 1436 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 2 | 0.305 | 452.8 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3725 | 174 | 1436 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 10 | 0.318 | 445.8 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3726 | 174 | 1436 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C2 | 0.5 | 0.724 | 766.9 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3727 | 174 | 1437 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 2 | 0.297 | 450.6 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3728 | 174 | 1437 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 10 | 0.314 | 443.8 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3729 | 174 | 1437 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C2 | 0.5 | 0.701 | 768.2 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3730 | 174 | 1438 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 2 | 0.303 | 454.3 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3731 | 174 | 1438 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 10 | 0.317 | 447.3 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3732 | 174 | 1438 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C2 | 0.5 | 0.72 | 757.5 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3733 | 174 | 1439 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 2 | 0.351 | 153.2 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3734 | 174 | 1439 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 10 | 0.324 | 154.9 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3735 | 174 | 1439 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C2 | 0.5 | 0.87 | 194.4 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3736 | 174 | 1440 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 2 | 0.263 | 1187.5 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3737 | 174 | 1440 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 10 | 0.262 | 1166 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3738 | 174 | 1440 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C2 | 0.5 | 0.777 | 493.6 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3739 | 174 | 1441 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 2 | 0.306 | 1249.9 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3740 | 174 | 1441 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 10 | 0.307 | 1227.2 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3741 | 174 | 1441 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C2 | 0.5 | 0.816 | 478.5 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3742 | 174 | 1442 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 2 | 0.263 | 1175.4 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3743 | 174 | 1442 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C1 | 10 | 0.262 | 1154.1 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3744 | 174 | 1442 |  | 2012-04-23 | 32 | 32 | 26.5 |  | 0.6 |  | C2 | 0.5 | 0.806 | 487.7 | [75 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3745 | 174 | 1443 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [6 empty] | 5000 | 46300 | 71100 | 1.5356 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3746 | 174 | 1444 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [6 empty] | 5000 | 16000 | 41000 | 2.5625 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3747 | 174 | 1445 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [6 empty] | 5000 | 20330 | 31600 | 1.5544 | Medidas de R. I. e IP s/guarda. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3748 | 174 | 1432 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [11 empty] | 3 | 15.972 | 250 | 15.995 | 15.987 | 15.992 | 0.144 | 0.093914 | 0.12522 | 0.18 | 0.2 | 0.17 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3749 | 174 | 1432 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [11 empty] | 3 | 27.665 | 3x250√3 | 27.713 | 27.7 | 27.722 | 0.1735 | 0.12651 | 0.20604 | -29.9 | -29.87 | -29.86 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3750 | 174 | 1431 |  | 2012-04-23 | 32 | 30 | 21 |  | 0.6 | [25 empty] | 3 | 844.2 | 0.0015819 | 841.8 | -0.0012655 | 842.6 | -0.00031638 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3751 | 174 | 1446 |  | 2012-04-23 | 32 | 30 | 21 |  | 0.6 | [25 empty] | -- | 2.47 | -0.005102 | 2.479 | -0.0014769 | 2.499 | 0.0065789 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3752 | 174 | 1431 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [33 empty] | 3 | 10 | 15.444 | 140.665 | 15.594 | 141.039 | 15.339 | 140.181 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3753 | 174 | 1431 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [43 empty] | 3 | 4.802 | 135 | 11.48 | 0.0014539 | 135.1 | 11.49 | 2.459 | 134.9 | 11.47 | 0.00058156 | 134.9 | 11.48 | 3.238 | 134.5 | 11.44 | -0.0020355 | 134.6 | 11.45 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3754 | 174 | 1431 |  | 2012-04-23 | 25 | 25 | 24 |  | 0.6 | [43 empty] | 3 | 9.846 | 268.3 | 11.67 | 0 | 268.5 | 11.68 | 7.724 | 267.6 | 11.67 | 0 | 267.7 | 11.68 | 11.1 | 267.9 | 11.67 | 0 | 268.1 | 11.68 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:49 | 1341_14_DTM_AV II_T1M S-0082A.xlsx
3755 | 152 | 1447 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 2 | 0.203 | 8264.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3756 | 152 | 1447 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 6 | 0.203 | 8256.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3757 | 152 | 1447 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 10 | 0.201 | 8255.2 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3758 | 152 | 1448 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 2 | 0.21 | 2149 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3759 | 152 | 1448 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 6 | 0.198 | 2142 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3760 | 152 | 1448 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 10 | 0.196 | 2141.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3761 | 152 | 1449 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 2 | 0.205 | 6122.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3762 | 152 | 1449 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 6 | 0.201 | 6116.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3763 | 152 | 1449 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 10 | 0.199 | 6116 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3764 | 152 | 1450 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 2 | 0.245 | 14274.8 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3765 | 152 | 1450 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 6 | 0.244 | 14273.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3766 | 152 | 1450 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 10 | 0.243 | 14273.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3767 | 152 | 1451 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 2 | 0.274 | 8165.9 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3768 | 152 | 1451 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 6 | 0.275 | 8157.7 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3769 | 152 | 1451 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 10 | 0.275 | 8157.3 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3770 | 152 | 1452 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 2 | 0.199 | 6123 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3771 | 152 | 1452 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 6 | 0.196 | 6122.4 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3772 | 152 | 1452 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  |  | 10 | 0.198 | 6116.6 | Valores normais | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3773 | 152 | 1453 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 2 | 0.454 | 131.3 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3774 | 152 | 1453 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 10 | 0.428 | 132.8 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3775 | 152 | 1453 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C2 | 0.5 | 0.693 | 96.6 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3776 | 152 | 1454 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 2 | 0.448 | 129.4 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3777 | 152 | 1454 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 10 | 0.424 | 130.9 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3778 | 152 | 1454 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C2 | 0.5 | 0.686 | 96.8 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3779 | 152 | 1455 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 2 | 0.43 | 129.5 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3780 | 152 | 1455 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 10 | 0.405 | 131 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3781 | 152 | 1455 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C2 | 0.5 | 1.06 | 96.2 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3782 | 152 | 1456 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 2 | 0.434 | 130.5 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3783 | 152 | 1456 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C1 | 10 | 0.408 | 132 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3784 | 152 | 1456 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 |  | C2 | 0.5 | 0.586 | 95.3 | Ensaios repetidos dias 8, 9 | [74 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3785 | 152 | 1457 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [6 empty] | 5000 | 17830 | 24070 | 1.35 | Medições de R. I. s/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3786 | 152 | 1458 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [6 empty] | 5000 | 11020 | 17120 | 1.5535 | Medições de R. I. s/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3787 | 152 | 1459 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [6 empty] | 5000 | 16050 | 23490 | 1.4636 | Medições de R. I. s/guard. Ensaios de rotina. | [69 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3788 | 152 | 1449 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [11 empty] | 3 | 5.783 | 250 | 5.7713 | 5.771 | 5.7716 | -0.20232 | -0.2075 | -0.19713 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |  | Valores normais | [55 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3789 | 152 | 1448 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [25 empty] | 3 | 470 | -0.0014164 | 469 | -0.0035411 | 473 | 0.0049575 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3790 | 152 | 1460 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [25 empty] | -- | 6.42 | 0.0020812 | 6.4 | -0.0010406 | 6.4 | -0.0010406 | Valores normais | [47 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3791 | 152 | 1448 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [33 empty] | 3 | 10 | 83.737 | 691.474 | 64.784 | 535.746 | 84.811 | 703.859 | Valores normais | [38 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3792 | 152 | 1448 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [43 empty] | 3 | 1.659 | 18.03 | 9.81 | 0.005123 | 18.11 | 9.85 | 1.438 | 17.94 | 9.76 | 0 | 18 | 9.79 | 1.428 | 17.85 | 9.71 | -0.005123 | 17.9 | 9.74 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx
3793 | 152 | 1448 |  | 2014-10-23 | 32 | 28 | 28 |  | 0.26 | [43 empty] | 3 | 3.006 | 37.83 | 10.24 | 0 | 37.95 | 10.26 | 2.23 | 37.58 | 10.24 | 0 | 37.65 | 10.26 | 2.637 | 37.53 | 10.24 | 0 | 37.62 | 10.26 | Valores normais | [17 empty] | 2017-08-10 17:51 | 1367_14_DTM_BV_TP_GR1_GR2_19291C.xlsx