## Ocorrências CCLR
CCLR | PRINCIPAIS |  | SECUNDÁRIOS
| 11 BAT10 | 21 BAT10 | 11 BBT10 | 21 BBT10
Eventos Exploração
Curto-Circuito vizinhança | 11/2009 - Disparo por contornamento no isolador suspenso AT420 kV 11/2009 - Disparo por Contornamento Travessia fase 8 AT420 kV | 2009 - Posto de Corte, contornamento de isolador | NÃO | NÃO
Avaria interna | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Temperaturas operação altas | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Temperaturas externas altas | 08/2011 - Ponto quente ligador travessia AT420 kV | NÃO | NÃO | NÃO
Alarme Buchholz | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Disparo Buchholz | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Disparo Relé Ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Disparo Diferencial | 11/2009 - Disparo Dif por contornamento no isolador suspenso 11/2009 - Disparo Dif por Contornamento Travessia | NÃO | NÃO | NÃO
Actuação Valv Descompressão | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Actuação dos DST´S | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Inspecções
Fugas de óleo | 03/2010 - Fugas óleo tampos 07/2010 - Fugas óleo grelhas refrigeração 10/2010 - Fugas oleo nas ligações aos refrigeradores 2011 - Fuga óleo pontual cuba 2013 - Fuga Oleo Tampos 2013 - Fuga de óleo na junta de vedação inferior da gola da travessia | 10/2010 - Fugas oleo nas ligações aos refrigeradores 2012- Fugas Oleo flanges refrigeradores e tampos 2013- Fugas Oleo flanges e tampos 2014 - Fugas de oleo cuba 07/2011 - Fuga de óleo na junta de vedação inferior da gola da travessia | NÃO | NÃO
Problemas refrigeração | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Problemas protecções | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Ensaios de isolamento | 2009 - LABELEC 2010 - LABELEC 2014 -LABELEC | 2009 - LABELEC 2014 -LABELEC | 2009 - LABELEC 2014 -LABELEC | 2009 - LABELEC 2014 -LABELEC
Ensaios do óleo | Ver relatórios Labelec | Ver relatórios Labelec | Ver relatórios Labelec | Ver relatórios Labelec
Intervenções Manutenção
Substituição do óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Secagem do óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Passivação do óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Desgaseificação óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Reposição nivel óleo | 2013 Reposição - Efacec | NÃO | NÃO | NÃO
Regeneração óleo | 02/2012 - Substituição filtro Ruptor - EFACEC 02/2012 - Montagem de Undd Filtragem Oleo - EFACEC | 01/2014 - Montagem de Undd Filtragem Oleo -EFACEC | NÃO | NÃO
Secagem enrolamentos | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição de enrolamentos | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Limpeza do ruptor | 2010 - EFACEC | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição do ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição contactos do ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição óleo do ruptor | 09/2011 - Subst Oleo Regulador em carga - EFACEC 02/2012 - Subst Oleo Regulador em carga - EFACEC | 05/2013 - Inspeçao/subst Oleo Regulador em Carga - EFACEC | NÃO | NÃO
Substituição contactos selector | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Beneficiação Geral / Acções Manutenção Complexas | 2/2010 - EFACEC Beneficiação geral 10/2012 - Substituição balão do conservador - EFACEC | 2013 - EFACEC Substituição balão do conservador | NÃO | NÃO
Substituição travessias | 2009 - EFACEC (AT) 2010 - EFACEC (Reposição) | NÃO | NÃO | NÃO
Medidas eléctricas e isolamento (travessias BT) | LABELEC - 2014 | LABELEC - 2014 | LABELEC - 2014 | LABELEC - 2014
Instalação de membrana | NÃO | 11/2013 - Substituição junta da bainha coaxial - EFACEC | NÃO | NÃO
Outras | 11/2009 - Substituição de isolador suspenso 2010 - Beneficiação caixas ventiladores de refrigeração - EFAFLU 2014 - Substituição bomba óleo de refrigeração | 2010 - Beneficiação caixas ventiladores de refrigeração - EFAFLU 2013 - Substituição bomba óleo de refrigeração - EFACEC | 2010 - Beneficiação caixas ventiladores de refrigeração - EFAFLU 2014 - Avaria contactos termometro temperatura óleo. Substituídos contactos. | 2010 - Beneficiação caixas ventiladores de refrigeração - EFAFLU 2014 - Substituído o termoestato de temperatura óleo pela Efacec.

## Ocorrências CCRJ
CCRJ | PRINCIPAIS |  |  | SECUNDÁRIOS
| 10 BAT | 20 BAT | 30 BAT | 10 BBT | 20 BBT | 30 BBT
Eventos Exploração
Curto-Circuito vizinhança | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Avaria interna | NÃO | SIM (curto circuito BT) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Temperaturas operação altas | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Temperaturas externas altas | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Alarme Buchholz | NÃO | SIM (altura do incidente) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Disparo Buchholz | NÃO | SIM (altura do incidente) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Disparo Relé Ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Disparo Diferencial | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Actuação Valv Descompressão | NÃO | SIM (altura do incidente) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Actuação dos DST´S | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Inspecções
Fugas de óleo | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Problemas refrigeração | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO
Problemas protecções | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Ensaios de isolamento | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Ensaios do óleo | Ver relatórios LABELEC | Ver relatórios LABELEC | Ver relatórios LABELEC | Ver relatórios LABELEC | Ver relatórios LABELEC | Ver relatórios LABELEC
Intervenções Manutenção
Substituição do óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Secagem do óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Passivação do óleo | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
Desgaseificação óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Reposição nivel óleo | SIM | SIM (altura do incidente) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Regeneração óleo | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Secagem enrolamentos | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição de enrolamentos | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Limpeza do ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição do ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição contactos do ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição óleo do ruptor | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição contactos selector | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Beneficiação Geral / Acções Manutenção Complexas | NÃO | SIM (altura do incidente) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Substituição travessias | SIM (AT) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Medidas eléctricas e isolamento (travessias BT) | NÃO | SIM (altura do incidente) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Instalação de membrana | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
Outras | Ligeira fuga de óleo na flange de aperto da válvula dreno, reservatório de expansão do transformador 10BAT. (lado grupo 20) Data 30/09/2004 | Vedação de caixas de ligação de alimentação aos motores de ventilação Data 18/10/2006 | Substituição do ventilador 30BAT01AN025 Data 24/10/2005
| BB 2 de circulação de óleo com ligeira fuga de óleo. Data 22/05/2005 | Fuga de óleo pela vlv de alivio de pressão do circuito de óleo Data 28/05/2006 | Fuga pela flange da vlv de secc do permutador de calor 30BAT01AB283 Data 11/03/2006
| Problema no seting da PT100 e no envio do sinal para o TXP Data 28/07/2005 | Ligeira fuga de oleo no topo do trasformador Data 03/05/2006
| Não se registou nenhum evento com a entrada em serviço dos ventiladores ONAF ou ODAF (Defeito de cablagem) Data 28/07/2005 | Ruptura do balão de ar do conservador de óleo do transformador Data 14/06/2005
Defeito de funcionamento de Buchholz Data 01/08/2005
| O motor do ventilador (10BAT01AN701) apresentou um ruido fora do normal.Substituição de rolamentos Data 11/03/2006 | Nota: Incidente ocorrido em 23 de Agosto de 2005
| Regenerar/ Substituir Silica Gel 10-04-2006 610283117 | Disparo por protecção no transformador 23-08-2005 610251047 | Passivação de óleo (Efacec) 05-01-2006 610268267 | Substituição de silica no transformador 19-02-2005 610225955 | Substituição de silica no transformador 19-02-2005 610225956 | Substituição de silica no transformador 11-04-2006 610285238
| Substituição de silica no transformador 13-09-2006 610306183 | Enchimento óleo 04-11-2005 610259533 | Eliminação das fugas de óleo.Substituição de dois ventiladores. (Efacec) 07-04-2006 610282867 | Trabalhos de manutenção preventiva (Siemens) 28-07-2005 610303785 | Passivação de óleo (Efacec) 11-06-2005 610414766 | Substituição de silica no transformador 21-08-2007 610356702
| Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 14-10-2006 610310058 | Ensaio de choque 14-11-2005 610260506 | Substituição de silica no transformador 04-08-2006 610301250 | Substituição de silica no transformador 14-10-2006 610356695 | Verificações ligações terra (Siemens) 11-07-2007 610238246 | Passivação de óleo (Efacec) 04-10-2008 610414763
| Substituição de silica no transformador 04-01-2007 610323525 | Recolha amostra óleo 07-12-2005 | Substituição de silica no transformador 06-10-2006 610309917 | Trabalhos de manutenção preventiva (Siemens) 14-10-2006 610370651 | Substituição de silica no transformador 29-09-2007 610351751 | Vistoria/Reparação monitorização temperatura enrolamentos 24-10-2008 610454451
| Recolha amostra óleo teor H2O/ T. Disrupt. (Labelec) 11-10-2007 610363086 | Teste de descargas parciais 26-01-2006 610272263 | Teste a descargas parciais 17-11-2006 610315727 | Passivação de óleo (Efacec) 21-08-2007 610414762 | Passivação de óleo (Efacec) 17-06-2008 610396975 | Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 10-10-2009 610689706
| Analise Pontos Quentes Travessias (Labelec) 24-04-2008 610392066 | Substituição de silica no transformador 13-04-2006 610284800 | Substituição de silica no transformador 05-06-2007 610346908 | Trabalhos de manutenção preventiva (Siemens) 04-12-2007 610227069 |  | Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 25-06-2014 610409181
| Analise Pontos Quentes Travessias (Labelec) 28-07-2008 610403608 | Substituição de silica no transformador 19-04-2006 610284800 | Passivação de óleo (Efacec) 15-12-2007 610371688 | Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 31-10-2008 610310068
| Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 30-01-2010 610478563 | Ligeira fuga óleo (Efacec) 06-06-2006 610286752 | Substituição de silica no transformador 23-05-2008 610396085 | Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 30-01-2010 610478566
| Substituição de silica no transformador 02-01-2012 610573856 | Fuga óleo pela vlv alívio de pressão (Efacec) 28-05-2006 610289969 | Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 04-10-2008 610409180 | Substituição de elemento sensor temperatura óleo 18-01-2011 610529372
| Substituição de silica no transformador 30-06-2012 610599242 | Reajuste do valor concentração / Passivação óleo 05-08-2006 610301066 | Substituição de silica no transformador 08-08-2009 610456137
| Nivel baixo de óleo OLTC no transformador (Efacec) 20-02-2014 610675439 | Substituição válvula sobrepressão/Junta de Vedação 05-08-2006 610301349 | Substituição de silica no transformador 10-08-2009 610456158
| Inspecção a caudalimetro. Analisar conversor 21-04-2014 610682895 | Substituição de silica no transformador 06-10-2006 610309919 | Substituição de silica no transformador 10-10-2009 610464469
| Substituição de silica no transformador 12-04-2014 610692326 | Vedação caixas de ligação a motor ventiladores 03-04-2007 610312908 610312909 | Substituição de silica no transformador 16-08-2010 610506720
| Substituição de silica no transformador 20-08-2014 610696341 | Teste de descagas parciais 17-11-2006 610315726 | Reparação fuga óleo (Efacec) 14-11-2012 610620792
|  | Recolha amostra óleo (defenir passivador) 03-05-2007 610342133 | Correcção circuito comando arrefecimento.Substituição termostato. 01-02-2013 610626816
|  | Substituição de silica no transformador 21-08-2007 610356701 | Ensaios Eléctricos no transformador (Labelec) 24-06-2014 610689410
Recolha amostra óleo (passivador) Disruptor 10-10-2007 610362996
Realização termografia.Pontos quentes em travessias (Labelec) 07-06-2008 610392069
Substituição de silica no transformador 10-08-2009 610456138
Substituição de silica no transformador 27-07-2010 610504372
Reposição nivel óleo no transformador 13-11-3012 610620791
Falha indicador de tomadas/Reparação módulo 21-08-2013 610664580
Esaios ao transformador (Labelec) 08-01-2014 610669073
Substituição termostato controle bombas óleo 27-02-2014 610676512
Eliminação de fugas de óleo em bombas de recirculação óleo. 05-03-2014 610676981

## Ocorrências DSN
DSN | TRNSFORMADORES PRINCIPAIS |  |  |  | TRNSFORMADORES AUXILIARES
| 1TP | 2TP | 3TP | 4TP | 1TS | 2TS | 3TS | 4TS
Instalado em 2007
Eventos Exploração
Curto-Circuito vizinhança | BT18kV -Não / AT150 kV-Não | BT18kV -Não / AT400 kV-Não | BT18kV -Não / AT400 kV-Não | BT18kV -Não / AT400 kV-Não | BT6kV -Sim / AT18 kV-Não | BT6kV -Sim / AT18 kV-Não | BT6kV -Sim / AT18 kV-Não | BT6kV -Sim / AT18 kV-Sim
Avaria interna | Não | Não | Não |  | Não | Não | Não | Não
Temperaturas operação altas | Não | Não |  | Não | Não | Não | Não | Não
Temperaturas externas altas | Pontual - Não existe medida | Pontual - Não existe medida | Pontual - Não existe medida | Pontual - Não existe medida | Pontual - Não existe medida | Pontual - Não existe medida | Pontual - Não existe medida | Pontual - Não existe medida
Alarme Buchholz | Não | 2001 após secagem - Efacec | Não | Não | Não | Não | Não | Não
Disparo Buchholz | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
Disparo Relé Ruptor | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
Disparo Diferencial | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
Actuação Valv Descompressão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
Actuação dos DST´S
Inspecções
Fugas de òleo | Pequenas | Pequenas | Pequenas | Pequenas | Pequenas | Pequenas | Pequenas | Pequenas
Problemas refrigeração | Pontuais Confirmação - Temperaturas óleo | Pontuais Confirmação - Temperaturas óleo | Pontuais Confirmação - Temperaturas óleo |  | Pontuais Confirmação - Temperaturas óleo | Pontuais Confirmação - Temperaturas óleo | Pontuais Confirmação - Temperaturas óleo | Pontuais Confirmação - Temperaturas óleo
Problemas protecções | 2007 e 2002 - Troca Termometro | 2007- Troca Termostato | Troca Buchholz - 2003 |  | 2007 - Troca Relè Buchholz | Troca Val Descompressão-2007
Intervenções Manutenção
Substituição do òleo | 1999- Efacec | 2001- Efacec | 1999- Efacec |  | 2007- Efacec | 2005- Efacec | 2003- Efacec | 2004- Efacec
Secagem do òleo | TRNSFORMADORES PRINCIPAIS 1TP: 1993 e 2002- Efacec
Passivação do óleo | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | Sem enxofre corrosivo | 2009 | 2008 | 2008
Reposição do passivador do óleo | 2010 e 2012 | 2010, 2012 e 2014 | 2010 e 2013 | 2010 e 2013 |  | 2010, 2012 e 2014 | 2010 e 2013 | 2010 e 2013
Desgaseificação óleo
Reposição nivel óleo | TRNSFORMADORES PRINCIPAIS 1TP: 2006- Efacec
Regeneração óleo
Secagem enrolamentos | 2002- Efacec | 2001- Efacec | 1999- Efacec |  | 2007- Efacec | 2005- Efacec | Não | Não
Substituição de enrolamentos | Não | Não | Não |  | Não | Não | Não | Não
Limpeza do ruptor | TRNSFORMADORES AUXILIARES 1TS: 1991,1993, 1995,1998, 2002,2007,2012; TRNSFORMADORES AUXILIARES 2TS: 1991, 1997,2001, 2005,2007,2012; TRNSFORMADORES AUXILIARES 3TS: 1991, 1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2013; TRNSFORMADORES AUXILIARES 4TS: 1991, 1993, 1996, 2000, 2004, 2007 e 2013
Substituição do ruptor
Substituição contactos do ruptor
Substituição óleo do ruptor | TRNSFORMADORES AUXILIARES 1TS: 1991,1993, 1995,1998, 2002,2007,2012; TRNSFORMADORES AUXILIARES 2TS: 1991, 1997,2001, 2005,2007,2012; TRNSFORMADORES AUXILIARES 3TS: 1991, 1993, 1995, 1999, 2003, 2007, 2013; TRNSFORMADORES AUXILIARES 4TS: 1991, 1993, 1996, 2000, 2004, 2007, 2013
Substituição contactos selector
Substituir membrana | TRNSFORMADORES PRINCIPAIS 2TP: 2014 (após ruptura em 2012); TRNSFORMADORES PRINCIPAIS 3TP: 2010
Beneficiação Geral ou Acções de Manutenção Complexas | 1993- Efacec 1995- Efacec 1998- Efacec 2002- ABB 2007- Efacec 2012- Efacec | 1997- Efacec 2001- Efacec 2005- Efacec 2007-Efacec 2012- Efacec | 1999- Efacec 2003- ABB 2007- Efacec 2013- Efacec | 2007- Efacec 2013- Efacec | 1993- Efacec 1995- Efacec 1998- Efacec 2002- ABB 2007- Efacec 2012- Efacec | 1987/89-Efacec (Fugas bornes) 1997- Efacec 2001- Efacec 2005- Efacec 2007-Efacec 2012- Efacec | 1993- Efacec 1995- Efacec 1999- Efacec 2003- ABB 2007- Efacec 2013- Efacec | 1990-Efacec(fugas bornes) 1996- Efacec 2000- ABB 2004- Efacec 2007- Efacec 2013- Efacec
Substituição travessias | TRNSFORMADORES PRINCIPAIS 1TP: 1988- AT -> fase 8 - Efacec 1993- BT->Fase 4 - Efacec; TRNSFORMADORES PRINCIPAIS 2TP: 1987- BT-> Fase 4 - Efacec 1989- BT-> Fase 8 - Efacec 1991- BT-> Fase 0 - Efacec 2001- BT-> Fases 8 e 4 -Efacec 2007- BT-> Fase 4 - Efacec 2014- BT-> Fase 0 (2U1) -Efacec; TRNSFORMADORES PRINCIPAIS 3TP: 1999- AT-> Fase 4 -Efacec 1999- BT-> Fase 4 -Efacec 2003- AT-> Fase 8 -Efacec 2010-AT-> Fase 8 -Efacec; TRNSFORMADORES AUXILIARES 1TS: 2004- AT-> Fase 0 e 4 -Efacec 2007- AT-> Fase 4 -Efacec
Instalação de membrana | 1999- Efacec | 2001- Efacec | 1999- Efacec | 2007- Efacec | Não | Não | Não | Não
Outra
Note on F6: E316547: Curto-circuito em Motores de 6 KV
Note on G6: E316547: Curto-circuito em Motores de 6 KV
Note on H6: E316547: Curto-circuito em Motores de 6 KV
Note on I6: E316547: Curto-circuito em Motores de 6 KV e nos 18 kV do TP (Set/07)
Note on A30: E316547: Actualmente todos os 4 anos - Durante as grandes revisões dos grupos
Note on F30: E316547: Devido ao pouco historico existem algumas duvidas no inicio da decada de 90
Note on G30: E316547: Devido ao pouco historico existem algumas duvidas no inicio da decada de 90
Note on I30: E316547: Devido ao pouco historico existem algumas duvidas no inicio da decada de 90
Note on A33: E316547: Actualmente todos os 4 anos - Durante as grandes revisões dos grupos
Note on F33: E316547: Devido ao pouco historico existem algumas duvidas no inicio da decada de 90
Note on G33: E316547: Devido ao pouco historico existem algumas duvidas no inicio da decada de 90
Note on I33: E316547: Devido ao pouco historico existem algumas duvidas no inicio da decada de 90
Note on D36: E316547: Intervenções Sumarias (Inspecção e ensaio protecções) - Até 1993 -> EDP - 1995 -> Siemens